## 汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:理学院万级超净实验室建设工程 第&P页 共&S页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费(元) | 规费 (元)
1 | 超净实验室建设工程(暖通) |  | 0
2 | 超净实验室建设工程（电气） |  | 0
3 | 超净实验室建设工程（装饰） |  | 0
合 计 |  | 0 | 0
【新点2008清单造价江苏版 V9.2.19】

## 结构装饰部分
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:超净实验室建设工程（装饰） 标段: 第&P页 共&S页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1 | 020103004001 | 塑料卷材楼地面 | PVC卷材地面（地面水平处理+2MMPVC地面） 防静电地板 | m2 | 62.7 |  |  | 0
2 | 020103004001 | 机房墙体消声处理 | 机房墙体消声处理 | m2 | 48
3 | 020302001001 | 天棚吊顶 | 1、吊顶形式:T型龙骨吊顶 2、龙骨类型、材料种类、规格、中距:吊筋Φ10间距900～1200，T型铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:整体板厚50mm，钢板厚度不低于0.476mm，内充岩棉，容重130KG/m3 4、嵌缝、塞口材料品种:彩钢板与彩钢板之间用中性瓷白玻璃胶密封 5、压条材料种类:柱面、阴阳角采用喷塑或磨砂铝型材，颜色需与彩钢板颜色统一 6、具体做法详见图纸 工作内容： 1、骨架及边框制作、运输、安装 2、隔板制作、运输、安装 3、嵌缝、塞口 4、装钉压条 | m2 | 62.7 |  |  | 0
4 | 020302001001 | 天棚吊顶 | 矿棉板专用龙骨不上人型（d10全丝吊筋H=1500）\600*600矿棉板 | m2 | 14.58
5 | 020209001001 | 隔断 | 1、骨架、边框材料种类、规格:50*30槽型铝做地槽固定 2、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:整体板厚50mm，钢板厚度不低于0.476mm，内充岩棉，容重130KG/m3 3、嵌缝、塞口材料品种:彩钢板与彩钢板之间用中性瓷白玻璃胶密封 4、压条材料种类:柱面、阴阳角采用喷塑或磨砂铝型材，颜色需与彩钢板颜色统一 5、具体做法详见图纸 工作内容：1、骨架及边框制作、运输、安装 2、隔板制作、运输、安装 3、嵌缝、塞口 4、装钉压条 5、刷防护材料、油漆 | m2 | 123.76 |  |  | 0
6 | 020209001001 | 新增200厚加气混凝土砌块填充墙 | 1.墙体类型:内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M7.5 | m³ | 5.14
7 | 020209001001 | 防火门 | 防火门M1521门锁等五金 | 樘 | 1
8 | 020209001001 | 洁净门 | 洁净气密单门M0921\钢质成套定制\含门框、观察窗、门锁等五金 | 樘 | 1
9 | 020601017001 | 不锈钢风淋室 | 1、尺寸规格:1400*2100*1000、材料种类、规格:不锈钢 3、特殊要求:设互锁装置，双通道 工作内容：风淋室制作、运输、安装 | 个 | 1
10 | 020601017001 | 原有隔墙和木窗拆除 | 拆除原有的隔墙和木窗结构 | 项 | 1
| 税金 | 11%
| 合价 | [6 empty] | 0
合 计 | [7 empty] | 0
【新点2008清单造价江苏版 V9.2.19】

## 暖通空调部分
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:超净实验室建设工程(暖通) 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1 | 030901004001 | 空调器 | 直膨组合式空调机组，风量3000m3/h，槽钢基础 ，包含减震措施，含铜管连接 | 台 | 1 |  |  | 0
2 | 030901004001 | 空调器自控系统 | 空调器自控系统 | 套 | 1
3 | 030901004002 | 除湿机 | 除湿机，品牌TCL，飞利浦，格力 | 台 | 1
4 | 030901004004 | 空调器 | 空调室内、外机组7.1KW，品牌格力，大金，美的 | 套 | 1 |  |  | 0
5 | 030902002001 | 净化通风管制作安装 | 1、材质:镀锌铁皮风管 2、形状:矩形小于2000mm周长 3、板材厚度:1.2mm 4、接口形式:咬口 5、风管附件、支架设计要求:弯头及支架制作安装 ，支架要求减震支架 | m2 | 67.7 |  |  | 0
6 | 030902002001 | 风管保温 | 1、风管保温采用25MM厚橡塑保温材料隔热。 | m3 | 1.6925
7 | 030601010001 | 低压铜管 | 1空调铜管安装， 2气管19/液管12.7， 3充注氟利昂， 4保温套管及扎带 | 式 | 1 |  |  | 0
8 | 030903007001 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 高效送风口安装，风量1000CMH, | 个 | 4 |  |  | 0
9 | 030903011001 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 铝合金格栅回风百叶400mm*500mm | 个 | 3 |  |  | 0
10 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 | 对开多叶调节阀320*200 | 个 | 4 |  |  | 0
11 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 | 对开多叶调节阀400*200 | 个 | 3 |  |  | 0
12 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 | 对开多叶调节阀400*320 | 个 | 2
13 | 030903001004 | 碳钢调节阀制作安装 | 对开多叶调节阀250*250 | 个 | 1
14 | 030903020001 | 消声器制作安装 | 1、类型:微穿孔消声器：400*320*1500 | 个 | 2 |  |  | 0
15 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 | 70℃防火阀400*320 | 个 | 2 |  |  | 0
小计
税金11%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合 计 | [6 empty] | 0 | 0
【新点2008清单造价江苏版 V9.2.19】

## 实验室电气部分
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:超净实验室建设工程（电气） 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1 | 030204018001 | 配电箱 | 照明、插座、空调配电箱，分开关带漏电保护 | 台 | 1 |  |  | 0
2 | 030204018002 | 配电箱 | 动力配电箱 | 台 | 1 |  |  | 0
3 | 030204018003 | 控制箱 | 空调控制柜 | 台 | 1 |  |  | 0
4 | 030208001002 | 电力电缆 | 空调机电缆YJV5*4mm2 | m | 18.18 |  |  | 0
5 | 030208001003 | 电力电缆 | 空调机电缆YJV5*6mm2 | m | 16.39 |  |  | 0
6 | 030208001004 | 电力电缆 | 空调机电缆YJV5*10mm2 | m | 4.47 |  |  | 0
7 | 030208001005 | 电力电缆 | 空调机电缆YJV4*25+1*16mm2 | m | 40 |  |  | 0
8 | 030208003001 | 电缆保护管 | 1、材质:焊接钢管 2、规格:KBG20 3、配置形式及部位:明敷 | m | 180 |  |  | 0
10 | 030212003001 | 电气配线 | BV2.5mm2 | m | 550 |  |  | 0
12 | 030212003003 | 控制电缆 | 自控线RVVP3*1.0 | m | 100 |  |  | 0
13 | 030213004001 | 荧光灯 | 1，双管净化荧光灯2*36W,2，安装形式：吸顶式 | 套 | 8 |  |  | 0
14 | 030213004002 | 荧光灯 | 1，双管应急净化荧光灯2*36W,2，安装形式：吸顶式 | 套 | 3 |  |  | 0
15 | 030204031001 | 小电器 | 1：单相二三极，2：插座250V，10A超薄型 | 个 | 8 |  |  | 0
16 | 030204031002 | 小电器 | 1：三相三级，2：插座380V，16A超薄型 | 个 | 2 |  |  | 0
17 | 030204031003 | 小电器 | 1：双联开关，2：250V，10A超薄型 | 个 | 1
18 | 030204031004 | 小电器 | 1：三联开关，2：250V，10A超薄型 | 个 | 1
19 | 030204031005 | 温控器 |  | 个 | 1
20 | 030204031006 | 桥架 | 200*100 | 米 | 5.74
21 | 030204031007 | 电缆保护管 | 1、材质:焊接钢管 2、规格:KBG40 3、配置形式及部位:明敷 | 米 | 8
|  |  | 小计 |  |  |  | 0
|  |  | 税金11% |  |  |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 | 0
【新点2008清单造价江苏版 V9.2.19】