## 二楼干细胞实验室报价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：江南大学干细胞实验室工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
建筑与装饰工程
一 | 墙面工程
1 | 夹芯保温钢板墙 | 机制50mm金属面岩棉夹芯板,基板厚度为0.5mm镀锌钢板，整体板厚为50mm，岩棉容重≥120kg/m³，表面喷塑 | m2 | 180
2 | 彩钢夹芯板安装用铝材 | 50系列\喷塑50槽铝\喷塑50内圆、50外圆\内圆底座塑料条\4*13抽芯铆钉、#4-40自攻螺丝固定 制作、运输、安装 | m2 | 180
3 | 风淋室 | 风淋室 单人双吹 外形尺寸1300*1000*2180 内尺寸：790*930*1910 | 套 | 1
4 | 钢板喷塑内不锈钢传递窗 | 外钢板喷塑内不锈钢304传递窗 外尺寸：700*500*590内径：500*500*500，带杀菌灯，机械互锁 | 台 | 1
5 | 圆盘刻度式差压表 | D2000系列 ±30Pa | 套 | 7
二 | 天棚工程
1 | 夹芯保温钢板墙 | 手工50mm金属面岩棉夹芯板（加强筋） | m2 | 80
2 | 彩钢夹芯板安装用铝材 | 50系列中字铝吊梁\T型喷塑龙骨\角铝 | m2 | 80
三 | 楼地面工程
1 | PVC塑胶地板 | PVC塑胶地板 包含施工 PVC卷材:2.2mm*2m*20m 2.2mm厚度含2mm自流平找平及打磨处理、辅材 | m2 | 28
四 | 门窗工程
门
1 | 成品保温钢板门 | 规格：900*2100mm单开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm | 樘 | 7
2 | 五金件 | 门锁、合页、门吸 | 套 | 7
电气工程
1 | 非标配电箱/柜（按Ijs计） | 1、100A内非标配电箱/柜 2、含空开及漏保 3、含塑壳断路器 4、挂墙或落地安装 | 台 | 1
2 | 防浪涌保护器/三级防雷器 | NPS01-F40 Uc: 385V AC In: 20KA(8/20μS) Imax: 40KA(8/20μS) Uc： 1.6KV | 只 | 1
3 | 洁净灯 | 2*18W洁净灯（光源另配） | 套 | 20
4 | 荧光灯管 | 单支荧光灯管18W、T8、600MM | 根 | 40
5 | 荧光灯管应急装置（附件） | 应急时间90分钟、18W | 套 | 10
6 | 紫外灭菌灯 | 1*40W紫外线杀菌灯 | 套 | 4
7 | 紫外灭菌灯 | 1*20W紫外线杀菌灯 | 套 | 5
8 | 单联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 9
9 | 单联双控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 2
10 | 单相五孔插座 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 39
11 | 三相四孔插座 | 1、额定电流25A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 5
12 | 电气配线 | 管内穿线，BV2.5mm2 | m | 400
13 | 电气配线 | 管内穿线，BV4mm2 | m | 700
14 | 电气配管 | 暗敷PC20 | m | 150
15 | 电气配管 | 暗敷PC25 | m | 250
16 | 电力电缆 | YJV4*50+1*25 | m | 30
给排水工程
1 | 冷凝水管 | 50PVC，上水管材质 | m | 28
2 | 存水弯 | 50PVC，上水管材质 | 只 | 1
3 | 给水 | 25PPR | m | 80
4 | 打孔 | 普通墙面 | 个 | 2
5 | 螺纹阀门安装及附件 | 25PPR | 项 | 1
暖通工程
一 | 关键设备部分
1 | 净化空调机组 | 风量：4000m3/h 制冷量：27KW回风系统 | 台 | 1
2 | 高效送风口 GK-05-500风量 | 箱体尺寸：390*390*380，高效尺寸：320*320*96 | 台 | 8
3 | 高效送风口 GK-15-1000风量 | 箱体尺寸：554*554*380，高效尺寸：484*484*96 | 台 | 3
4 | 系统调试费 | 净化系统调试费 | 项 | 1
二 | 风管管道系统部分
1 | 镀锌风管 | 手工镀锌铁皮风管 手工角钢法兰制作 含0.5MM镀锌铁皮、角钢、2cm B1级难燃自熄型保温，胶水、吊筋 | m2 | 100
2 | 空调箱进出口软接 | 帆布软接制作安装 | 个 | 2
3 | 消音器 | 500*320*1500mm | 个 | 1
4 | 可调百叶风口 | 铝塑材质：200*200mm | 个 | 6
5 | 可调百叶风口 | 铝塑材质：300*300mm | 个 | 2
6 | 可调百叶风口 | 铝塑材质：400*400mm | 个 | 3
7 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；120*120mm | 个 | 7
8 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；160*120mm | 个 | 1
9 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；250*200mm | 个 | 3
10 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；500*250mm | 个 | 1
11 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；630*250mm | 个 | 1
12 | 电动风量调节阀（模拟量） | 镀锌材质；320*160mm | 个 | 1
13 | 电动风量调节阀（模拟量） | 镀锌材质；120*120mm | 个 | 6
14 | 电动风量调节阀（模拟量） | 镀锌材质；160*120mm | 个 | 2
15 | 电动风量调节阀（模拟量） | 镀锌材质；250*120mm | 个 | 3
16 | 70℃防火阀 | 镀锌材质；630*250mm | 个 | 1
17 | 空调孔洞 | 普通墙面打孔穿管 | 个 | 2
18 | 室内外机组连接线 | 电源线/控制线/信号线（室内外机组连接） | m | 25
19 | 空调试压用氮 |  | 项 | 1
20 | 空调制冷剂冷媒氟利昂R22 |  | KG | 15
21 | 空调铜管 | 规格φ12 | m | 25
22 | 空调铜管 | 规格φ25 | m | 25
23 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ12*15mm（内径） | m | 25
24 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ25*15mm（内径） | m | 25
25 | 设备基础 | 空调机组和室外机 | 项 | 1
自控工程 |  | 装修工程
一 | 净化系统
1 | PLC控制系统 | 含高低压电气件、PLC控制器，具备空调温湿度控制、管道恒压控制、房间压差控制、故障报警等功能 | 套 | 1
2 | 压差开关 | 930.80 | 个 | 1
3 | 房间微压差传感器 | 0-10V，±50Pa,±1%FS | 个 | 3
4 | 风管温湿度传感器 | -40～+60℃/0~100%RH DC24V 精度：±2.5%RH和±0.3℃ | 个 | 1
5 | 控制线缆 | RVV2*0.75 | 米 | 100
6 | 控制线缆 | RVV3*0.75 | 米 | 100
7 | 控制线缆 | RVV6*0.75 | 米 | 200
8 | 控制线缆 | RVV10*0.75 | 米 | 20
9 | 控制线缆 | RVVP3*0.75 | 米 | 100
10 | 控制线缆 | RVVP4*0.75 | 米 | 20
11 | 电气配管 | PC管 φ20 | 米 | 540
气体工程 |  | 装修工程
一 | 二层干细胞区域
1 | 自动切换装置1*1 | 316不锈钢材质，一级减压切换器、高压表、低压表、泄压阀、高压控制阀、高压吹扫阀等，进出气接头、面板等 | 套 | 1
2 | 高压软管 | 不锈钢，内衬teflo; | 根 | 2
3 | 钢瓶接头 | G5/8 | 只 | 2
4 | 不锈钢转接头 | 1/4"OD,不锈钢316材质 | 只 | 8
5 | 钢瓶固定架 | 定制 | 套 | 2
6 | 球阀 | 3/8"外径,316不锈钢方体式 | 只 | 1
7 | 不锈钢转接头 | 3/8"lok,不锈钢316材质 | 只 | 1
8 | 管道 | 3/8"外径,不锈钢316L BA材质 | M | 24
9 | 管道 | 1/4"外径,不锈钢316L BA材质 | M | 48
10 | 二级减压阀 | 316不锈钢，单表,1/4"NPT外径, | 个 | 6
11 | 减压器NPT | 不锈钢316 1/4"lok*1/4"npt | 只 | 12
12 | 球阀 | 1/4"外径,316不锈钢方体式 | 只 | 12
13 | 三通 | 3/8"外径,不锈钢316材质 | 个 | 1
14 | 三通 | 3/8"-1/4"外径,不锈钢316材质 | 个 | 5
15 | 大小头 | 3/8"-1/4"外径,不锈钢316材质 | 个 | 2
16 | 末端接头 | 1/4"根据仪器的接口 定制 | 个 | 6
四 | 辅材及其他
1 | 安装辅材 | C型钢、支架、标签、气体等 | 项 | 1
2 | 管夹 | PP | 套 | 100
3 | 气体 | 高纯氩气 | 瓶 | 3
其他 | 其他
1 | 不锈钢操作台 | 规格：750*800，SUS304不锈钢 | m | 8.2
2 | 气瓶柜（双瓶） | 规格：1000*500*2000钢结构 采用1.0mm厚的优质冷轧钢板构造（烤漆完厚度达1.2MM左右 ） | 个 | 1
3 | 运费 | 规格：750*800，SUS304不锈钢 | m | 1

## 一楼细胞实验室报价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：江南大学一楼细胞实验室工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
建筑与装饰工程
一 | 墙面工程
1 | 夹芯保温钢板墙 | 机制50mm金属面岩棉夹芯板,基板厚度为0.5mm镀锌钢板，整体板厚为50mm，岩棉容重≥120kg/m³，表面喷塑 | m2 | 71
2 | 彩钢夹芯板安装用铝材 | 50系列\喷塑50槽铝\喷塑50内圆、50外圆\内圆底座塑料条\4*13抽芯铆钉、#4-40自攻螺丝固定 制作、运输、安装 | m2 | 71
3 | 钢板喷塑内不锈钢传递窗 | 外钢板喷塑内不锈钢304传递窗 外尺寸：700*500*590内径：500*500*500，带杀菌灯，机械互锁 | 台 | 1
二 | 天棚工程
1 | 夹芯保温钢板墙 | 手工50mm金属面岩棉夹芯板（加强筋） | m2 | 29
2 | 彩钢夹芯板安装用铝材 | 50系列中字铝吊梁\T型喷塑龙骨\角铝 | m2 | 29
三 | 楼地面工程
1 | PVC塑胶地板 | PVC塑胶地板 包含施工 PVC卷材:2.2mm*2m*20m 2.2mm厚度含2mm自流平找平及打磨处理、辅材 | m2 | 29
四 | 门窗工程
门
1 | 成品保温钢板门 | 规格：900*2100mm单开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm | 樘 | 3
2 | 五金件 | 门锁、合页、门吸 | 套 | 3
3 | 联动锁 | 二门联动 | 套 | 1
电气工程
1 | 30位终端配电箱 | PZ30-30、含空开及漏保、嵌入式安装 | 套 | 1
2 | 防浪涌保护器/三级防雷器 | NPS01-F40 Uc: 385V AC In: 20KA(8/20μS) Imax: 40KA(8/20μS) Uc： 1.6KV | 只 | 1
3 | 洁净灯 | 2*18W洁净灯（光源另配） | 套 | 9
4 | 荧光灯管 | 单支荧光灯管18W、T8、600MM | 根 | 18
5 | 荧光灯管应急装置（附件） | 应急时间90分钟、18W | 套 | 4
6 | 紫外灭菌灯 | 1*40W紫外线杀菌灯 | 套 | 2
7 | 紫外灭菌灯 | 1*20W紫外线杀菌灯 | 套 | 3
8 | 单联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 3
9 | 双联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 1
10 | 单相五孔插座 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 10
11 | 单相三孔插座 | 1、额定电流16A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 2
12 | 三相四孔插座 | 1、额定电流25A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 1
13 | 电气配线 | 管内穿线，BV2.5mm2 | m | 200
14 | 电气配线 | 管内穿线，BV4mm2 | m | 300
15 | 电气配管 | 暗敷PC20 | m | 70
16 | 电气配管 | 暗敷PC25 | m | 100
17 | 电力电缆 | YJV4*25+1*16 | m | 30
给排水工程
1 | 冷凝水管 | 50PVC，上水管材质 | m | 20
2 | 存水弯 | 50PVC，上水管材质 | 只 | 1
3 | 给水 | 25PPR | m | 40
4 | 打孔 | 普通墙面 | 个 | 2
5 | 螺纹阀门安装及附件 | 25PPR | 项 | 1
暖通工程
一 | 关键设备部分
1 | 净化空调机组 | 风量：1750m3/h 制冷量：30KW全新风系统 | 台 | 1
2 | 柜式排风机箱 | 风量：2100m³/h | 台 | 1
3 | 高效送风口 GK-05-500风量 | 箱体尺寸：390*390*380，高效尺寸：320*320*96 | 台 | 3
4 | 高效送风口 GK-10-1000风量 | 箱体尺寸：554*554*380，高效尺寸：484*484*96 | 台 | 2
5 | 圆盘刻度式差压表 | dwyer2000系列 | 个 | 4
6 | 系统调试费 | 净化系统调试费 | 项 | 1
四 | 风管管道系统部分
1 | 镀锌风管 | 角钢制作，含0.5MM镀锌铁皮、角钢、2cm B1级难燃自熄型保温，胶水、吊筋 | m2 | 58
2 | 空调箱进出口软接 | 帆布软接制作安装 | 个 | 2
3 | 消声器 | 400*320*1500mm | 个 | 1
4 | 可调百叶排风口 | 铝合金材质；200*200mm | 个 | 3
5 | 可调百叶排风口 | 铝合金材质；400*400mm | 个 | 2
6 | 防雨百叶（带过滤网） | 铝合金材质；600*400mm | 个 | 1
7 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；120*120mm | 个 | 6
8 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；250*160mm | 个 | 2
9 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；250*200mm | 个 | 2
10 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；400*160mm | 个 | 1
11 | 止回阀 | 镀锌材质；400*200mm | 个 | 1
12 | 电动风量调节阀（开关量） | 镀锌材质；400*160mm | 个 | 1
13 | 70℃防火阀 | 镀锌材质；400*160mm | 个 | 1
14 | 橡胶减震垫 | 20mm | 个 | 4
15 | 空调铜管 | 规格φ12 | m | 15
16 | 空调铜管 | 规格φ16 | m | 15
17 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ12*15mm（内径） | m | 15
18 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ16*15mm（内径） | m | 15
19 | 室内外机组连接线 | 电源线/控制线/信号线（室内外机组连接） | m | 15
20 | 空调孔洞 |  | 个 | 2
21 | 空调试压用氮 |  | 项 | 1
22 | 空调制冷剂冷媒氟利昂R22 |  | KG | 8
23 | 柜式排风机箱吊装 | 角钢制作安装 | 付 | 1
24 | 设备基础 | 空调机组和室外机 | 项 | 1
气体工程
一 | 一层细胞区域
1 | 单瓶减压面板 | 316不锈钢一级减压阀、高压表、低压表、泄压阀、高压控制阀等，进出气接头、面板等 | 套 | 1
2 | 高压软管 | 不锈钢，内衬teflo; | 根 | 1
3 | 钢瓶接头 | G5/8 | 只 | 1
4 | 不锈钢转接头 | 1/4"OD,不锈钢316材质 | 只 | 2
5 | 钢瓶固定架 | 定制 | 套 | 1
6 | 管道 TUBE | 1/4"外径,不锈钢316L BA材质 | M | 20
7 | 二级减压阀 | 316不锈钢，单表,1/4"NPT外径, | 个 | 1
8 | 减压器NPT | 不锈钢316 1/4"lok*1/4"npt | 只 | 2
9 | 球阀 | 1/4"外径,316不锈钢方体式 | 只 | 3
10 | 三通 TEE | 1/4"外径,不锈钢316材质 | 个 | 1
11 | 末端接头 | 1/4"根据仪器的接口 定制 | 个 | 2
其他 | 其他
1 | 不锈钢操作台 | 规格：750*800，SUS304不锈钢 | m | 2.1
2 | 气瓶柜（单瓶） | 规格：600*450*1900钢结构 采用1.0mm厚的优质冷轧钢板构造（烤漆完厚度达1.2MM左右 ） | 个 | 1
3 | 运费 | 规格：750*800，SUS304不锈钢 | m | 1

## 二楼细胞实验室
分部分项工程量清单计价表
工程名称：江南大学二楼细胞实验室工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
建筑与装饰工程
一 | 墙面工程
1 | 夹芯保温钢板墙 | 机制50mm金属面岩棉夹芯板,基板厚度为0.5mm镀锌钢板，整体板厚为50mm，岩棉容重≥120kg/m³，表面喷塑 | m2 | 69
2 | 彩钢夹芯板安装用铝材 | 50系列\喷塑50槽铝\喷塑50内圆、50外圆\内圆底座塑料条\4*13抽芯铆钉、#4-40自攻螺丝固定 制作、运输、安装 | m2 | 69
3 | 钢板喷塑内不锈钢传递窗 | 外钢板喷塑内不锈钢304传递窗 外尺寸：700*500*590内径：500*500*500，带杀菌灯，机械互锁 | 台 | 1
二 | 天棚工程
1 | 夹芯保温钢板墙 | 手工50mm金属面岩棉夹芯板（加强筋） | m2 | 23
2 | 彩钢夹芯板安装用铝材 | 50系列中字铝吊梁\T型喷塑龙骨\角铝 | m2 | 23
三 | 楼地面工程
1 | PVC塑胶地板 | PVC塑胶地板 包含施工 PVC卷材:2.2mm*2m*20m 2.2mm厚度含2mm自流平找平及打磨处理、辅材 | m2 | 23
四 | 门窗工程
门
1 | 成品保温钢板门 | 规格：900*2100mm单开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm | 樘 | 3
2 | 五金件 | 门锁、合页、门吸 | 套 | 3
3 | 联动锁 | 二门联动 | 套 | 1
电气工程
1 | 30位终端配电箱 | PZ30-30、含空开及漏保、嵌入式安装 | 套 | 1 | 浙江 | 正泰/人民/德力西
2 | 防浪涌保护器/三级防雷器 | NPS01-F40 Uc: 385V AC In: 20KA(8/20μS) Imax: 40KA(8/20μS) Uc： 1.6KV | 只 | 1
3 | 洁净灯 | 2*18W洁净灯（光源另配） | 套 | 9 | 苏州 | 忠兴/科能/迅达
4 | 荧光灯管 | 单支荧光灯管18W、T8、600MM | 根 | 18 | 广东 | 雷士/欧普/飞利浦
5 | 荧光灯管应急装置（附件） | 应急时间90分钟、18W | 套 | 4 | 广东 | 雷士/欧普/飞利浦
6 | 紫外灭菌灯 | 1*40W紫外线杀菌灯 | 套 | 2
7 | 紫外灭菌灯 | 1*20W紫外线杀菌灯 | 套 | 3 | 北京
8 | 单联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 3
9 | 双联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 1
10 | 单相五孔插座 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 10
11 | 单相三孔插座 | 1、额定电流16A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 2
12 | 三相四孔插座 | 1、额定电流25A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 1
13 | 电气配线 | 管内穿线，BV2.5mm2 | m | 200
14 | 电气配线 | 管内穿线，BV4mm2 | m | 300
15 | 电气配管 | 暗敷PC20 | m | 70
16 | 电气配管 | 暗敷PC25 | m | 100
17 | 电力电缆 | YJV5*16 | m | 30
给排水工程
1 | 冷凝水管 | 50PVC，上水管材质 | m | 20
2 | 存水弯 | 50PVC，上水管材质 | 只 | 1
3 | 给水 | 25PPR | m | 120
4 | 打孔 | 普通墙面 | 个 | 2
5 | 螺纹阀门安装及附件 | 25PPR | 项 | 1
暖通工程
一 | 关键设备部分
1 | 净化空调机组 | 风量：1300m3/h 制冷量：22KW全新风系统 | 台 | 1
2 | 柜式排风机箱 | 风量：1600m³/h | 台 | 1
3 | 高效送风口 GK-05-500风量 | 箱体尺寸：390*390*380，高效尺寸：320*320*96 | 台 | 3
4 | 高效送风口 GK-10-1000风量 | 箱体尺寸：554*554*380，高效尺寸：484*484*96 | 台 | 2
5 | 圆盘刻度式差压表 | dwyer2000系列 | 个 | 4
6 | 系统调试费 | 净化系统调试费 | 项 | 1
四 | 风管管道系统部分
1 | 镀锌风管 | 角钢制作，含0.5MM镀锌铁皮、角钢、2cm B1级难燃自熄型保温，胶水、吊筋 | m2 | 52
2 | 空调箱进出口软接 | 帆布软接制作安装 | 个 | 2
3 | 消声器 | 400*320*1500mm | 个 | 1
4 | 可调百叶排风口 | 铝合金材质；200*200mm | 个 | 3
5 | 可调百叶排风口 | 铝合金材质；300*300mm | 个 | 4
6 | 防雨百叶（带过滤网） | 铝合金材质；600*400mm | 个 | 1
7 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；120*120mm | 个 | 5
8 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；200*160mm | 个 | 2
9 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；250*160mm | 个 | 2
10 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；320*160mm | 个 | 1
11 | 止回阀 | 镀锌材质；320*160mm | 个 | 1
12 | 电动风量调节阀（开关量） | 镀锌材质；320*200mm | 个 | 1
13 | 70℃防火阀 | 镀锌材质；320*160mm | 个 | 1
14 | 橡胶减震垫 | 20mm | 个 | 4
15 | 空调铜管 | 规格φ12 | m | 15
16 | 空调铜管 | 规格φ16 | m | 15
17 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ12*15mm（内径） | m | 15
18 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ16*15mm（内径） | m | 15
19 | 室内外机组连接线 | 电源线/控制线/信号线（室内外机组连接） | m | 15
20 | 空调孔洞 |  | 个 | 2
21 | 空调试压用氮 |  | 项 | 1
22 | 空调制冷剂冷媒氟利昂R22 |  | KG | 8
23 | 柜式排风机箱吊装 | 角钢制作安装 | 付 | 1
24 | 设备基础 | 空调机组和室外机 | 项 | 1
气体工程
一 | 二层细胞区域
1 | 单瓶减压面板 | 316不锈钢一级减压阀、高压表、低压表、泄压阀、高压控制阀等，进出气接头、面板等 | 套 | 1
2 | 高压软管 | 不锈钢，内衬teflo; | 根 | 1
3 | 钢瓶接头 | G5/8 | 只 | 1
4 | 不锈钢转接头 | 1/4"OD,不锈钢316材质 | 只 | 2
5 | 钢瓶固定架 | 定制 | 套 | 1
6 | 管道 TUBE | 1/4"外径,不锈钢316L BA材质 | M | 20
7 | 二级减压阀 | 316不锈钢，单表,1/4"NPT外径, | 个 | 1
8 | 减压器NPT | 不锈钢316 1/4"lok*1/4"npt | 只 | 2
9 | 球阀 | 1/4"外径,316不锈钢方体式 | 只 | 3
10 | 三通 TEE | 1/4"外径,不锈钢316材质 | 个 | 1
11 | 末端接头 | 1/4"根据仪器的接口 定制 | 个 | 2
其他 | 其他
1 | 不锈钢操作台 | 规格：750*800，SUS304不锈钢 | m | 2.4
2 | 气瓶柜（单瓶） | 规格：600*450*1900钢结构 采用1.0mm厚的优质冷轧钢板构造（烤漆完厚度达1.2MM左右 ） | 个 | 1
3 | 运费 | 规格：750*800，SUS304不锈钢 | m | 1

## 三楼仪器实验室
分部分项工程量清单计价表
工程名称：江南大学仪器实验室工程 （万级净化 温度20±5度，湿度50±10%）
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
建筑与装饰工程
一 | 墙面工程
1 | 夹芯保温钢板墙 | 机制50mm金属面岩棉夹芯板,基板厚度为0.5mm镀锌钢板，整体板厚为50mm，岩棉容重≥120kg/m³，表面喷塑 | m2 | 80
2 | 彩钢夹芯板安装用铝材 | 50系列\喷塑50槽铝\喷塑50内圆、50外圆\内圆底座塑料条\4*13抽芯铆钉、#4-40自攻螺丝固定 制作、运输、安装 | m2 | 80
二 | 天棚工程
1 | 夹芯保温钢板墙 | 手工50mm金属面岩棉夹芯板（加强筋） | m2 | 24
2 | 彩钢夹芯板安装用铝材 | 50系列\喷塑50槽铝\喷塑50内圆、50外圆\内圆底座塑料条\4*13抽芯铆钉、#4-40自攻螺丝固定 制作、运输、安装 | m2 | 24
三 | 楼地面工程
1 | PVC塑胶地板 | PVC塑胶地板 包含施工 PVC卷材:2.2mm*2m*20m 2.2mm厚度含2mm自流平找平及打磨处理、辅材 | m2 | 24
四 | 门窗工程
门
1 | 成品保温钢板门 | 规格：900*2100mm单开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm | 樘 | 2
2 | 五金件 | 门锁、合页、门吸 | 套 | 2
3 | 联动锁 | 二门联动 | 套 | 1
4 | 成品中空玻璃观察窗 | 5+12+5mm玻璃 | m2 | 2.2
电气工程
1 | 30位终端配电箱 | PZ30-30、含空开及漏保、嵌入式安装 | 套 | 1
2 | 防浪涌保护器/三级防雷器 | NPS01-F40 Uc: 385V AC In: 20KA(8/20μS) Imax: 40KA(8/20μS) Uc： 1.6KV | 只 | 1
3 | 洁净灯 | 2*18W洁净灯（光源另配） | 套 | 6
4 | 荧光灯管 | 单支荧光灯管18W、T8、600MM | 根 | 14
5 | 荧光灯管应急装置（附件） | 应急时间90分钟、18W | 套 | 3
6 | 紫外灭菌灯 | 1*40W紫外线杀菌灯 | 套 | 1
7 | 紫外灭菌灯 | 1*20W紫外线杀菌灯 | 套 | 2
8 | 单联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 2
9 | 双联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 1
10 | 单相五孔插座 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 10
11 | 单相三孔插座 | 1、额定电流16A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 2
12 | 三相四孔插座 | 1、额定电流25A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 1
13 | 电气配线 | 管内穿线，BV2.5mm2 | m | 200
14 | 电气配线 | 管内穿线，BV4mm2 | m | 300
15 | 电气配管 | 暗敷PC20 | m | 70
16 | 电气配管 | 暗敷PC25 | m | 100
24 | 电力电缆 | YJV5*16 | m | 30
给排水工程
1 | 冷凝水管 | 50PVC，上水管材质 | m | 20
2 | 存水弯 | 50PVC，上水管材质 | 只 | 1
3 | 给水 | 25PPR | m | 100
4 | 打孔 | 普通墙面 | 个 | 2
5 | 螺纹阀门安装及附件 | 25PPR | 项 | 1
暖通工程
一 | 关键设备部分
1 | 净化空调机组 | 风量：1300m3/h, 制冷量：7.5KW回风系统 | 台 | 1
2 | 高效送风口 GK-05-500风量 | 箱体尺寸：390*390*380，高效尺寸：320*320*96 | 台 | 2
3 | 高效送风口 GK-10-1000风量 | 箱体尺寸：554*554*380，高效尺寸：484*484*96 | 台 | 2
4 | 圆盘刻度式差压表 | dwyer2000系列 | 个 | 3
5 | 系统调试费 | 净化系统调试费 | 项 | 1
四 | 风管管道系统部分
1 | 镀锌风管 | 角钢制作，含0.5MM镀锌铁皮、角钢、2cm B1级难燃自熄型保温，胶水、吊筋 | m2 | 45
2 | 空调箱进出口软接 | 帆布软接制作安装 | 个 | 2
3 | 消声器 | 400*320*1500mm | 个 | 1
4 | 可调百叶回风口 | 铝合金材质；300*300mm | 个 | 2
5 | 可调百叶回风口 | 铝合金材质；200*200mm | 个 | 2
6 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；120*120mm | 个 | 3
7 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；200*120mm | 个 | 2
8 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；250*160mm | 个 | 1
9 | 手动风量调节阀 | 镀锌材质；320*160mm | 个 | 1
10 | 电动风量调节阀（模拟量） | 镀锌材质；120*120mm | 个 | 1
11 | 70℃防火阀 | 镀锌材质；320*160mm | 个 | 1
12 | 橡胶减震垫 | 20mm | 个 | 4
13 | 空调铜管 | 规格φ12 | m | 25
14 | 空调铜管 | 规格φ16 | m | 25
15 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ12*15mm（内径） | m | 25
16 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ16*15mm（内径） | m | 25
17 | 室内外机组连接线 | 电源线/控制线/信号线（室内外机组连接） | m | 25
18 | 空调孔洞 |  | 个 | 2
19 | 空调试压用氮 |  | 项 | 1
20 | 空调制冷剂冷媒氟利昂R22 |  | KG | 8
21 | 柜式排风机箱吊装 | 角钢制作安装 | 付 | 1
22 | 设备基础 |  | 项 | 1
24 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ25*15mm（内径） | m | 50
25 | 设备基础 | 空调机组和室外机 | 项 | 1
其他 | 其他
1 | 实验台 | 规格：750*800 钢木结构威盛亚理化板 1、台面：采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，耐强酸、强碱、防水、耐高温、易清洁等特点。2、钢架：采用40*60*2mm制作而成，表面经环氧树脂静电喷涂处理。3、柜体：采用18mmE1级三聚氢氨板，截面采用1mmPVC防水封边处理。4、导轨：采用DTC无声三节轨，破坏性实验达10万次。5、铰链：采用不锈钢铰链 | m | 1