招  标  文  件

招标项目名称：江南大学变电所备供电源开关柜

采购及安装工程

招标项目编号：JDGC2017033

江南大学招投标管理办公室

2017年7月24日

目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分 投标人须知	5

第三部分 项目招标要求及有关说明	12

第四部分 商务部分	17

第六部分 评分标准	20

第八部分 合同条款	24

第九部分 工程质量保修书	32

第十部分 附件（投标文件格式）	33

# 第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就变电所备供电源开关柜采购及安装工程项目进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、招标项目名称：江南大学变电所备供电源开关柜采购及安装工程

二、招标项目编号：JDGC2017033

三、招标项目概况：

1、项目概况：

(1)为提高供电可靠性，满足备供电源接入的需要，江南大学需采购9台备供电源开关柜及一台户外接线端子箱。包括全面实现施工图设计内容所需的设施和材料、利旧改装、拆除处置、安装调试、检测试验等项目。具体以招标人提供的施工图纸和招标工程量清单为准。

(2)设备质量要求：改造完成的产品必须是经过商检或国家政府有关部门检验的合格产品。

(3)工程质量要求：达到中国《工程施工质量验收规范》的合格标准并满足合同和设计要求。

2、项目地点：江南大学蠡湖校区。

3、项目工期：30日历天。计划开工日期：2017 年 8月5日，具体开工日期以招标人的书面通知为准。需无条件配合现场施工进度。

详细要求见本招标文件第三、四部分。

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

投标人必须具备承装（修、试）电力设施许可证，许可证类别和等级：承装类五级及以上资质。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币400元。投标时现场交纳，售后不退。已参加过本项目名称的招标（已交纳过标书费），但招标结果为失败的投标人，免交本次标书费。

八、现场踏勘：定于2017年7月28日9时00分在江南大学蠡湖校区第一教学楼南门集中对项目现场和周围环境进行踏勘并进行公开答疑，请报名参加投标的单位准时参加。联系人：梅老师  联系电话：133-8222-2962。

九、投标开始时间：2017年8月2日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2017年8月2日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

十二、投标报名：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2017年7月31日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第十部分“附件7” ）填写完整后盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，通过电子邮箱发送至ztbb@jiangnan.edu.cn ，我方收到后将及时回复。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

# 第二部分 投标人须知

一、招标文件

1.1.名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称发包人。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的承包商等。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称承包人。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标人须知

（3）项目招标要求和有关说明

（4）商务部分

（5）图纸、工程量清单

（6）评分标准

（7）合同协议书（格式文本）

（8）合同条款

（9）工程质量保修书

（10）附件（投标文件格式）

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在不迟于投标截止日前4天以书面形式传真通知招标人，招标人将通过江南大学采购与招标信息网答复。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止日3天以前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容将通过江南大学采购与招标信息网公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期。

二、投标文件

2.1.投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写；

（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件由投标函、商务和技术等部分组成。

2.2.1.投标函部分文件主要包括下列内容：

    - 投标函；（附件1）

    - 开标一览表；（附件2）

    - 企营业执照副本复印件、税务登记证副本（已办理“三证合一”的投标人免提交）、安全生产许可证复印件（加盖公章）；

    - 企业资质证书复印件（加盖公章）；

    - 法定代表人资格证明书原件（法定代表人投标用，附件3）、法定代表人身份证复印件；

    - 法定代表人授权委托书原件（非法定代表人投标用，附件4）、被授权人身份证复印件；

    - 经审计的2016年财务报表复印件；

    - 关于投标资格的声明函原件（附件5）；

    - 投标人认为需要提交的其他投标资料。

投标人在投标时，应携带以上资格、资质、缴费证明复印件的原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.2.2.商务部分主要包括下列内容：

投标报价说明；

工程量清单报价表；（附件6）

投标报价需要的其他资料。

2.2.3.技术部分主要包括下列内容：

2.2.3.1.施工组织设计

施工组织总体方案，施工进度计划和保证措施；

各分项工程完整施工方案及质量保证措施；

施工现场平面布置和临时设施、布置；

设备和材料投入计划，材料质量保证措施；

人员配备、素质及劳动力配备；

关键施工技术、工艺及工程项目实施的专用点、难点和解决方案；

安全文明施工、环境保护措施；降低噪音措施；垃圾清运措施；

投标供应商能够提出完整的质量管理以及售后服务措施。

2.2.3.3.项目管理机构配备情况，包括：

（1）项目管理机构配备情况表；

| 序号 | 姓名 | 所学专业 | 从事专业 | 技术职称 | 注册专业及证书号 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标文件中请提供项目负责人的由人社部门出具的社保交费证明复印件（带原件备查）。

（3）其他辅助说明资料。

中标单位的项目负责人的资质证书原件暂扣招标人处，待项目完工后退还。

2.2.4.企业概况和业绩主要包括下列内容：

（1）企业概况；

（2）投标人经会计、财务负责人、法定代表人签字的最近月份财务报表复印件，加盖投标人公章；

（3）2015年以来合同金额不小于50万元的同类工程成功案例一览表，附合同复印件（带原件备查），加盖公章；

（4）有必要说明的其他内容。

2.3.投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面明确标明正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按招标文件提供格式的同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署；投标文件正本中的“开标一览表”请另行复印一份，加盖单位公章。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由法定代表人或授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，另行复印的“开标一览表”单独用封套密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、  投标

3.1. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.2.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.3. 联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.4. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.5. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、 开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标，推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 投标人的投标资格不合要求以及实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的, 由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）施工工期及质量保修期不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.6. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 评标小组将从投标人的投标报价、资质和业绩、施工方案、施工组织设计、后期服务承诺等技术和商务条款及其他优惠条款等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

详见第六部分评分标准。

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

# 第三部分  项目招标要求及有关说明

一、项目概况及基本要求

1、项目名称：江南大学变电所备供电源开关柜采购及安装工程

2、项目内容：

（1）为提高供电可靠性，满足备供电源接入的需要，江南大学需采购9台备供电源开关柜及1台户外接线端子箱。包括全面实现施工图设计内容所需的设施和材料、利旧改装、拆除处置、安装调试、检测试验等项目。具体以招标人提供的施工图纸和招标工程量清单为准。

（2）主要设备清单：

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 安装地点 | 图号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备供电源开关柜 | GCK 600*1000*H2200 | 台 | 1 | 行政楼 | 电施-02 | 利用电容柜柜体进行改造 |
| 2 | 备供电源开关柜 | GCK 600*1000*H2200 | 台 | 1 | 长广溪宾馆 | 电施-03 | 新增，由中标单位全新提供 |
| 3 | 备供电源开关柜 | GCK 600*1000*H2200 | 台 | 1 | 第一食堂 | 电施-04 | 利用电容柜柜体进行改造 |
| 4 | 备供电源开关柜 | GCK 600*1000*H2200 | 台 | 1 | 第二食堂 | 电施-05 | 利用电容柜柜体进行改造 |
| 5 | 备供电源开关柜 | GCK 600*1000*H2200 | 台 | 1 | 第三食堂 | 电施-06 | 新增，由中标单位全新提供 |
| 6 | 备供电源开关柜 | GCK 600*1000*H2200 | 台 | 1 | 第四食堂 | 电施-07 | 新增，由中标单位全新提供 |
| 7 | 备供电源开关柜 | GCK 600*1000*H2200 | 台 | 1 | 物联网学院 | 电施-08 | 利用电容柜柜体进行改造 |
| 8 | 备供电源开关柜 | GCK 600*1000*H2200 | 台 | 1 | 留学生公寓 | 电施-09 | 利用已有开关柜柜体空位改造 |
| 9 | 备供电源开关柜 | GCK 600*1000*H2200 | 台 | 1 | 研究生公寓 | 电施-10 | 利用已有开关柜柜体空位改造 |
| 10 | 户外接线端子箱 | JXD 700*450*H1500 | 台 | 1 | 物联网学院 | 电施-11 | 新增 |

3、设备质量要求：改造完成的产品必须是经过商检或国家政府有关部门检验的合格产品。

4、工程质量要求：达到中国《工程施工质量验收规范》的合格标准并满足合同和设计要求。

5、承包方式：包工包料，所有材料均符合国家环保要求。

6、工程计价方式：固定单价。

二、投标报价

投标人应按照国家、江苏省建委、无锡市建委颁发的现行相关政策性文件的规定进行本工程的投标报价。

1、投标总报价应包括满足招标文件要求的设备改造、设计、生产加工、工厂试验、包装、运输卸货、现场设备安装、安全措施、检测、调试、配合送电、保险、税金、利润、技术资料的提供、保修和技术服务等全部费用，但甲供（招标人自行采购）材料、设备不在报价范围内。投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在报价时需考虑风险因素。

2、投标人应认真踏勘现场，并根据施工现场的实际情况和各自的施工经验、施工方法确定合理的施工组织方案。投标报价应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用，所有的施工方案的费用应列入投标人认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。

3、本工程招标提供工程量清单，投标人应根据工程量清单，按照《建设工程工程量清单计价规范》等现行法规规定的有关工程量计算规则，编制工程量清单和工程量清单说明。

4、工程量清单计价应包括满足招标文件要求，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。工程量清单计价采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。凡施工中必须发生的工作内容所需的费用都应包括在投标报价的综合单价内，否则认为合并在其它内容中。

5、工程量清单中的每一个细目都必须填入综合单价和合价。投标时没有填入综合单价和合价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其他报价中，投标人应完成未填入综合单价和合价的工程内容。

6、投标人不得将下列不可竞争费用改变标准收取。

（1）现场安全文明施工措施费，（2）工程排污费，（3）建筑安全监督管理费（暂不计取），（4）社会保障费，（5）住房公积金，（6）税金。

计取标准按工程量清单。

7、措施项目清单计价表应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用。措施费用包括现场因素、施工技术措施及赶工措施费用、现场安全文明施工措施费、工程按质论价所需增加的施工成本费等，报价时一起并入报价汇总中。如工程量清单分析中未列施工方案细目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标人认为合适的细目报价中。

8、招标文件中未说明，但又与设计、生产、试验、包装、运输卸货、储存和安装、调试、运行、维护、检修等有关的工作内容和技术要求，按有关标准执行。

9、在评标过程中，招标人或评委发现投标人的投标单价有明显计算错误的，可以要求投标人作必要的澄清、说明或补正，投标人法定代表人或其授权人必须以书面形式作出更正。对于招标人或评委发现投标人个别子目单价明显高于或低于其它投标人单价的，也可要求投标人作必要的说明，若投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料以及评委有充分理由认定不能支持投标单价的，将作重点评审。

10、施工用水、电费用投标时应进入报价，施工时发包人可协助协调，承包人自行与有关单位协商解决。施工用水按5.2元/吨、施工用电按1.05元/度考虑。

三、技术要求

1、总体要求

1、本工程需增设1台户外接线端子箱、9台备供电源开关柜。其中，4台开关柜为利用原先的电容柜柜体进行改造；3台为新增，由中标单位全新提供；2台为利用已有开关柜柜体空位改造。严格按照招标人图纸进行改造或施工。

2、投标人所提供的产品须为知名的成熟产品、不得使用新面世的或不成熟的产品。主要设备品牌与学校变电所内目前所使用品牌保持一致，以便完成同次总开关的电气连锁或机械连锁。

3、投标人需说明其在设备的改造加工过程中，所采用的主要组件、设备的名称及制造厂家，并提供相应的技术说明书。

2、技术及工艺要求

2.1、开关柜要求

1、开关柜须按图纸、国家相关的标准和规范进行改造或制造。

2、中标人先提供开关柜样品，经招标人审查并确认后，按样品进行量产。

3、每台开关柜的一次系统图需作塑封处理后粘贴在柜门的内侧。

4、在设备的安装、调试、使用过程中，设备发生故障，若是由产品质量原因引起的，投标人需无偿更换并赔偿招标人经济损失。

5、开关柜出厂要有良好的包装，防止柜体在运输中变形。

2.2、开关柜柜体要求

1、根据图纸，开关柜落地式安装，电缆采用下进上出的方式。

2、开关柜采用装配式柜体，柜体外壳、内部结构、隔板材质为冷轧钢板，厚度不低于2mm，柜体表面保护层进行镀锌静电环氧树脂粉末喷涂，喷涂前须清除锈蚀物及焊渣，喷涂的颜色与变电所内其他柜体相同，防护等级IP4X，

3、开关柜应满足五防要求，即防止误操作断路器；防止带负荷推拉手车；防止带电关合接地开关；防止接地开关在接地位置送电；防止误入带电间隔。

4、在正常操作和维护时不需要打开的盖板和门，若不使用工具，应不能打开、拆下或移动。

5、在正常操作和维护时需要打开的盖板和门，应不需要工具即可打开或移动，并应有可靠的连锁装置来保证操作者的安全。

2.3、开关柜标识要求

1、开关柜应安装铭牌，铭牌要求是铝制或不锈钢材质，铭牌上的字迹应清晰，采用蚀刻或打印，铭牌至少应包括下述内容：制造厂的名称、产品编号、出厂日期及商标、主要性能参数等。铭牌的安装位置应易于运行操作人员观察。

2.4、开关柜柜内设备要求

1、配电柜内元器件按设计要求的品牌及技术参数配置。

2、柜内元器件间距应符合规范要求，开关与进出线孔间距要根据导线的弯曲半径要求布置。

3、柜内如有塑料盖板，要满足阻燃要求，并有阻燃证明。

4、除招标或答疑文件另有说明外，柜内的元器件必须采用图纸设计要求的产品。对于图纸中没有或招标人未指定品牌的材料，均应采用优质品牌的优等（一等）品和合格产品，报价时应注明所用品牌、规格、型号、产地等。

5、柜内配线的颜色严格按电源系统的相序的要求颜色配线。应用颜色区分A（黄）、B（绿）、C（红）、N（淡蓝色）、PE（黄绿双色）。

6、柜内电气器具的电源一次配线严禁串接，配线采用2.5mm以下导线时应涮锡折回头压接，配线排列整齐、绑扎成束、固定牢固，并且线芯不得有外露现象。

2.5、开关柜接地要求

1、开关柜内均设置中线点工作母线（N）和接地保护母线（PE）端子排，端子排规格必须与引入、引出的导线截面相匹配，开关柜零线、地线端子标识明显，端子设在箱内左、右两侧。

2、开关柜的柜体、二层板、带电气器具的可开启门、活动面板必须可靠接地。接地线采用专用编织裸铜线，不得采用黄绿双色导线替代，接地线严禁串接，接地螺栓与接地线规格匹配并且为彩镀。

3、柜体、柜门、二层板在表面处理前，接地螺栓部位为接地可靠局部涮锡（或镀锌）。

2.6、验收资料要求

1、应提供下述出厂检验和试验报告、合格证、现场验收试验报告 ，均加盖公章:

1）材料、电气单元出厂合格证

2）电气单元检验和试验报告

3）整体性能检验、试验报告

4）整体试运行记录

2、安装图纸及安装技术说明

3、电气接线图

4、标明主要尺寸、安装要求及对支持或基础要求的开关柜平面、断面布置图

5、开关柜内主要元件的说明书

6、设备明细清册及备品、备件明细表

7、操作使用说明书及维修手册

8、其他需要提供的资料文件

技术咨询：梅老师 0510-85910596

杨老师 0510-85919862

# 第四部分 商务部分

1、交货安装地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学变电所。

2、付款方式及质量保证金

合同生效后一周内预付合同总金额的30%；工程竣工验收合格，中标人向招标人提交所有技术资料，通过审计后付至工程结算审定价的95%。余款作为质量保证金，质保期满无质量问题结清全部余款，不计利息。

3、工期违约金

如中标人（承包人）不能在承诺工期内完成承包范围内的项目，则每延误一天至少支付违约金500元给招标人（发包人），不封顶。

4、质量违约金

如竣工后，工程质量不能一次性验收合格，则中标人（承包人）应承担违约责任，并向招标人（发包人）支付工程总价的3.0%的违约金。

5、安装及验收要求

（1）货物到达发包人指定地点后，承包人应在收到发包人通知后两天内派遣合格的技术人员前往发包人进行安装调试，安装调试期间所产生一切费用由承包人承担。

（2）承包人应在规定的期限内完成安装调试工作。如因承包人责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由承包人负责承担。

（3）最终验收在发包人使用现场进行，在货物达到验收标准后，买卖双方共同签署验收合格报告。

（4）在安装调试期间所产生一切费用由承包人承担。

6、保修期及售后服务

（1）验收合格后免费保修两年。质保期自愿延长不限。

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由承包人负责承担。

（3）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

7、本项目招标最高限价70万元。

8、投标单位在报价时应将其他项目费中的暂列金额50000元计入投标总报价中，且不得更改。在工程结束时按实调整、结算。

9、其他

（1）投标人一旦参加投标，就意味着已接受招标文件的所有条款及要求，并受其约束。

（2）生产施工过程中，承包人对原设计提出设计修改建议，应征得发包人同意，并按有关规定办理变更手续。

（3）除招标文件中规定招标人负责的工作外，在工程施工过程中，承包人对外发生的任何交涉与纠纷以及由此造成的损失，均由承包人自行解决，如需发包人进行协调，则协调所发生的费用由承包人承担。

（4）承包人在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，注意安全文明施工，做好施工安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

（5）承包人出入校园的车辆应按照相关规定自行缴纳停车费。校园内停车收费标准为：小型车（蓝牌照）2小时以内4元/次辆，不足2小时按2小时计算。2小时以外每小时1元/次辆，不足1小时按1小时计算。12小时至24小时按12小时标准收费，超过24小时重新计算。中大型车（黄牌照）在小型车收费标准上加倍。

第五部分 图纸、工程量清单

一、图纸：以电子文档形式提供下载。

二、工程量清单：以电子文档形式提供下载。

# 第六部分  评分标准

（一）评分项目及分值

1、工程总造价                               60分

2、技术评价                                 40分

（二）各项目评分标准

1、工程总造价（最高得分60分）

商务标基准分：60分。

设所有通过资格审查的投标人的投标报价的算术平均值为A。则：评标基准价C=A×K，K值规定97%、98%、99%（在开标后由投标人推选的代表随机抽取确定一个数值）。C值一经确定，在后续的评审中出现的任何情形都将不改变C值的结果。投标报价等于评标基准价的得基准分，其他投标报价每高出该评标基准价1%扣 0.5 分，不足1%的，按照插入法计算得分，低于该评标基准价的其他投标报价的扣分方法：每低出该评标基准价1%扣0.3分，不足1%的，按照插入法计算得分。

2、技术分（最高得分40分）

| 条款 | 评审因素 | 评审办法 |
| --- | --- | --- |
| 产品性能及保证 （13分） | 开关柜 （6分） | 开关柜及柜内主要元件应有型式试验报告（报告中设备型号应与投标产品型号一致）、出厂试验报告，提供报告复印件加盖制造商公章，报告齐全得3分，否则不得分。 |
|  |  | 开关柜材质冷轧钢、壳体的厚度不低于2mm，防护等级不低于IP4X，以上三个条件每满足一个得1分，满分3分 |
|  | 接线 （2分） | 母线应为铜母线，含铜量≥99.99%；母线要求包覆优质热缩套，厚度必须满足相应等级绝缘水平要求。满足条件的得2分，不满足0分。 |
|  | 主要设备 （5分） | 框架式断路器品牌与学校变电所内目前所使用品牌保持一致，满足招标文件要求，采购途径须为品牌所在的中国授权代理商，并提供相应的供货凭证。满足条件的得3分，不满足0分。 |
|  |  | 电流互感器、浪涌保护器（自带保护熔断器）及其他设备或材料的参数满足招标文件要求，且采用一线优质品牌的优等（一等）品和合格产品。投标报价时应列出主要元器件配置清单（元器件名称、品牌、规格、型号、产地）。满足条件的得2分，不满足0分。 |
| 技术评价（12分） | 同类工程业绩 （3分） | 2015年以来合同金额不小于50万元的同类工程案例合同，每个工程1分，最多不超过3分。 |
|  | 施工组织 （3分） | 施工工艺、详细施工计划、保证措施、安装调试方案合理（一档2.1～2.4，二档2.4～2.7，三档2.7～3） |
|  | 质量及安全保证 （3分） | 项目管理制度的完善程度及安全保证措施的可行度一档2.1～2.4，二档2.4～2.7，三档2.7～3） |
|  | 项目管理 （3分） | 劳动力资源充裕、用工计划完整，材料使用计划合理，主要设备供货周期合理，能够满足招标要求（一档2.1～2.4，二档2.4～2.7，三档2.7～3） |
| 售后服务（15分） | 本地化维保 （3分） | 投标厂家位于无锡，直接参与维保的得3分； 投标厂家不在无锡，但在无锡设有维修站、配备技术人员的得2分（提供有证人员的技术证书原件及提供维修站地址证明，如房屋租赁合同或房产证等相关证明的复印件）； 投标厂家不在无锡且无本地维修站的，但承诺中标后在无锡设立维修站、配备技术人员的得1分（须提供承诺书原件，无原件不得分）。 |
|  | 备品备件价格 （3分） | 提供保质期满后5年内备件的报价清单。根据报价的合理情况在0～3分内打分。（一档2.1～2.4，二档2.4～2.7，三档2.7～3） |
|  | 免费维保期 （6分） | 免费维保期低于2年不得分。高于2年的，每延长一年得2分，最多得6分。 |
|  | 服务承诺 （3分） | 承诺维保期内，能确保紧急情况处理，自通知至维修完毕不超过24小时。满足条件的得3分，不满足0分 |

注：以合同复印件为准，如无复印件视为无效，并带原件备查。

承诺必须附有对应的罚则，承诺及罚则在签订合同时将一并成为合同组成内容。无罚则的则该项承诺不得分。

第七部分 合同协议书（格式文本）

发包人（全称）                                          （简称甲方）

承包人（全称）                                          （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

2、工程承包范围

承包范围：招标文件所列的所有项目。

3、合同工期

开工日期：     年   月   日（具体开工日期以发包人开工通知书为准）

竣工日期：     年   月   日

合同工期总日历天数：  天

4、质量标准

工程质量标准：

5、合同价款

金额（大写）：             （人民币）

￥ ：           元

6、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1）、本合同协议书

2）、本合同专用条款

3）、明确双方权利、义务的纪要、协议

4）、本合同通用条款

5）、招标文件和中标通知书及投标承诺

6）、施工图纸

7）、标准、规范及有关技术文件、技术要求

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）通用条款、专用条款中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

合同订立时间：     年     月     日

本合同双方约定甲方、乙方、盖章后生效。

发  包  人：（公章）                 承  包  人：（公章）

住      所：                        住      所：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开户银行：                          开户银行：

帐     号：                         帐     号：

邮政编码：                          邮政编码：

年    月    日

- 第八部分 合同条款

本招标项目合同使用建设部、国家工商行政管理局（建【1999】313号）文印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）。

- 通用条款（略）

- 专用条款

（一）词语定义及合同文件

1．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、投标书及其附件、招标文件、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

2．语言文字和适用法律、标准及规范

2．1  本合同除使用汉语外，还使用    /    语言文字。

2．2  适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《合同法》、《建筑法》、《招投标法》、《江苏省工程建设质量管理条例》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

2．3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家、省、市现行相关行业标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行购买解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：    无

3．图纸

3．1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：本合同签订后七天内提供全套施工图。

发包人对图纸的保密要求：承包人不得擅自移至其他地点、其他项目使用或套用。

（二）、双方一般权利和义务

4．工程师

发包人派驻的工程师

姓名：            职务：

职权：行使发包人相关职能，验收、记录、协调工程相关事宜

5．项目经理

姓名：               职务：  项目经理

6.发包人工作

6．1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本具备开工条件。

(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：临时用水、用电由业主负责提供或与总包单位协调，分户表后部分由承包人接至现场并承担维护的责任，施工用场地由承包人自行解决，水、电等各项费用自理，水费按5.2元/吨，电费按1.05元/度考虑。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。

(4)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位，对地下管线及其它需保护物进行现场交底。交底后由施工单位对地下管线及其它需保护物进行保护。

6．2  发包人委托承包人办理的工作：需要时双方协商。

7．承包人工作

7．1  承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供总施工计划进度。

(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①自开工之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失。②承包人应充分关注和保障现场人员的安全，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及夜间施工的照明工作，如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物、构作物的安全与正常使用，不干扰师生的工作、学习、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，由承包人承担一切责任及费用。本合同工程的施工过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡、伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼费用和其它支出承担任何责任。

(3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：    无

(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：根据工程需要到当地办理相关手续。

(5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同“通用条款”8.1.6款办理，未交付工程部分成品保护由承包人负责，已交付部分成品保护由发包人负责。发包人要求承包人采取措施的由发包人承担费用；由于承包人原因造成破坏的，承包人自费予以修复。

(6)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据发包方的交底做好保护。属交底范围内的地下管线（或其他需保护物）挖坏，属于承包人责任，修理费用由承包人负责。若承包人对地下管线（或其他需保护物）有不负责行为，将其修复并承担修复费用。

(7)施工场地清洁卫生的要求：应符合无锡市有关工程施工现场的文明卫生要求，要求如下：一是科学合理的确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封闭交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的道路和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。二是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀。三是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放要做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清运、拆除并外运。

(8)双方约定承包人应做的其他工作：如有需要时双方协商确定。

（三）、施工组织设计和工期

8．进度计划

8．1  承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：设计交底后3日内。

工程师确认的时间：承包人提供后3日内。

8．2  有关进度计划的要求：按发包人提供的进度计划，承包人全力做好配合工作。

9．工期延误

9．1  双方约定工期顺延的其他情况：须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件、并均需经发包人批准方可计算顺延天数。

（四）、质量与验收

10．设备检验与工程试验

10．1  发包人设备检验与试验费用的承担：    无

（五）、安全施工

由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

（六）、合同价款与支付

11．合同价款及调整

11．1  本合同价款采用  固定单价合同  方式确定。

11．2  双方约定合同价款的其他调整因素：一周内非承包人原因停电、停水造成停工累计超过8小时。

11．3工程师审核时间：当发生11.2情况时，必须在得到发包人代表及审计工程师签证确认后才予认可。

12．工程预付款

合同生效后一周内预付合同总金额的30%。

13．工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

工程竣工验收合格，中标人向招标人提交所有技术资料，通过审计后付至工程结算审定价的95%。余款作为质量保证金，质保期满经检测无重大质量问题结清全部余款，不计利息。

（七）、材料设备供应

14．发包人供应材料设备

14．1  发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：执行通用条款。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行通用条款。

(3)承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款。

(4)到货地点与一览表不符：执行通用条款。

(5)供应数量与一览表不符：执行通用条款。

(6)到货时间与一览表不符：执行通用条款。

15．承包人采购材料设备

15．1  承包人采购材料设备的约定：招标人未指定品牌或在材料表中未注明品牌和型号的主要材料、特殊材料由承包人和发包人双方联合考察定牌，由承包人按投标承诺自行采购。

（八）、工程变更

以设计单位及发包人的书面通知为准。

（九）、竣工验收与结算

16．竣工验收

16．1  承包人提供竣工验收资料的约定：工程完工后30天内提交三份。

（十）、违约、索赔和争议

17．违约

17．1  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

投标文件中载明的专业施工的单位，若擅自改变视为严重违约，发包人有权立即终止施工合同并没收履约保证金。

18．争议

18．1  双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请无锡建设行政主管部门调解；

(2)采取第二种方式解决，并约定向无锡仲裁委员会提请仲裁。

（十一）、其他

19．工程分包

19．1  本工程发包人同意承包人分包的工程：    无

分包施工单位为：    无

20．不可抗力

20．1  双方关于不可抗力的约定：按国家规定的相关不可抗力标准，并经无锡市有权机构认定。

21．保险

21．2  本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：    无

发包人委托承包人办理的保险事项：    无

(2)承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设施办理保险。

22．合同份数

22．1  双方约定的合同副本份数：副本陆份，正本贰份，甲方伍份，乙方叁份。

23．补充条款

23．1  工期奖惩：

中标人应按招标人指令工期保质保量完成建设任务，每拖延一天至少支付500元违约金给招标人，不封顶。

23．2  质量奖惩：

本工程投标人承诺一次验收100％达到合格标准，如一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均有承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照结算价的3％支付违约金给发包方。

23．3  其他事项

（1）工程竣工验收通过后，承包方在二个月提供全部结算资料，由发包方委托有资质的中介机构进行结算审核，在竣工资料提供完整的前提下，两个月内拿出审计结果，由发包方、承包方双方确认后作为结算依据。如果经审计后的审计核减率在10%以上（含10%），则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用；如果经审计后的审计核减率在8%-10%（含8%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的80%；如果经审计后的审计核减率在5%-8%（含5%）之间，由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减率在5%以下，则审计费用不再由编制决算的施工单位承担。

（2）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到政府等有关部门的通报批评，则每次支付违约金10000元。

（3）严格施工安全，承包方应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包方负责。

（4）中标后项目负责人不得调换，且保证常驻工地现场，施工期间离开现场需经甲方同意，若招标人抽查项目负责人不在现场，将给予中标人每次500元的经济制裁。

（5）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方视事件情况共同论定。

（6）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

（7）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人工地代表监督实施。

（8）工程竣工后两个月内承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

（9）为保证工程按时、高质量完成，中标人必须承诺施工过程中招标人有权在下列情况下将中标人清退出场：

a、中标人未经招标人同意分包转包工程。

b、工程进度明显滞后于施工进度计划表。

c、工程质量明显很差，经整改后还未符合要求。

（10）农民工工资保证制度：1、承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作。2、承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同。3、承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中。4、发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见锡建工[2008]3号《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。5、发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

- 第九部分 工程质量保修书

发包人（全称）：江南大学

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法规规范，经协商一致，对江南大学变电所备供电源开关柜采购及安装工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

(1) 本工程质量保修期为    年；

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.3其他项目保修期限约定按国家有关规定。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所用费用从质保金中扣除，如质保金不够的应及时支付给修理单位，否则一切责任由承包人自负。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：               /               。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：	承  包  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：             委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日	     年     月    日

- 第十部分 附件（投标文件格式）

一、投标函（附件1）

二、开标一览表（附件2）

三、法定代表人资格证明书（附件3）

四、法定代表人授权委托书（附件4）

五、关于投标资格的声明函（附件5）

六、工程量清单报价表（附件6）

七、报名投标确认函（附件7）

附件1：

投标函

江南大学招投标管理办公室：

我方收到（招标项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，已完全了解招标文件的所有条款和要求，决定参加此次工程项目的投标，同时作出以下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、我方愿意接受招标文件的全部条款和要求,认可并遵守招标文件的所有规定，按招标文件要求提供全部文件、资料，放弃对招标文件提出质疑的权利；

3、我方认为你方有权决定中标人或否决全部投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标；

4、如果我方中标，我们保证将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质完成工程施工任务；

5、我方同意招标文件规定的收费标准，并保证及时交纳相关费用，如果我方被确定为中标单位，我方愿意在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金；

6、在合同履行过程中，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿招标人由此而造成的一切损失；

7、本投标文件的投标有效期为投标截止日90天，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地址：邮政编码：

电话：传真：

Email：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2：

开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 投标总价 (人民币小写) |  |
| --- | --- |
| 投标总价（人民币大写） |  |
| 质量保修期： 年。 工期承诺： 质量违约金： 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：请从投标文件的正本另行复印“开标一览表”，单独用封套密封，在封口处粘贴密封条盖骑缝公章。

附件3：

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

法定代表人身份证正、反面复印件粘贴处

附件4：

法定代表人授权委托书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人签字或盖章：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：（公章）

日期：        年     月     日

法定代表人身份证正、反面复印件粘贴处

被授权人身份证正、反面复印件粘贴处

附件5：

关于投标资格的声明函

江南大学招投标管理办公室：

我公司自愿参与本次          招标项目（项目编号：           ）的投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司           愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

日期：

附件6：

{招标工程项目名称}   工程

工 程 量 清 单 报 价 表

建 设 单 位：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                    　　　　　　　(单位签字盖章)

法定代表人：                          　　　　(签字盖章)

造价工程师（造价编审人员）

及注册证号（编审章）：               　　　　 (签字盖执业专用章)

编 制 时 间：

工程项目总价表

工程名称：{招标工程项目名称}第  页  共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单项工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}　　       第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单位工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}　第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}  第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称:{招标工程项目名称}第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

其他项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}　第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
|  | 小计 |  |
| 2 | 投标人部分 |  |
|  | 小计 |  |
|  | 合 计 |  |

零星工作项目计价表

工程名称: {招标工程项目名称}第  页  共  页

| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：{招标工程项目名称}　                                    第  页 共  页

| 序序号 | 项目编码 | 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利 润 |  |

措施项目费分析表

工程名称：{招标工程项目名称}第  页 共  页

| 序序号 | 措施项目 名 称 | 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组价（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利 润 | 小计 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要材料价格表一（乙供材料表）

工程名称：{招标工程项目名称}第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要材料价格表二（甲供材料表）

工程名称：{招标工程项目名称}第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                项目（项目编号       ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称：                                           （公章）

经办人：

投标人纳税人识别号：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函填写完成后盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，发送至ztbb@jiangnan.edu.cn，不需装入投标文件中。