招  标  文  件

招标项目名称：纺服学院课桌椅采购

招标项目编号：JDQT2012014

江南大学招投标管理办公室

2012年3月31日

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下项目及相关服务的采购进行公开招标。

一、招标项目名称：纺服学院课桌椅采购

二、招标项目编号：JDQT2012014

三、招标货物品名、数量：

详见第三部分招标货物及有关说明。

四、合格的投标人：

投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、必须是具有独立法人资格的家具设计和制作企业。

2、注册资本200万元人民币（含200万）以上。

五、招标文件获取：投标人自行下载。

六、招标文件售价：每份人民币200元。

投标时现场交纳，售后不退。

七、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2012年4月10日 16时00 分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、投标开始时间：2012年4月13日8时20分

九、投标截止时间及开标时间：2012年4月13日9时00分

十、投标与开标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称买方。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的家具设计和制作企业。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招标管理网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招标管理网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标书（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）投标报价明细表（格式见附件4）

（4）每种家具的投标报价成本分析

（5）家具材料品牌及制作工艺说明

（6）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（7）售后服务承诺书

（8）投标人资格证明文件（详见2.3）

（9）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（10）投标人上一年度企业财务报表

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标报价

投标总价应是完税后的用户地交货价，其中应包含运输、搬运，安装等全部费用。

3.2. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，迟到的投标文件招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标。评标小组有权决定中标人或否决所有投标，也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被拒绝：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全或不符合要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）交货期、保修期、未满足要求的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.6. 评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 评标小组将从投标货物的技术性能指标、投标报价、付款方式、交货期、保修期、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评审、评分，并确定中标方案和中标人。

4.8. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

4.9. 评标办法：

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

4.10. 评分标准和评分细则：

（1）报价：   50分。

以各单位投标价的算术平均值乘以0.95为基准价，基准价得基本分50分。投标价比基准价每高出1%在基本分的基础上减1分；投标价比基准价每低于1%在基本分的基础上减0.5分。

（2）小样质量：35分。

按提供的主材（面板、侧板、五金件、钢架等）小样质量情况打分，未提供小样的不得分。

小样质量好       29—35分

小样质量较好     22—28分

小样质量一般     15—21分

（3）质保承诺：5分。

满足招标文件要求得3分。保修期每延长一年加1分，最高5分。

（4）销售业绩      4分

近三年同类有效合同提供一份1分，最多4分。

（5）付款承诺：3分。

满足招标文件要求得3分。

（6）供货期承诺：3分。

满足招标文件要求得3分。

五、中标通知书及合同的签订

5.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

5.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

5.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

5.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

六、其他

6.1. 本次招标不收投标保证金。

6.2. 本次招标不收中标服务费。

6.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

（一）、钢木课桌有关说明

钢木课桌采购情况见下表：

| 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 钢木课桌椅 | 900x600x740 MM | 600张 |

钢木课桌图片

钢木课桌招标要求：

- 桌面采用E1等级滁州华能产“黑马” （或者吉林“露水河”、或者山东“林盾” ）25mm厚双贴三聚氰胺防火贴面刨花板制作，大台面规格：900x500mm，小台面规格：900x100mm，铅笔槽规格：300x40x15 mm (圆弧底深）。

2.搁层板采用E1等级滁州华能产“黑马” （或者吉林“露水河”、或者山东“林盾” ）16mm厚三聚氰胺防火贴面刨花板制作。规格：800x550mm。

3.钢架采用30x30x1.2mm方管制作，规格：860x560x715mm。

4.装饰钢板采用0.6mm上海宝钢产08F冷轧钢板冲孔折弯（U字型折边）制作完成。前面板折边后规格：800x300x30mm，两侧装饰板折边后规格：500x100x30mm。

5.颜色和配件提供多种小样，中标后再决定。

6.桌面为固定式、无活动翻盖、没有抽屉，只有单层搁层板。

（二）、钢木课椅有关说明

钢木课椅采购情况见下表：

| 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 钢木课椅 | 400x300x450 MM | 600张 |

钢木课椅图片

钢木课椅招标要求：

1.凳面采用E1等级滁州华能产“黑马” （或者吉林“露水河”、或者山东“林盾” ）25mm厚双贴三聚氰胺防火贴面刨花板制作，规格：400x300mm。

2.钢架采用30x30x1.2mm方管制作，规格：380x280x425mm。

3.装饰钢板采用0.8mm上海宝钢产08F冷轧钢板冲孔折弯（U字型折边）制作完成，闪银喷塑。搁板折边后规格：320x280x30mm。

4.颜色和配件提供多种小样，中标后再决定。

（三）、六门衣柜有关说明

六门衣柜采购情况见下表：

| 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 六门衣柜 | 800x600x2000 MM | 100只 |

六门衣柜图片

六门衣柜招标要求：

- 除背板外均采用E1等级滁州华能产“黑马” （或者吉林“露水河”、或者山东“林盾” ）18mm双贴三聚氰胺防火贴面刨花板制作。

- 背板采用5mm厚E1等级双贴三聚氰胺防火贴面高密度板制作。

- 采用挂锁锁扣，广东东泰“DTC”铰链。

- 颜色和配件提供多种小样，中标后再决定。

(四)、其它说明

1. 投标时请提交主材（面板、侧板、五金件、钢架等）小样。

2. 招标人将封存中标单位提供的小样，并按小样材质、质量验收。

技术咨询联系人：王老师   联系电话：13358109877

第四部分  合同主要条款

（1）供货期：合同签订后30天内完成供货验收。

（2）安装地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学内。

（3）付款方式：无预付款，用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款至总价的90%，留10%作为质量保证金，保修期满无息退还。

（4）货物验收合格后免费保修期 叁 年，保修期自愿延长不限。

（5）卖方在货物验收后的保修期内，负责因货物本身质量问题的免费技术服务及维修，随叫随到。

（6）售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

（7）本次招标不收履约保证金。如卖方不能在规定日期内完成供货验收，将处中标价5% 的罚款。如验收不合格，双方将重新讨论合同履行。

第五部分  附件目录及格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标书

附件3：开标一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标单位名称：

印 章：

经办人：

联系电话：

传真电话：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    书

江南大学招投标管理办公室：

对贵方发布的                                     采购项目招标文件,招标项目编号                        ，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

2、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

3、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

4、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

5、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

6、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人全称：                                   （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3：

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标报价：人民币小写 (元) |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币大写： 元。 |  |
| 交 货 期： 保 修 期： 工期违约承诺： 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件4

投标报价明细表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：人民币大写（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

商务条款响应/偏离表

投标人名称：                       招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

年  月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标单位名称）  的法定代表人，参加江南大学                   （项目名称）采购招标（项目编号：               ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标单位名称：                        （印章）

被授权人身份证复印件粘贴处