招  标  文  件

项目名称：校园专网光缆采购与铺设

项目编号：JDQT2014027

江南大学招投标管理办公室

2014年4月29日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（15）

五、附件 -------------------------------------------（16）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就校园专网光缆采购与铺设项目进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：校园专网光缆采购与铺设

二、 招标项目编号：JDQT2014027

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有建筑智能化工程专业承包三级及以上资质；

3、注册资本人民币200万元（含200万）以上。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币200元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2014年5月9日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、踏勘现场：潜在投标人可与招标人联系踏勘现场（联系电话：0510-85912032俞老师），费用由潜在投标人自行承担。

十、投标开始时间：2014年5月13日13时00分

十一、投标截止时间及开标时间：2014年5月13日13时30分

十二、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的项目承包商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）货物配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人2012年以来与本次招标项目相同的销售业绩（需提供合同复印件且加盖公章）

（9）投标人最近二个年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件、技术资料等

（11）本次评标的评分细则所要求提供的资料

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）企业资质证书复印件

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价（本项目报价最高不得超过68万元）

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

（13）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资质证书、财务报表、资格证明文件等）；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

五、评标方法及评分细则

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。综合得分最高者作为本次投标的中标方。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

- 5.2. 评分细则

（一）商务部分（满分50分）

- 1.售后服务与保障（满分10分）

- 在无锡市内有维护服务团队得2分。

- 能提供2小时及以内到达现场服务的得3分，能提供4小时及以内到达现场服务的得2分，能提供4小时以上到达现场服务的得1分。

- 有详细的服务体系，能提供完善的售后服务方案的得4-5分，较完善或较合理得2-3分，不完善或不合理得0-1分。

- 2.售后服务校内用户评价（5分）

- 评价较好得4—5分；评价一般得2—3分；评价较差得0分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得3分。

- 3.保修期（3分）

- 满足招标基本要求的不得分，保修期每延长一年加1分，最多得3分。

- 4.注册资金（2分）

- 投标单位200万≤注册资金<320万元的不得分， 320万≤注册资金<1000万元的得1分，注册资金≥1000万元的得2分。

- 5.财务报表（满分4分）

- 具有最近两个年度经过会计师事务所审计的财务报表得4分，每个2分，其余不得分。

- 6.施工组织计划（满分10分）

- 针对本项目给出合理的时间进度安排得4-5分，较合理得2-3分，不合理得0-1分（5分）；

- 针对本项目提供合理的施工方案得4-5分，较合理得2-3分，不合理得0-1分（5分）。

- 7.分项报价（满分5分）

针对本项目要求列出的分项报价基于材料购买和施工具有相对合理性，合理得4-5分，较合理得2-3分，不合理得0-1分。

8.样品展示及评价（满分11分）

光缆、熔接盒、尾纤、耦合器4类材料，每展示1类得1分，共4分。

材料评价：品质优良得6-7分，品质一般得3-5分，品质较差得0-2分。

（二）投标报价（满分50分）

- 1．满足招标文件要求的各投标人的投标价的平均价为基准价，其价格基准分为40分。

- 2．投标报价最终得分按以下公式计算：投标报价得分=40分+（基准价-投标价）×1 分。基准价和投标价以人民币万元为单位（保留小数2位）。

- 3．投标报价得分低于30分的以30分计，高于50分的以50分计。

六、定标

6.1 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评价，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

6.2 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定终止本次招标：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

74. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1 不收投标保证金。

8.2 本次招标不收中标服务费。

8.3 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、项目概述

智能卡通讯、门禁、视频监控和能源监管等物联网络应用对网络带宽、可靠性、响应程度等指标提出了极高的要求。而我校蠡湖校区在建设过程中光缆铺设芯数偏少，目前的有线和无线网络已将光缆资源基本用完，为保证上述物联网应用的正常运行，为给校园网应用发展提供必要的基础设施，需要增加光缆。光缆的增加为校园网增加了必要的基础设施。

二、主要货物

系统所用货物清单如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单模光纤 | 48芯 | 长飞、康宁、中天、日海 | 4330 | 米 |
| 2 | 单模光纤 | 24芯 | 长飞、康宁、中天、日海 | 3861 | 米 |
| 3 | 单模光纤 | 12芯 | 长飞、康宁、中天、日海 | 10282 | 米 |
| 4 | 光纤熔接盒 | 1U48口 | 日海、一舟、爱普华顿 | 8 | 个 |
| 5 | 光纤熔接盒 | 1U24口 | 日海、一舟、爱普华顿 | 13 | 个 |
| 6 | 光纤熔接盒 | 1U12口 | 日海、一舟、爱普华顿 | 23 | 个 |
| 7 | 尾纤 | FC | 日海、一舟、爱普华顿 | 960 | 芯 |
| 8 | 耦合器 | FC | 日海、一舟、爱普华顿 | 960 | 个 |
| 9 | 熔接 |  | 国产 | 960 | 芯 |
| 10 | 测试 |  | 国产 | 480 | 芯 |
| 11 | 辅材（螺丝、扎带、吊牌等） |  | 国产 | 28 | 批 |

铺设位置如下表所示：

| 序号 | 位置 | 芯数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息化中心——桂园6号楼 | 48芯 |
| 2 | 信息化中心——润苑68号楼 | 48芯 |
| 3 | 信息化中心——澈苑76号楼 | 48芯 |
| 4 | 信息化中心——青教7号楼 | 24芯 |
| 5 | 信息化中心——第二教学楼 | 24芯 |
| 6 | 信息化中心——田家炳楼 | 24芯 |
| 7 | 信息化中心——设计学院 | 12芯 |
| 8 | 信息化中心——艺术楼 | 12芯 |
| 9 | 润苑68号楼——鸿苑70号楼 | 12芯 |
| 10 | 润苑68号楼——浩苑63号楼 | 12芯 |
| 11 | 润苑68号楼——淳苑89号楼 | 12芯 |
| 12 | 润苑68号楼——瀚苑92号楼 | 12芯 |
| 13 | 第二教学楼——文科楼 | 12芯 |
| 14 | 第二教学楼——数媒经管楼 | 12芯 |
| 15 | 桂园6楼号——梅园1号楼 | 12芯 |
| 16 | 桂园6楼号——榴园13号楼 | 12芯 |
| 17 | 桂园6楼号——长广溪宾馆 | 12芯 |
| 18 | 青教7号楼——桔园33号楼 | 12芯 |
| 19 | 青教7号楼——体育场 | 12芯 |
| 20 | 行政楼1楼——行政楼316 | 12芯 |
| 21 | 化工北1楼——生工楼 | 12芯 |
| 22 | 化工北1楼——食品楼 | 12芯 |
| 23 | 化工北1楼——国家重点实验室 | 12芯 |
| 24 | 化工北1楼——药学院 | 12芯 |
| 25 | 澈苑76号楼——清苑78号楼 | 12芯 |
| 26 | 澈苑76号楼——涓苑83号楼 | 12芯 |
| 27 | 澈苑76号楼——溪苑86号楼 | 12芯 |
| 28 | 澈苑76号楼——国家工程中心 | 12芯 |

三、 安装、调试要求

在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量，在工程完工后，对施工质量进行评定，并备好质量保证资料，保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。

电气线路铺设要求：线路走线按最短途径集中铺设，横平竖直、整齐美观、不宜交叉；线路不应铺设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域；必要时采取相应保护或屏蔽措施；当线路周围温度超过65℃时，采取隔热措施；位处有可能引起火灾的火源场所时，加防火措施。线路不宜平行铺设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方；线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处，应留有适当的余度；线路不应有中间接头，当无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药；铺设线路时，不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔；线路铺设完毕，应进行校线及编号；缆线布放时应有冗余。双端预留长度要适当，作为富余量和工作长度。布放后的电缆必须采取有效的保护措施，防止被人剪断，或因其它原因而损伤电缆。对有室外挖开的路面，必需填平路面，保证路面平整，恢复原貌。

弱电系统的接地要求：电子设备必须要有良好的接地，其接地应和防雷接地分开。

布线系统要求：设备安装中，机架安装完毕后，水平、垂直度应符合厂家规定；.机架上的各种零件不得脱落或碰坏；漆面如有脱落应予以补漆，各种标志完整清晰。所有光缆需挂铭牌，光熔接盒两端标记清楚序号、对端信息等。

缆线的铺设和支撑保护方式要求：.缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符；缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确；各缆线间的最小净距应符合设计要求。

修补工作：遇到凿墙、开孔等情况，需填补孔洞空余部分以防雨水、老鼠等钻入。光纤盒等需将空余孔洞封闭。

四、验收要求

1、卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

2、合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试， 并在规定时间内完成系统的安装、调试工作，如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

3、验收测试所需要的材料、设备等均由卖方负责提供。

4、验收时光缆需使用光功率计和光时域反射计分别进行测试，参照国家标准《GB 50312-2007综合布线工程验收规范（含条文说明）》执行，测试结果包含：
（1）端到端光纤链路损耗；
（2）每单位长度的衰减系数；
（3）熔接点、连接器与耦合器各个事件；
（4）光缆长度或者事件的距离；
（5）每单位长度光纤损耗的线性（衰减不连续性）；
（6）反射或者光回损（ORL）

等指标，并制作成表格存档。

5、验收要求：

（1）施工方100%测试并提供电子及纸质报告；

（2）校方随机抽测；

（3）要求100%合格（国家标准）

6、在货物达到验收标准，买方和卖方应共同签署该系统验收合格报告。

- 五、有关说明

- （1）本项目报价最高不得超过68万。

（2）校园专网建设项目中所用光缆和辅材数量见货物清单，光缆为单根48芯、24芯或12芯室外光纤，推荐品牌长飞、康宁、中天、日海。光缆熔接盒推荐品牌日海、一舟、爱普华顿。尾纤、耦合器推荐品牌日海、一舟、爱普华顿。招标人指定品牌的竞价材料，均采用优等（一等）品和合格产品；招标人未指定品牌的材料，均采用优质品牌的优等（一等）品和合格产品，报价时注明品牌、规格、产地等相关数据，若核验时发现非优质品牌的优等（一等）品和合格产品，必须无条件更换。如发现不合格材料，投标人负责全部返工的费用。、

（3）施工时，投标人需提供光缆的出厂质检单。

（4）完成系统功能的其他配件、材料投标人须在投标时一并注明，包含在总报价内。

（5）投标人必须提供详细的实施方案、系统设计方案及服务承诺。

（6）本项目投标人实施方案必须满足招标文件要求，所投产品的各项技术指标不得低于招标文件要求，并可根据实际情况对上述参数性能进行相关正偏离，如有技术正偏离请说明。

（7）中标单位在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定；施工人员具有一定的政治素质、较强的组织纪律性和保密意识，提前作好施工前的准备工作；施工中不影响正常的教学，上课期间严禁施工，施工中做到场地清洁、噪声小，做好各阶段的工作。江南大学仅提供采购货物的堆放场所，但不提供食宿等其他条件。

（8）中标单位负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，中标单位应在其投标文件中作出承诺。

（9）投标单位投标时必须携带验收规定必须使用的测试仪器。

第四部分  合同主要条款

1、 工期

工期45天（合同生效之日起45天内安装调试完毕）。

2、交货地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人指定地点。

3、 付款方式

（1）合同签订之日起15天内，材料运抵现场，交付验收合格后，招标方支付中标价的50%预付款。

（2）光缆铺设到位，支付中标价的30%进度款。

（3）安装调试完成经招标方验收合格，支付中标价的15%进度款。

（4）余款作为质保金，保修期满后7天内无息付清。

4、保修期及售后服务

（1）项目验收合格后贰年免费保修。保修期延长不限。

（2）卖方应针对项目的特点对买方人员在项目的性能、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为5个工作日。

（3）售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：货物配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）                ，（大写）                                    。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 产地和制造商名称 | 投标总价（万元） | 工期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                          授权代表（签名）：                     日期：

附件4

货物配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 产地和制造商名称 | 品牌 | 采购价 | 工程价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                  （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处