施 工 招 标 文 件

招标项目名称：江南大学图书馆火灾自动报警及联动控制系统改造工程

招标项目编号：JDQT2015070

江南大学招投标管理办公室

2015年12月31日

目     录

第一部分 投标邀请	3

第二部分 投标人须知	5

第三部分 项目招标要求和有关说明	13

第四部分 合同协议书（格式文本）	29

第五部分 合同条款	32

第六部分 工程质量保修书	42

第七部分 附件（投标文件格式）	44

- 第一部分  投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下工程项目通过公开招标选定承包人。

- 招标项目名称：江南大学图书馆火灾自动报警及联动控制系统改造工程

- 招标项目编号：JDQT2015070

- 招标项目工程概况：

  - 施工内容：

江南大学图书馆火灾自动报警及联动控制系统的改造、设备更新等，完成CRT中央图文显示系统，并实现图书馆区域机和设置在行政楼的消防主机之间的联网。详细内容见招标文件第三部分“项目招标要求和有关说明”。

  - 施工地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学内。

  - 工期要求：配合图书馆装饰改造工程进度（2016年至2017年）。

- 要求投标人资格条件：

投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

  - 经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

  - 具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质；

  - 项目经理要求具有二级及以上建造师执业资格。

投标人资格审查方式： 资格后审。

- 招标文件获取：自行下载。

- 招标文件价格：每份人民币300元。投标时现场交纳，售后不退。

- 现场踏勘：

定于2016年1月6日14时00 分在江南大学蠡湖校区行政楼1A108集中对项目现场和周围环境进行踏勘并进行公开答疑。请有意报名参加投标的单位准时参加。未参加踏勘现场的单位不得参加投标，踏勘费用由潜在投标人自行承担。(联系人：涂老师 联系电话：13358117819) 。

- 投标开始时间：2016年1月12日8时20分

- 投标截止及开标时间：2016年1月12日9时00分

- 投标、开标地点：江南大学行政楼A124室。

- 其他：本招标项目不接受联合体投标。

有意参与本招标项目投标的潜在投标人，请务必于2016年1月8日11时00 分前将招标文件所附“报名投标确认函”（见招标文件第八部分：附件7）填写完整后，传真或送达至江南大学招投标管理办公室，如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A115室

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992

传真号码：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

- 第二部分 投标人须知

一、 招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称发包人。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的承包商。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称承包人。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标人须知

（3）项目招标要求和有关说明

（4）设计方案、清单及验收标准

（5）合同协议书（格式文本）

（6）合同主要条款

（7）工程质量保修书

（8）附件（投标文件格式）

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在不迟于投标截止日前5天以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止日3天以前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容将通过江南大学招投标信息网站公开发布，补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期。

二、 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写；

（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件由投标函、商务和技术等部分组成。

2.2.1.投标函部分主要包括下列内容：

（1）投标函；（附件1）

（2）开标一览表；（附件2）

（3）资质材料复印件（均需加盖公章）：

①企业法人营业执照副本

②税务登记证

③消防设施工程专业承包贰级及以上企业资质证书

④安全生产许可证

（4）项目管理机构配备情况表、主要施工管理人员表及其资历证明

①项目经理资质证书、职称证、安全生产考核合格证、项目经理个人业绩（可提供相关印证资料：开工报告、竣工验收报告）和投标人为其交纳2年以上社保的证明

②技术负责人职称证和投标人为其交纳2年以上社保的证明

（5）法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证复印件（附件3）

（6）法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件（附件4）

（7）关于投标资格的声明函原件（附件5）

（8）2013、2014年经会计师事务所出具的企业财务报表

（9）投标人2013年以来的工程业绩表，提供主要业绩工程合同复印件

投标人在投标时，应携带以上资格、资质证明文件复印件的原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

中标单位的项目经理资质证书原件暂扣招标人处，待项目完工后退还。

2.2.2.商务部分主要包括下列内容：

（1）报价说明、工程量清单报价表（附件6）；

（2）主要设备材料汇总表，注明其品牌/产地、规格型号、数量、单价、合价；

（3）投标报价需要的其他资料。

2.2.3.技术部分主要包括下列内容：

（1）各分部分项工程的主要施工方案；

（2）工程投入的主要施工机械设备情况；

（3）劳动力安排计划；

（4）确保工程质量的技术组织措施；

（5）确保安全生产的技术组织措施；

（6）确保文明施工的技术组织措施；

（7）确保工期的技术组织措施；

（8）施工总平面图；

（9）计划开、竣工日期和施工进度网络图；

（10）售后服务承诺书（格式自拟）

（11）有必要说明的其他内容。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面明确标明正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准；

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按招标文件提供格式的同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署；

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由法定代表人或授权代表签署。

（4）投标人需提交投标文件电子文件的CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条并盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收  件  人：   江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、  投标

3.1.投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.2. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.3. 联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.4. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.5. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、 开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标，推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 投标人的投标资格不合要求以及实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 开标后，评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的, 由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）施工工期及质量保修期不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、资质和业绩、施工方案、施工组织设计、售后服务承诺等技术和商务条款及其他优惠条款等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审、评分。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

综合得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位。

5.2. 评分标准

（1）评标针对有效投标人进行价格、技术、商务方面评分，评分总值为100分。

（2）价格评标（满分50分）

如有效投标人5个及以下，以所有有效投标人报价的算术平均值为基准价。如有效投标人达到6个及以上，则去掉最高价和最低价后的所有投标报价的算术平均值作为基准价。基准价以满分50分计，当投标人的投标报价比基准价每高1%扣1分，比基准价每低1%扣0.5分，最多扣10分。

（3）技术、商务评标（满分50分）：

| - 评分项目 | - 评分细则 | - 分值 | - 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 技术方案 | 根据技术方案的完整性、实用性、可靠性和可操作性评分。全面深刻理解业主的需求，新系统的实施不影响原系统运行，新旧系统割接方案合理可行。 | - 7 | - 优：7-5分 - 良：4-2分 - 差：1-0分 |
| - 施工方案 | 须提供完整、详细、可行的工程施工方案及验收方案，根据项目施工、质量控制管理方案、项目人员构成及安排、工期进程、验收方案等评分。 | - 10 | - 优：10-8分 - 良：7-5分 - 差：4-0分 |
| - 现场答辩 | - 项目经理、技术负责人现场答辩： - 根据项目经理、技术负责人对本项目熟悉程度、总体工作思路、从业资质和工作经验业绩进行评分。 | - 10 | - 优：10-8 - 良：7-4 - 差：3-0 |
| - 服务承诺 | 质保期 | - 3 | - 满足招标文件要求质保期2年的基础上，质保期每延长1年得1分，最多得3分。 |
|  | 售后服务：提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等，根据各投标供应商提供的资料，从全面性、可操作性等进行打分。 | - 6 | - 优：6-5分 - 良：4-3分 - 差：2-0分 |
|  | 技术培训方案：培训方案是否科学、完善、详尽。 | - 3 | - 优：3分 - 良：2分 - 差：1分 |
| - 备品备件 | 备品备件数量及报价清单：承诺准备不少于5%的主要备品备件；必须提供所有配件、材料更换的单价，且承诺该价格不随产品升级而变更。根据配件、材料单价清单的详尽性、合理性评分。 | - 5 | - 优：5-4分 - 良：3-2分 差：1-0分 |
| - 投标人业绩 | 投标人2015年5月1日后经消防管理部门验收合格且合同金额大于100万元的建筑消防改造工程项目。以上业绩均需提供合同复印件、验收意见书复印件。（合同原件备查） | - 6 | 有1个类似项目的业绩得3分，最高得6分 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照综合得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

如因中标人原因导致合同无法按时签订，招标人将按投标单位的评标得分顺序依次选择下一投标人作为中标人或重新组织招标。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、 中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订合同，过期视为放弃中标。

7.3. 在合同签订前，中标人需向招标人交纳中标金额5%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后转质量保证金，质保期满后如无质量问题，招标人退还保证金，不计利息。

7.4. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.5. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、 其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分 项目招标要求和有关说明

一、招标概况

1.1.招标内容

（1）江南大学图书馆火灾自动报警及联动控制系统的改造与更新，分为图书馆的A、B、C三个区域，项目首先改造C区1~5层和B区6~19层，再改造A、B区的1~5层、地下室的消防设备更换。主要涉及工作范围如下：

- 原有设备的拆除

- 原有管线路检查和更换

- 原有管线被装饰工程打吊筋破坏的检查、修补

- 原有设备基础上增加的报警及联动设备和管线

- 原有吸顶安装报警设备的下挂在现有吊顶上的管线

- 原有消防广播系统与图书馆背景音乐双重功能的管线增加

- 原有消防疏散、应急灯的双回路电箱强制点亮模块管线设备增加

- 增加新规范要求增加隔离模块箱及隔离器及管线改造

- 增加新规范要求的防火门监控的管线和主机及模块

- 增加新规范要求的电源监控的管线及主机和模块

- 增加新规范要求水箱高低水位报警管线及水位显示仪

- 增加新规范要求消防设备控制箱自动及手动状态显示模块及管线

- 增加新规范要求消防设备控制消控中心直接控制水泵及风机的电箱及管线

- 增加新规范要求消防水泵低压力直接启泵改造

- 增加新规范要求高位水箱流量开关直接启动消防泵管线及设备改造

- 增加电梯迫降至首层后的状态反馈管线及设备

- 增加电气火灾监控系统主机和模块及状态信息显示系统

- 新设备的安装

- 新消防主机的安装

- 新报警系统、老消防设备的联动调试

- 档案馆气体灭火系统的联动调试

主要工程量表：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 030706001001 | C区1~5层消防改造 | 拆除、检查、安装、调试 | 项 | 1 |  |
| 1 | 030212001001 | 报警控制器（18个回路）JB-QB-9000 | 工作内容:安装、接线、调试 | 台 | 1 | 海湾 |
| 2 | 030212001005 | CRT软件制作 | 工作内容:安装、接线、调试（甲供主材） | 项 | 1.00 | 海湾 |
| 3 | 030705001006 | 点型探测器 | 感烟点型探测器总线制 工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 395 | 海湾 |
| 4 | 030705001007 | 点型探测器 | 感温点型探测器总线制 工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 5 | 海湾 |
| 5 | 030705003001 | 按钮 | 手动报警按钮（带电话插孔) 工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 60 | 海湾 |
| 6 | 030705004005 | 模块（接口） | 多输出控制模块工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 130 | 海湾 |
| 7 | 030705004002 | 模块（接口） | 单输出控制模块：工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 36.00 | 海湾 |
| 8 | 030705004006 | 模块（接口） | 信号控制模块：工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 14 | 海湾 |
| 9 | 030705004007 | 模块（接口） | 单输出控制模块：工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 10 | 海湾 |
| 10 | 030705004008 | 模块（接口） | 单输出控制模块：工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 4 | 海湾 |
| 11 | 030705003003 | 按钮 | 消火栓按钮 工作内容:安装;调试 | 只 | 60 | 海湾 |
| 12 | 030705009004 | 消防广播报警装置 | 消防广播主机 工作内容:工作内容:安装、接线、调试 | 台 | 1 | 海湾 |
| 13 | 030705009005 | 消防电话报警装置 | 消防电话主机 工作内容:安装;调试 | 台 | 1 | 海湾 |
| 14 | 030705008001 | 重复显示器 | 楼层火灾显示盘 工作内容:安装;调试 | 台 | 5 | 海湾 |
| 15 | 030204017003 | 控制箱 | 消防接线端子箱 工作内容:安装 | 台 | 10 | 海湾 |
| 16 | 030212003002 | 电气配线 | 管内穿线WDZNRVS-2*1.5 工作内容:信号线配线 | m | 3160.00 | 远东、珠影、江南 |
| 17 | 030212003009 | 电气配线 | 管内穿线WDNHRVVP-2*1.5 工作内容:电话配线 | m | 696.00 | 远东、珠影、江南 |
| 18 | 030212003010 | 电气配线 | 管内穿线WDNHRVVP-2*1.5 工作内容:广播配线 | m | 650.00 | 远东、珠影、江南 |
| 19 | 030212003007 | 电气配线 | 管内配线WDNHBYJ-2.5 工作内容:24V电源线配线 | m | 965.00 | 远东、珠影、江南 |
| 20 | 030212003011 | 电气配线 | 管内穿线WDNHRVVP-5*1.5 工作内容:消防设备直接控制配线 | m | 420.00 | 远东、珠影、江南 |
| 21 | 030212003012 | 电气配线 | 管内穿线WDNHRVV-3*1.5 工作内容:水位报警控制配线 | m | 180.00 | 远东、珠影、江南 |
| 22 | 030212003043 | 电气配线 | 管内配线WDNHBYJ-2.5 工作内容:电源监控电源配线 | m | 700.00 | 远东、珠影、江南 |
| 23 | 030212003014 | 电气配线 | 管内穿线WDZNRVS-2*1.5 工作内容:电源监控信号线配线 | m | 450.00 | 远东、珠影、江南 |
| 24 | 030212003015 | 电气配线 | 管内配线WDNHBYJ-2.5 工作内容:漏电检测电源配线 | m | 450.00 | 远东、珠影、江南 |
| 25 | 030212003016 | 电气配线 | 管内穿线WDZNRVS-2*1.5 工作内容:漏电检测信号线配线 | m | 450.00 | 远东、珠影、江南 |
| 26 | 030212003046 | 电气配线 | 管内穿线WDZNRVS-2*1.5 工作内容:防火门检测信号线配线 | m | 450.00 | 远东、珠影、江南 |
| 27 | 030212003044 | 电气配线 | 管内配线WDNHBYJ-2.5 工作内容:防火门监控电源配线 | m | 3450.00 | 远东、珠影、江南 |
| 28 | 030208002001 | 控制电缆 | 管内配线NH-KVV22-10*25 工作内容:安装、接线、调试 | m | 560.00 | 远东、珠影、江南 |
| 29 | 030212001004 | 电气配管 | 金属软管直径20管长1000内 工作内容:电线管路敷设;防腐接地 | m | 600.00 | 国产优等 |
| 30 | 030212001006 | 电气配管 | 明配KBG电线管口径20 工作内容:电线管路敷设;接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装;防腐接地;开补墙槽(根据需要) | m | 3180.00 | 国产优等 |
| 31 | 030212001003 | 电气配管 | 暗配KBG电线管口径20 工作内容:电线管路敷设;接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装;防腐接地; | m | 180.00 | 国产优等 |
| 32 | 030705009002 | 报警装置 | 声光报警器 工作内容:安装;调试 | 台 | 10 | 海湾 |
| 33 | 030705009001 | 报警装置 | 消防广播 工作内容:安装;调试 | 台 | 50 | 海湾 |
| 34 | 030705009006 | 背景音乐广播装置 | 广播系统主机（甲供主材） 工作内容:联机;调试 | 台 | 1 | 国产优等 |
| 35 | 030705009007 | 辅材（如86型接线盒、管卡及支架，打砖墙洞及修补等） | 辅材 工作内容:安装;调试 | 项 | 1 | 国产优等 |
| 36 | 030705009008 | 原有线路绝缘、损坏检查接线 | 工作内容:原有线路绝缘、损坏检查接线 | 项 | 1 |  |
| 37 | 030701014002 | 水位数字显示仪 | 水位数字显示仪 工作内容:安装 | 个 | 3 | 国产优等 |
| 38 | 030204017004 | 控制箱 | 消防模块接线端子箱 工作内容:安装 | 台 | 10 | 国产优等 |
| 39 | 030705004001 | 模块（接口） | 短路隔离器 | 只 | 20 | 国产优等 |
| 40 | 030204017005 | 控制箱 | 工作内容:安装、接线、调试 | 台 | 1 | 国产优等 |
| 41 | 030705009009 | 消防电源报警装置 | 消防电源监控主机：工作内容:安装、接线、调试 | 台 | 1 | 海湾 |
| 42 | 030705004009 | 电源监控模块（接口） | 电源监控信号模块：工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 10 | 海湾 |
| 43 | 030705009010 | 防火门监控报警装置 | 防火门监控主机：工作内容:安装、接线、调试 | 台 | 1 | 海湾 |
| 44 | 030705004010 | 模块（接口） | 多输出控制模块：工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 55 | 海湾 |
| 45 | 030705009011 | 电气火灾监控报警装置 | 电气火灾报警主机：工作内容:安装、接线、调试 | 台 | 1 | 海湾 |
| 46 | 030705004011 | 模块（接口） | 电气火灾监控模块：工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 5 | 海湾 |
| 47 | 030701014003 | 流量开关 | 工作内容:安装、接线、调试 | 个 | 1 | 国产优等 |
| 48 | 030706001004 | 自动防火卷帘门装置调试 | 自动防火卷帘门装置调试 工作内容:系统装置调试 | 系统 | 1.000000 |  |
| 49 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试 | 自动报警系统装置调试1000点下 工作内容:系统装置调试 | 系统 | 1.000000 |  |
| 50 | 030706001001 | 消防报验总调试（含水系统等） | 消防系统总调试 | 系统 | 1 |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 030706001002 | A-B区1~5层消防改造 | 拆除、检查、安装、调试 | 项 | 1 |  |
| 51 | 030705001008 | 点型探测器 | 感烟点型探测器总线制 工作内容:安装;调试 | 只 | 412 | 海湾 |
| 52 | 030705001009 | 点型探测器 | 感温点型探测器总线制 工作内容:安装;调试 | 只 | 5 | 海湾 |
| 53 | 030705003006 | 按钮 | 手动报警按钮（带电话插孔) 工作内容:安装;调试 | 只 | 40 | 海湾 |
| 54 | 030705009015 | 报警装置 | 消防广播 工作内容:安装;调试 | 台 | 50 | 海湾 |
| 55 | 030705009022 | 报警装置 | 工作内容:安装、接线、调试 | 台 | 5 | 海湾 |
| 56 | 030705004013 | 模块（接口） | 单输出控制模块 | 只 | 35 | 海湾 |
| 57 | 030705004014 | 模块（接口） | 信号控制模块 | 只 | 36 | 海湾 |
| 58 | 030705004017 | 模块（接口） | 短路隔离器 | 只 | 26 | 海湾 |
| 59 | 030705003005 | 按钮 | 消火栓按钮 工作内容:安装;调试 | 只 | 60 | 海湾 |
| 60 | 030204017006 | 控制箱 | 消防接线端子箱 工作内容:安装 | 台 | 13 | 海湾 |
| 61 | 030204017007 | 控制箱 | 消防模块接线端子箱 工作内容:安装 | 台 | 13 | 海湾 |
| 62 | 030705004019 | 模块（接口） | 多输出控制模块 | 只 | 40.00 | 海湾 |
| 63 | 030705009014 | 报警装置 | 声光报警器 工作内容:安装;调试 | 台 | 10 | 海湾 |
| 64 | 030705004021 | 模块（接口） | 单输出控制模块 | 只 | 10 | 海湾 |
| 65 | 030212001009 | 电气配管 | 金属软管直径20管长1000内 工作内容:电线管路敷设;防腐接地 | m | 310.00 | 国产优等 |
| 66 | 030212001010 | 电气配管 | 明配KBG电线管口径20 工作内容:电线管路敷设;接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装;防腐接地;开补墙槽(根据需要) | m | 2500.00 | 国产优等 |
| 67 | 030212001011 | 电气配管 | 暗配KBG电线管口径20 工作内容:电线管路敷设;接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装;防腐接地; | m | 250.00 | 国产优等 |
| 68 | 030212003018 | 电气配线 | 管内穿线WDZNRVS-2*1.5 工作内容:信号线配线 | m | 2560.00 | 远东、珠影、江南 |
| 69 | 030212003019 | 电气配线 | 管内穿线WDNHRVVP-2*1.5 工作内容:电话配线 | m | 520.00 | 远东、珠影、江南 |
| 70 | 030212003020 | 电气配线 | 管内穿线WDNHRVVP-2*1.5 工作内容:广播配线 | m | 550.00 | 远东、珠影、江南 |
| 71 | 030212003021 | 电气配线 | 管内配线WDNHBYJ-2.5 工作内容:24V电源线配线 | m | 960.00 | 远东、珠影、江南 |
| 72 | 030212003024 | 电气配线 | 管内配线WDNHBYJ-2.5 工作内容:电源监控电源配线 | m | 600.00 | 远东、珠影、江南 |
| 73 | 030212003025 | 电气配线 | 管内穿线WDZNRVS-2*1.5 工作内容:电源监控信号线配线 | m | 300.00 | 远东、珠影、江南 |
| 74 | 030212003026 | 电气配线 | 管内配线WDNHBYJ-2.5 工作内容:漏电检测电源配线 | m | 700.00 | 远东、珠影、江南 |
| 75 | 030212003027 | 电气配线 | 管内穿线WDZNRVS-2*1.5 工作内容:漏电检测信号线配线 | m | 350.00 | 远东、珠影、江南 |
| 76 | 030212003028 | 电气配线 | 管内穿线WDZNRVS-2*1.5 工作内容:防火门监控信号线配线 | m | 960.00 | 远东、珠影、江南 |
| 77 | 030212003045 | 电气配线 | 管内配线WDNHBYJ-2.5 工作内容:防火门检测电源配线 | m | 3880.00 | 远东、珠影、江南 |
| 78 | 030705004018 | 模块（接口） | 多输出控制模块：工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 10 | 海湾 |
| 79 | 030705004020 | 模块（接口） | 多输出控制模块：工作内容:安装、接线、调试 | 只 | 5 | 海湾 |
| 80 | 030705009017 | 辅材（如86型接线盒、管卡及支架，打砖墙洞及修补等） | 辅材 工作内容:安装;调试 | 项 | 1 | 国产优等 |
| 81 | 030705009018 | 原有线路绝缘、损坏检查接线 | 工作内容:原有线路绝缘、损坏检查接线 | 项 | 1 |  |
| 82 | 030706001002 | 自动报警系统装置调试 | 自动报警系统装置调试1000点下 工作内容:系统装置调试 | 系统 | 1.000000 |  |
| 83 | 030705009029 | 消防设施检测费 | 工作内容:消防设施检测费 | 项 | 1 |  |
| 84 | 030706001002 | 消防报验总调试（含水系统等） | 消防系统总调试 | 系统 | 1 |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、 | 030706001003 | B区6~19及地下层消防改造 | 拆除、检查、安装、调试 | 项 | 1 |  |
| 85 | 030705001010 | 点型探测器 | 感烟点型探测器总线制 工作内容:安装;调试 | 只 | 463 | 海湾 |
| 86 | 030705001011 | 点型探测器 | 感温点型探测器总线制 工作内容:安装;调试 | 只 | 78 | 海湾 |
| 87 | 030705003007 | 按钮 | 手动报警按钮（带电话插孔) 工作内容:安装;调试 | 只 | 40 | 海湾 |
| 88 | 030705004022 | 模块（接口） | 单输出控制模块 | 只 | 30 | 海湾 |
| 89 | 030705004023 | 模块（接口） | 信号控制模块 | 只 | 30 | 海湾 |
| 90 | 030705004024 | 模块（接口） | 短路隔离器 | 只 | 18 | 海湾 |
| 91 | 030705003008 | 按钮 | 消火栓按钮 工作内容:安装;调试 | 只 | 76 | 海湾 |
| 92 | 030705008002 | 重复显示器 | 楼层火灾显示盘 工作内容:安装;调试 | 台 | 15 | 海湾 |
| 93 | 030204017008 | 控制箱 | 消防接线端子箱 工作内容:安装 | 台 | 15 | 海湾 |
| 94 | 030212003038 | 电气配线 | 管内穿线ZNRVS-2*1.5 工作内容:信号线配线 | m | 660.00 | 远东、珠影、江南 |
| 95 | 030212003039 | 电气配线 | 管内穿线NHRVS-2*1.5 工作内容:电话配线 | m | 396.00 | 远东、珠影、江南 |
| 96 | 030212003040 | 电气配线 | 管内穿线NHRVS-2*1.5 工作内容:广播配线 | m | 400.00 | 远东、珠影、江南 |
| 97 | 030212003041 | 电气配线 | 管内配线NHKVV-6*1.5 工作内容:24V电源线配线 | m | 265.00 | 远东、珠影、江南 |
| 98 | 030212003042 | 电气配线 | 管内穿线NHKVV-6*1.5 工作内容:消防启泵控制配线 | m | 263.00 | 远东、珠影、江南 |
| 99 | 030212001012 | 电气配管 | 金属软管直径20管长1000内 工作内容:电线管路敷设;防腐接地 | m | 68.00 | 国产优等 |
| 100 | 030212001013 | 电气配管 | 明配KBG电线管口径20 工作内容:电线管路敷设;接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装;防腐接地;开补墙槽(根据需要) | m | 485.00 | 国产优等 |
| 101 | 030705009025 | 报警装置 | 声光报警器 工作内容:安装;调试 | 台 | 16 | 海湾 |
| 102 | 030705009028 | 报警装置 | 消防广播 工作内容:安装;调试 | 台 | 38 | 海湾 |
| 103 | 030705009026 | 辅材（如86型接线盒、管卡及支架，打砖墙洞及修补等） | 辅材 工作内容:安装;调试 | 项 | 1 | 国产优等· |
| 104 | 030705009027 | 原有线路绝缘、损坏检查接线 | 工作内容:原有线路绝缘、损坏检查接线 | 项 | 1 |  |
| 105 | 030706001003 | 自动报警系统装置调试 | 自动报警系统装置调试1000点下 工作内容:系统装置调试 | 系统 | 1.00 |  |
| 106 | 030705004025 | 输入输出模块 | 钢质防火卷帘门 工作内容：安装接线调试 | 只 | 8 | 海湾 |
| 107 | 030705009029 | 钢质防火卷帘门 | 规格：8500*4000 | m2 | 272 |  |

（2）完成CRT中央图文显示系统（要求含全套的消防管理软件、硬件由招标方提供）。

（3）实现图书馆区域机和江南大学消防总控主机之间的联网：将分布在图书馆的火灾报警控制器的消防控制信息与学校设在行政楼A106的消防信息集中监控中心联通。

（4）项目施工包含但不局限于图纸所包含的全部内容，以上施工内容均含材料设备采购、安装、调试、验收合格、正常运行等所有工程内容。

（5）中标人提供的必须是一个完整的系统，除本招标文件所说明及图纸所示主要设备及项目外，凡是系统正常运行所需的所有设备、配件及服务项目，均应包括在本工程范围之内。

（6）投标方负责火灾自动报警及联动控制系统改造、设备更新的设计、材料设备供货、工程施工、设备安装及联网、调试、配合其他相关系统试运行、系统联调、验收、文档制作与移交，以及售后服务工作，并按上述顺序于项目进行过程中移交相关文件资料。

（7）各种设备、开关、线缆应采用永久性标签标示。

（8）投标方负责竣工文档及竣工图的制作，并提交3套竣工图。

（9）招标方有权根据工程进度和功能需要分步采购实施项目。设备的采购价格应根据实施时点的市场优惠价格调整并不得高于投标承诺价格；如由于产品的更新换代出现投标产品的停产，则需提供不低于投标产品指标的同一厂家的替代产品，并不得高于投标承诺价格，并且所选用的同厂替代产品，不得增加招标方的其他任何费用（包括日后维护费用、使用费用），若由此而产生任何增加费用，该增加费用由中标人承担，招标人可在任何一笔支付于中标人的费用中扣除。

（10）本系统是整个校区建设的一个组成部分，投标单位须考虑本系统与其他相关系统之间可能发生的配合，并要协调配合与楼宇消防控制设备的接口设计、安装工作。

（11）因技术经验有限，加之时间仓促，本招标文件可能存在若干缺陷，但投标人的投标方案必须是基于最新的消防规范包括本项目正常运转所必须的全部软硬件设备和服务的完整的解决方案，并对超出招标文件要求的部分予以明示，其价格必须包括在投标价格中。合同签订后如发现存在缺项而可能导致本项目不可正常运转，中标方必须负全责，并承诺免费提供所缺之软硬件设备和服务，其所免费提供的软硬件设备和服务均必须是源自原厂的、全新的、具有知识产权的合法产品，并与其他标的物享有同样的质保服务。

（12）中标方必须在完成项目后分别提供3份具备资质的第三方检测机构针对本项目的检测报告（第一份针对C区1-5层，第二份针对B区6-19层，第三份针对A、B区1-5层和地下层），检测费包含在本次投标报价内，并确保本改造项目一次性通过消防验收。

1.2.承包方式：包工包料。中标方供应的所有材料、设备、成品、半成品均须有原出厂证明和质量保证书，且必须符合设计要求、环保要求、现行验收标准及地方政府的有关规定。

1.3.工程计价方式：综合单价法。

1.4.合同价款：采用固定单价合同方式确定。

1.5.本工程禁止违法分包或非法转包。

1.7.服务承诺：中标单位必须承担项目全部施工安全责任，确保项目质量，提供完善的后续服务，在投标文件中对此须作出相应的承诺。

1.9.培训：中标方负责招标方人员培训。

1.10.质保期：中标方负责以上系统自工程竣工验收合格之日起不少于贰年的免费维修保养。

1.11.图纸会审的修改内容，施工图会审及答疑会后的确定修改，招标文件的澄清或修改内容，全部纳入招标范围。

1.12.工期：

（1）配合图书馆装饰改造工程进度（2016年至2017年）。

（2）C区1~5层、B区6~19层于2016年6月10日前完工并验收合格。

1.13.付款方式：合同生效、施工进场后一周内预付合同总金额的20%；C区1~5层、B区6~19层完工验收合格支付到已完成工程量的75%；整体工程竣工验收合格，通过审计后付至工程结算审定价的100%。

1.14.履约保证金：在合同签订前，中标人需向招标人交纳中标金额的5%作为履约保证金。工程验收合格后，履约保证金转为质量保证金，质保期满后如无质量问题，招标人退回质量保证金，不计利息。

1.14.工期违约金：如中标人不能在承诺时段、工期内完成承包范围内的工程，延误工期，承包方应按照合同价的千分之二/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。

1.15.质量违约金：如竣工后，工程质量不能一次验收合格，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照结算价的3％支付违约金给发包方。

二、投标报价编制要求（本招标项目最高限价：人民币玖拾捌万元）

2.1.根据设备清单自行编制工程量清单，按现行清单定额进行报价，最终据实结算。投标人应按照国家、江苏省建委、无锡市建委颁发的现行相关政策性文件的规定进行本工程的投标报价。

2.2.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、机械设备、劳务及所需的全部费用。包干总价包含但不限于以下内容：包人工、包材料设备、包辅材、包制作安装、包机械、包运输、包二次搬运、包赶工补偿、包成品保护、包报建费、包调试、包垃圾清运费、包施工及试压水电费、包检测费、包安全文明施工、包措施、包验收合格、包保险、包管理费、包利润、包税金、包质保期内维修费用、包政策性费用及其变化，包市场变动等风险因素等内容所涉及的所有费用。投标综合单价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时需考虑风险因素。

2.3.投标人应认真踏勘现场，并根据施工现场的实际情况和各自的施工经验、施工方法确定合理的施工组织方案。投标报价应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用，所有的施工方案的费用应列入投标人认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。

2.4.投标人应按照工程量及其计价格式，填报单价和合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。如实际施工的工程量与投标人提供的设备清单中所需的工程量的数量不一致时，量差部分结算时按实际数量或凭招标方签证可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

2.5.工程量清单计价应包括满足招标文件要求，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。工程量清单计价采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。凡施工中必须发生的工作内容所需的费用都应包括在投标报价的综合单价内，否则认为合并在其它内容中。

2.6.工程量清单中的每一个细目都必须填入综合单价和合价。投标时没有填入综合单价和合价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其他报价中,中标人应完成未填入综合单价和合价的工程内容。

2.7.规划设计费：

本项目单列人民币贰万元整作为规划设计费。单列规划设计费列入其他项目清单报价中并计入报价总价；单列规划设计费属于招标人对于本项目规划设计的费用，中标方须在签署合同后7天内通过招标人付予规划设计方。

2.8.不可竞争费费率表

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 费 率 (%) | 工程排污费率 |  | 0 |
| 2 |  | 建筑安全监督管理费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0 |
| 3 |  | 社会保障费率 |  | 2.2 |
| 4 |  | 公积金率 |  | 0.38 |
| 5 | 现场安全文明施工措施费费率(%) | 基本费率 | 分部分项工程费 分部分项工程费 | 0.8 |
| 6 |  | 现场考评费费率 |  | 0 |
| 7 |  | 奖励费费率 |  | 0 |
| 8 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 3.48 |

注：工程排污费结算时按有关行政部门实际征收的费用在规费中计取。

2.9.措施项目清单计价表应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用。措施费用包括现场因素、施工技术措施及赶工措施费用、现场安全文明施工措施费、工程按质论价所需增加的施工成本费等，报价时一起并入报价汇总中。如工程量清单分析中未列施工方案细目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标人认为合适的细目报价中。

2.10.招标人指定品牌的竞价材料，应采用优等（一等）品和合格产品；招标人未指定品牌和无暂定价的材料，均应采用优质品牌的优等（一等）品和合格产品，报价时应注明所用品牌、规格、产地等）。且在使用时报监理和招标人现场代表核验，若核验时发现非优质品牌的优等（一等）品和合格产品，必须无条件更换，承包人不得以投标时按某种材料报价为由拒绝更换。如未经核验，按不合格材料论处，承包人负责全部返工的费用。

2.11.在评标过程中，招标人或评委发现投标人的投标单价有明显计算错误的，可以要求投标人作必要的澄清、说明或补正，投标人法定代表人或其授权人必须以书面形式作出更正。对于招标人或评委发现投标人个别子目单价明显高于或低于其它投标单位单价的，也可要求投标人作必要的说明，若投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料以及评委有充分理由认定不能支持投标单价的，将作重点评审。

2.12.施工用水、电费用投标时应进入报价，施工时发包人可协助协调，承包人自行与有关单位协商解决。

三、技术要求

3.1.执行验收规范

应符合现行国家、行业及江苏省、无锡市等相关技术标准及规范，包括但不仅限于下列规范：

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2007

- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013

- 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

3.2.质量标准

- 所有设备、材料必须按照招标方要求进行选购，设备及材料必须符合此标书和有关图纸的设计要求，必须保证为没有缺陷的优等品，并符合国家及地方的有关规定。

- 工程质量必须达到国家和地方相应的规范和标准以及招标图纸的要求。竣工验收必须达到合格标准。

3.3. 材料及设备要求

- 火灾报警系统

①火灾报警及联动控制主机、手动火灾报警按钮、火灾探测器等的安装位置应符合有关规范要求。

②火灾自动报警系统产品须按招标人指定品牌采购，应具有电子寻码、扩展插槽等功能，具体采购时还需在原有设计基础上考虑15％～20％左右报警点的富余容量以备扩容。

③火灾自动报警系统每回路报警探测器等设备不超过200点。主机输出直流24V电源线、各回路输出总线、楼层显示器等所有线路绝缘值应大于10兆。

④探测器的底座应固定牢靠，导线连接必须可靠压接或焊接，相同用途导线的颜色应一致。按照设计要求及验收规范要求选用阻燃电线、耐火电线或普通电线，如有变更需在投标文件中说明，而不得在施工过程中擅自替代。

- 所报消防设备材料必须是在全国公安消防网登录，经当地省、市级消防部门核准的消防合格产品，并需出具消防部门年度检验证明及备案证、出厂合格证。

3.4.设计、制作、安装及施工要求

- 设备、材料进场验收要求

所有材料、设备进场前必须报招标方验收后，方可进场施工。招标方未要求的材料或设备，经中标方自报品牌，经招标方认可后方可使用。

- 图纸深化要求

①投标人必须无偿负责相关图纸的会审、深化、完善工作，费用由投标人自行负责。

②施工过程中，中标方对原设计提出设计修改建议，应征得招标人同意，并按有关规定办理变更手续。

- 安装工程质量要求

①探测器周边0.5m内不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，并宜接近回风口安装。吊顶内从预埋接线盒至设备末端穿线需按规范采用金属软管连接。设备电源从线槽、桥架到设备处需采用金属软管连接。区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宜为1.3～1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体 进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

②如承包方不按约定施工，施工质量及内业技术资料质量达不到协议约定质量标准，或施工用材料、设备不符合设计图纸及发包方的要求，发包方有权责令承包方暂停施工、进行整改，并且由此造成的返工费用和工期延误等责任由承包方自行承担，同时如承包方随意使用不符合设计及发包方认定及要求的材料，承包方将承担每次不低于10万元的违约金。

③在原有设施设备的拆除过程中，中标人应根据招标人要求，综合考虑拆下零部件、配件的后续使用需求，采用保护性拆除，确保原有零部件、配件的后续使用。如由于中标人的拆除不当、保护不当而导致原本好用的零部件、配件遭到损坏而无法再次利用，将由中标人承担实际损失。

- 工程验收

①初步验收：中标方向招标方提交两套完整的竣工资料和验收报告，竣工资料审核通过后约定初验时间，初验由招标方、中标方双方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。

②竣工验收：中标方应组织联系有关部门进行验收。验收时由消防单位（若需要）、招标方、中标方组成工程验收小组，对本项目工程进行全面的检查验收。验收合格后，招标方、中标方办理书面移交手续。

# 3.5.联网系统性能指标

- 从区域机发出火警信号到主机得到火警信息的时间小于30秒。

- 主机内部计算机设备的时差不大于5秒，主机与监控终端的时差不大于20秒。

3.6.产品包装和成品保护

- 在产品、设备明显部位应注明产品标志：制造厂名或商标、产品名称、产品型号规格、安装部位、制造日期、编号等。

- 中标方必须提供产品安装后详细的保护措施，直至工程验收通过为止。

四、其他

1．投标人一旦参加投标，就意味着已接受招标文件的所有条款及要求，并受其约束。

2．除招标文件中规定招标人负责的工作外，在工程施工过程中，承包人对外发生的任何交涉与纠纷以及由此造成的损失，均由承包人自行解决，如需发包人进行协调，则协调所发生的费用由承包人承担。

3．施工过程中，承包人对原设计提出设计修改建议，应征得发包人同意，并按有关规定办理变更手续。

- 4．承包人在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，注意安全文明施工，做好施工安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

- 技术咨询：涂老师13358117819

- 第四部分 合同协议书（格式文本）

发包人（全称）                                          （简称甲方）

承包人（全称）                                          （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

2、工程承包范围

承包范围：招标文件所列的所有项目。

3、合同工期

开工日期：     年   月   日（具体开工日期以发包人开工通知书为准）

竣工日期：     年   月   日

合同工期总日历天数：  天

4、质量标准

工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）；《建筑装饰工程质量验收规范》（GB50210-2001）等现行标准验收规范。

5、合同价款

金额（大写）：             (人民币)

￥ ：           元

6、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1）本合同协议书

2）本合同专用条款

3）明确双方权利、义务的纪要、协议

4）本合同通用条款

5）招标文件和中标通知书及投标承诺

6）施工图纸

7）标准、规范及有关技术文件、技术要求

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）通用条款、专用条款中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

合同订立时间：    年  月  日

本合同双方约定甲方、乙方、盖章后生效。

发  包  人：（公章）                 承  包  人：（公章）

住      所：                        住      所：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开户银行：                          开户银行：

帐     号：                         帐     号：

邮政编码：                          邮政编码：

年  月  日

- 第五部分 主要合同条款

本招标项目合同使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）。

- 通用条款（略）

- 专用条款

（一）词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、投标书及其附件、招标文件、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、设备清单、工程量清单、工程报价单或预算书。

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3．1  本合同除使用汉语外，还使用    /    语言文字。

3．2  适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《合同法》、《建筑法》、《招投标法》、《江苏省工程建设质量管理条例》、《安全生产法》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

3．3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家、省、市现行相关行业标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行购买解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：    无

4．图纸

4．1  发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前三天，提供电子图纸一套。

发包人对图纸的保密要求：承包人不得擅自移至其他地点、其他项目使用或套用。

使用国外图纸的要求及费用承担：    无

（二）、双方一般权利和义务

5．工程师

5．2  监理单位委派的工程师

姓名：                职务：

发包人委托的职权：行使监理合同赋予监理单位的权利和义务，全面负责受委托工程的质量、进度、投资的全过程监理控制。

需要取得发包人批准才能行使的职权：关于资金、工程量计量及变更方面的控制、停工通知、复工通知及其他监理合同外的职权均需得到发包人批准或委托。

5．3  发包人派驻的工程师

姓名：  涂洵       职务：  项目负责人

职权：行使发包人相关职能，复议、签署工程变更单及相关验收、记录、协调工程相关事宜，所有职权行使须加盖甲方印章生效。

5．6  不实行监理的，工程师的职权：    无

7．项目经理

姓名：               职务：  项目经理

8.发包人工作

8．1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本具备开工条件。

(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：临时用水、用电由业主负责提供，分户表后部分由承包人接至现场并承担维护的责任，施工用场地由承包人自行解决，水、电等各项费用自理，水按4.0元/吨，电按1.05元/度考虑。水电在清单中不扣除，用量超出报价则按实际超出支付。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：进场施工后由发包人召集有关管线单位现场交底。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前。

(6)水准点与座标控制点交验要求：进场施工后由发包人组织交接，由承包人复测后将复测报告提交监理和发包人。

(7)图纸会审和设计交底时间：进场施工前3天。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位，对地下管线及其它需保护物进行现场交底，并承担有关费用。交底后由施工单位对地下管线及其它需保护物进行保护。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：    /

8．2  发包人委托承包人办理的工作：需要时双方协商。

9．承包人工作

9．1  承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  无

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供总施工计划进度，根据工程实际每周提供进度计划报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①自开工之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安管理手续并支付相应费用。②承包人应充分关注和保障现场人员的安全，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作，如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物、构作物的安全与正常使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，由承包人承担一切责任及费用。本合同工程的施工过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡、伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼费用和其它支出承担任何责任。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：    无

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：根据工程需要到当地办理相关手续。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同“通用条款”9.1.6款办理，未交付工程部分成品保护由承包人负责，已交付部分成品保护由发包人负责。发包人要求承包人采取措施的由发包人承担费用；由于承包人原因造成破坏的，承包人自费予以修复。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据发包方的交底做好保护。属交底范围内的地下管线（或其他需保护物）挖坏，属于承包人责任，修理费用由承包人负责。若承包人对地下管线（或其他需保护物）有不负责行为，将其修复并承担修复费用。

(8)施工场地清洁卫生的要求：按照通用条款9.1.8条并符合无锡市有关施工现场的文明卫生要求。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：如有需要时双方协商确定。

（三）、施工组织设计和工期

10．进度计划

10．1  承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内。

工程师确认的时间：承包人提供后3日内。

10．2  群体工程中有关进度计划的要求：按发包人提供群体工程总进度计划，承包人全力做好配合工作。

13．工期延误

13．1  双方约定工期顺延的其他情况：须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件、并均需经监理核定和发包人批准方可计算顺延天数。

（四）、质量与验收

17．隐蔽工程和中间验收

17.1  双方约定中间验收部位：各分部工程验收及所有隐蔽工程均须报监理验收，涉及工程量变更的须有监理和甲方认可。其中试验：承包人自检100%，不论自检或委托检验，有关试验费用由承包人承担。

19．工程试车

19．5  试车费用的承担：    无

（五）、安全施工

由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

（六）、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23．2  本合同价款采用（1）方式确定。

(1)采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：投标报价日期与实际开工日期之间以及工程建设周期内市场价格的波动风险等因素。

风险费用的计算方法：承包人在投标时纳入投标报价中。

风险范围以外合同价款调整方法：   见下23.3条

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：    /

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：    /

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：

1）未发生设计变更的计价：投标报价时的综合单价和措施项目费均不变，工程数量按实调整。

2）只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：

①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如发包人要求材料品种发生更换的，则只调整材料价格，其它都不变。

②因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、业主同意后才可调整，否则不予调整。

③因设计变更、施工条件引起变更增加或减少的工程，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的按2004《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2004《江苏省安装工程计价表》及有关09费用定额组成综合单价下浮10%作为结算单价。

④人工工资如有调整，按国家有关规定执行。

3）以暂定价形式列入的材料只能调整材料价格其它都不变。

4）材料价格的调整方法执行锡建价（2008）5号文。

23.4 工程师审核时间：当发生23.3情况时，必须在得到发包人代表签证确认后才予认可。

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：_合同签订进场后，一周内支付合同价款20%作为工程预付款。

25．工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日提交工程量计量报告（提供电子文档、书面文件和计算书），由发包人代表进行审核。

25.2 工程师审核时间： 工程师一般应在7天内通知承包人进行工程量核对，予以认可，但不管工程量核对时间长短，承包人的工程量计量报表必须在得到发包人代表签证确认后才予认可。

26．工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

_ C区1`5层、B区6`19层完工验收合格支付至已完成工程量的75%；整体工程竣工验收合格，通过审计后付至工程结算审定价的100%，保修期满后无质量问题退还质量保证金（不计利息）。

七、材料设备供应

27．发包人供应材料设备

27．4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：执行通用条款。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行通用条款。

(3)承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款。

(4)到货地点与一览表不符：执行通用条款。

(5)供应数量与一览表不符：执行通用条款。

(6)到货时间与一览表不符：执行通用条款。

27．6  发包人供应材料设备的结算方法：发包人根据经监理审核的承包人提供的清单供应甲供材料。

28．承包人采购材料设备

28．1  承包人采购材料设备的约定：由乙方采供的材料，提供相应的合格证书和质保书，规定要求检测的，检测符合工程要求，检测费用由乙方承担。主要材料、设备和特殊材料由发包方和监理共同确定。

八、工程变更

若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，由监理审核，经发包人审定后认可。

九、竣工验收与结算

32．竣工验收

32．1  承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后30天内，提供竣工资料三份（原件一份），竣工图三套，项目执行报告一份，全部竣工资料和竣工图的电子文件一份。

32．2  中间交工工程的范围和竣工时间：    \

十、违约、索赔和争议

35．违约

35．1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款第24条，但发包人不承担延期支付的利息。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行按通用条款第26.4款，但发包人不承担延期支付的利息。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款第33.3款，但发包人不承担延期支付的利息。

本合同通用条款第33.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行“专用条款”第26条、“通用条款”第33.4款，但承包人不得将本工程折价拍卖。

双方约定的发包人其他违约责任：按实际发生情况双方协商。

35．2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

投标文件中载明的专业施工的单位，若擅自改变视为严重违约，发包人有权立即终止施工合同并没收履约保证金。

37．争议

37．1  双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请无锡建设行政主管部门调解；

(2)采取第二种方式解决，并约定向无锡仲裁委员会提请仲裁。

十一、其他

38．工程分包

38．1  本工程发包人同意承包人分包的工程：    无

分包施工单位为：    无

39．不可抗力

39．1  双方关于不可抗力的约定：按国家规定的相关不可抗力标准，并经无锡市有权机构认定。

40．保险

40．6  本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：    无

发包人委托承包人办理的保险事项：    无

(2)承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设施办理保险。

46．合同份数

46．1  双方约定的合同副本份数：副本肆份，正本贰份，（甲方壹份正本，贰份副本，乙方壹份正本，贰份副本）。

47．补充条款

（1）质量奖惩：本工程投标人承诺一次验收100％达到合格标准，如一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照结算价的3％支付违约金给发包方。

（2）工程竣工验收通过后，承包方在7天内提供全部结算资料，由发包方委托有资质的中介机构进行结算审核，在竣工资料提供完整的前提下，两个月内拿出审计结果，由发包方、承包方双方确认后作为结算依据。

（3）审减额涉及到工程价款的签证，应有监理方和发包方签署作为结算依据。所有签证承包方必须在事件发生后14天内报出签证申请，逾期作为让利；监理与发包方必须在14天内作出答复，否则作为默认。

（4）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按工程总投资的0.1%扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏涉及环卫方面的问题，由中标人负责解决及承担可能出现的费用。服从学校对施工过程中校园秩序、交通的相关管理。

（5）在原有设施设备的拆除过程中，中标人应根据招标人要求，综合考虑拆下零部件、配件的后续使用需求，采用保护性拆除，确保原有零部件、配件的后续使用。如由于中标人的拆除不当、保护不当而导致原本好用的零部件、配件遭到损坏而无法再次利用，将由中标人承担实际损失。

（6）严格施工安全，承包方应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均有承包方负责。

（7）中标后项目经理、技术负责人不得调换，并必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。项目经理或项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，由监理和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得监理或甲方同意。

（8）施工总工期：配合图书馆装饰改造工程进度（2016年至2017年）。延误工期承包方应按照合同价的千分之二/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。

（9）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

（10）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

（11）承包人采购的设施、设备、原材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

（12）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

（13）工程竣工后7天内承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

（14）投标报价中没有的材料，以实际发生的价格，发包方确认后，作为结算的依据。

（15）为保证工程按时、高质量完成，中标人必须承诺施工过程中招标人有权在下列情况下将中标人清退出场：

a、中标人未经招标人同意分包转包工程。

b、工程进度明显滞后于施工进度计划表。

c、工程质量明显很差，经整改后还未符合要求。

(16）对于施工期间支付的工程进度款，承包人必须专款专用，确保工程在合同期间内完成。

(17）承包人不得拖欠农民工工资。

a、承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作。

b、承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同。

c、承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中。

d、发包人按《合同》约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以1.3系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。

f、发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨。

（18）确保运输车辆证照齐全。

（19）合同未尽事宜，双方另行商定。

- 第六部分 工程质量保修书

发包人（全称）：江南大学

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对                                           签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

本工程质量保修期为    年；

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.3其他项目保修期限约定按国家有关规定。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所用费用从质保金中扣除，如质保金不够的应及时支付给修理单位，否则一切责任由承包人自负。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：               /                    。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：	承  包  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：             委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日	     年     月    日

- 第七部分 附件（投标文件格式）

一、投标函（附件1）

二、开标一览表（附件2）

三、法定代表人资格证明书（附件3）

四、法定代表人授权委托书（附件4）

五、关于投标资格的声明函（附件5）

六、工程量清单报价表（附件6）

七、报名投标确认函（附件7）

附件1：

投 标 函

江南大学招投标管理办公室：

我方收到                                （招标项目编号           ）招标文件，经仔细阅读和研究，已完全了解招标文件的所有条款和要求，决定参加此次工程项目的投标，同时作出以下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、我方愿意接受招标文件的全部条款和要求,认可并遵守招标文件的所有规定，按招标文件要求提供全部文件、资料，放弃对招标文件提出质疑的权利；

3、我方认为你方有权决定中标人或否决全部投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标；

4、如果我方中标，我们保证将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质完成工程施工任务；

5、我方同意招标文件规定的收费标准，并保证及时交纳相关费用，如果我方被确定为中标单位，我方愿意在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金；

6、在合同履行过程中，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿招标人由此而造成的一切损失；

7、本投标文件的投标有效期为投标截止日90天，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件2：

开 标 一 览 表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 投标总报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 质量保修期： 年。 付款方式承诺： 施工工期： 。 工期违约金： 质量违约金： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件3：

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件

附件4：

法定代表人授权委托书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件

附件5：

关于投标资格的声明函

江南大学招投标管理办公室：

我公司自愿参与本次          招标项目（项目编号：           ）的投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司           愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

日期：

附件6：

{招标工程项目名称}   工程

工 程 量 清 单 报 价 表

建 设 单 位：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                    　　　　　　　(单位签字盖章)

法定代表人：                          　　　　(签字盖章)

造价工程师（造价编审人员）

及注册证号（编审章）：               　　　　 (签字盖执业专用章)

编 制 时 间：

工程项目总价表

工程名称：{招标工程项目名称}                      第  页  共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单项工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}　　                            第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单位工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}　                             第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                               第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                                 第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

其他项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}　                            第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
| 2 | 投标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
|  | 合 计 |  |

零星工作项目计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                               第  页  共  页

| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：{招标工程项目名称}　                                          第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利 润 |  |

措施项目费分析表

工程名称：{招标工程项目名称}                                      第  页 共  页

| 序号 | 措施项目 名 称 | 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组价（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利 润 | 小计 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要材料价格表一

（乙供材料表）

工程名称：{招标工程项目名称}                                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要材料价格表二

（甲供材料表）

工程名称：{招标工程项目名称}                                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                项目（项目编号       ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。