江南大学国家工程实验室通风柜招标补充及更正材料

| 通风柜 | 全钢结构,整体式； 有毒有害物质排风柜、面风速0.5m/s以上、全排风式，外补风，(柜内上、下同时排风)，下柜带抽风系统兼柜。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 1200*800*2300 | 数 量 | 9 | 7台通过风管井排风，做通风系统。2台直排 |
| 风管井通风系统 |  | 风管井横截面1000mm×800mm |  | 2 |  |
| 风机 |  |  |  |  | 由风管井通风系统决定。 |

说明：（1）风管井从一楼到五楼楼顶、每一风管井每层接1台通风柜、内配PVC或玻璃钢风管，共两根风管井。层高四米。（2）通风系统设备具体由投标单位根据要求计算确定参数、风机品牌、并确保通风效果。

技术规格及要求

- 一、技术标准

排风柜生产制造以及产品的检测，必须符合中华人民共和国机械行业标准《排风柜》JB/T 6412－1999技术标准的要求。通风系统必须符合通风与空调工程施工质量验收规范GB50234-2002的要求。

同时必须符合中华人民共和国《室内装饰装修材料人造板材及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001对甲醛限量的规范要求,否则必须退货，并按照相应的条款赔偿经济损失。

- 二、型式、规格和外形尺寸

- 2.外形尺寸： 1200mm(L)×800mm(W)×2350mm(H)；

说明：W 通风柜宽度；L 通风柜长度；H 通风柜高度。

三 、通风性能

1.面风速

满足移动门在工作开启高度0.5m，面风速保持0.5m/s的定风量条件下，移动门开启高度发生变化时，面风速应满足以下要求：移动门开启高度在全开，面风速大于0.3m/s;移动门开启高度在全关，面风速小于1.0m/s。

- 2.面风速均匀度

排风柜的面风速应分布均匀，在移门开启高度0.5m，时，面风速0.5m/s情况下，于移门开口截面，上下左右每隔0.3m(以内)量测各自中心点，所测得的面风速，其最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于15％。

- 3. 排风柜阻力

排风柜移动门开启至最高位置时，在达到《排风柜》JB/T 6412－1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下，排风柜阻力应小于或等于70Pa。

- 4. 排风量

1.2m≥1200m3 /h。

5. 噪音：＜60dB。

6. 风机：  PVC或玻璃钢离心风机。

四、材料及性能

- 1. 操作台面要求：

1.1采用16mm厚思蒂福环氧树脂板。在台面另配有300*300的隔热垫块。

- 2. 柜体要求：

2.1柜体组合：由上至下为上部柜体（排风柜）、操作台面板、底柜。除操作台面板，采用全钢制结构。

2.2上部柜体结构：排风柜应为双层结构，外壳采用厚1.2mm(含)以上冷轧钢板(上海宝钢产品，以下同)机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理(烤漆膜厚平均值65μm及以上，以下同)之全钢结构柜体。内衬材料（包括导流板）为厚6mm±5%或以上、时尚灰色表面威盛亚实芯理化板。

2.3排风柜玻璃移动门下方设有下通风板(内设隐藏式通风口) ，在移动门全关时提供下方进气渠道以优化通风性能。

2.4下通风板：采用厚1.2mm(含)以上编号304之不锈钢板制作并经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。

2.5下通风板应于两侧设计有可供柜内仪器电源插头无害及无障碍通过之通口。

2.6导流板：内衬板及导流板：采用厚6mm或以上威盛亚实芯理化板，防酸、防碱、耐高温。导流板为最佳化设计，保证通风柜面风速及压损等性能参数符合美国SEFA标准。内衬板和内导流板的固定采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。所有的内衬板及导流板为可拆卸结构。并在内衬板及导流板上预留蒸馏架固定装置，（为不锈钢可组合式）。

2.7移动门：排风柜玻璃移动门正面开口四周外部结构应向内倾斜，上下拉门在0.5m位置设标示或示警装置，在移动门上下行程两端应加装橡胶缓冲垫，移动门应可在不搬动排风柜的条件下由正面拆装更换。

2.8底柜：为落地型全钢制柜体设计，结构采用厚1.2mm(含)以上冷轧钢板(上海宝钢产品，以下同)机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。

2.9底柜正面采平面式设计，左右双开门柜体需为开放式设计，不得设置中间支撑柱以免影响物品存取，底柜需附钢制调整脚，底柜下缘距地面高度应大于10mm。

2.10底柜附有排风接口，可以与实验室排风系统连接，底脚用滚轮。

2.11底柜门片：门片为可拆解式双层结构，外板采用厚1.2mm(含)以上冷轧钢板制作；内板采用厚1.0mm(含)以上冷轧钢板制作，其内并具适当补强并装设隔音材料，门片内外部钢板均须经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，底柜门片结构及铰链强度，在门片向外开启90度承重50公斤情况下，不下垂变形或损伤。

2.12底柜活动背板：为方便管线安装维护，右侧系统柜背板具维修通口设计，其上封以活动式背板，活动背板采用厚1.0mm(含)以上冷轧钢板制作，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。

2.13排风柜内所有内衬板及导流板之装配及固定不得采用任何金属件，其它凡是暴露于柜内的任何金属板材(包括下通风口)均应采用编号304之不锈钢板（或相同档次）制作并经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。

2.14排风柜内部左右侧面内衬板上应具有维修门通口设计，以方便维修及系统管线配置。通风柜所有电气部件，如插座、照明、开关均不得暴露于柜内操作区内，以防止被腐蚀的危险。

- 3.水电材料要求

3.1 插座：采用220V单相多用途插座，插座并应附可自动关合之透明防水保护盒(IP44等级或以上)，分别安装在柜体外部正面两侧，每个排风柜的插座要有4个，比原来增加2个。品牌：南京鸿雁

3.2照明装置：工作面要求达到450LUX以上的亮度标准，必须外置式，品牌：飞利浦。

3.3水杯槽：排风柜内需装设排水用注塑成型PP杯槽一只，安装时应于台面之内部操作面开孔并采与台面齐平式安装，以防止台面积水，杯槽下水口需附滤水垫片并衔接PP材质防虹吸瓶式回收器；品牌台湾台雄。

3.4回收器：采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀注塑成型PP防虹吸瓶式回收器，具有过滤效果及堵臭功能；品牌台湾台雄。

3.5供水考克：采用进口铜铸单口供水考克，安装于排风柜内侧板位置，控制阀门引到柜体外，控制阀采用进口排风柜专用产品，阀芯采用欧美日制品。1.2m通风柜至少有1个供水考克；品牌台湾台雄。

3.6 排风柜电气系统需按照国家相关电气标准配置于出厂前预先配置，并于适当位置预留电气接线端子盘，其上附保护盖及接线标示。系统柜前面板应有独立的电源漏电、过载、短路等故障保护装置。

- 4.其它及五金配件要求

4.1 移动门：单面上下操作，附平衡配重装置，无论施力于移动门把手任意位置，移动门均能水平上下而不歪斜，在停止施力时可稳定停于设置开启高度中的任意位置。

4.2移动门玻璃：采用厚5mm钢化玻璃。

4.3移动门拉手：采用耐酸碱塑料材质拉手，或采用编号304不锈钢（或同档次产品）制作，并经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。

4.4移动门滑槽：采用PP材质。

4.5铰链：110度及以上之金属铰链。

4.6底柜水平调整脚：可上下调节，底座包覆防滑塑料垫。

4.7底柜门片把手：采用（工程塑料或编号304不锈钢）一字型把手；采用模具开发成型流线型铝合金，表面经环氧树脂粉沫烤漆喷涂。

4.8导流板固定座：活动组合式，方便拆装。

4.9钢索及滑轮组：要求移动门上下移动时轻巧、稳定，不锈钢材质钢索、钢索拉力450KG，要有防滑、防腐蚀，防锈处理。符合CNS111 G2009抗拉试验。确保长期使用安全，负责悬吊钢索滑动、转向及支撑之滑轮组具有防止钢索弹脱设计，滑轮内应设有滚珠轴承。

4.10配重：要求其上下行程具静音轨道以限制，避免摇晃碰撞；

4.11集气风罩：要求集气罩具有良好的锥形集气角度及滑度，可以获得良好的集气平均性及低压损。材料选用PP或编号316不锈钢（或同等档次产品）。