招 标 文 件

招标项目名称：经管大楼地源热泵中央空调采购及安装

招标项目编号：JDQT2013011

江南大学招投标管理办公室

2013年 4 月3日

目     录

一、投标邀请-----------------------------------------（3）

二、投标人须知---------------------------------------（5）

三、项目招标要求和有关说明---------------------------（12）

四、图纸、设计方案、工程量清单 --------------------- （23）

五、合同协议书（格式文本）---------------------------（31）

六、合同条款（格式）---------------------------------（34）

七、工程质量保修书-----------------------------------（35）

八、附件（投标文件格式）-----------------------------（36）

第一部分  投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下项目通过公开招标选定承包人，现邀请合格投标人参加投标。

一、招标项目名称：经管大楼地源热泵中央空调采购及安装

二、招标项目编号：JDQT2013011

三、招标项目工程概况：

江南大学经管大楼首层及二层局部（包括报告厅、MBA教室等）采用地源热泵中央空调系统，其它为分体空调。本工程夏、冬季均需使用空调，夏季冷负荷为416.46KW，冬季热负荷为313.18KW。拟采用一台制冷量为464.6KW,制热量为458.5KW带部分热回收的螺杆式地源热泵主机（部分热回收量为38.5KW）。

详细技术要求见本招标文件第三、第四部分。

四、 要求投标人资格条件 
    投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 
    1. 经国家工商行政管理机关注册的企业法人； 
    2. 具备机电设备安装工程专业承包三级及以上企业资质；

3. 项目负责人具有二级建造师（安装）及以上资质。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：自行到江南大学招投标信息网下载。

七、招标文件价格：人民币 400 元（投标时交纳），售后不退。

八、 现场踏勘：           
    定于2013年4月15日下午2：00在江南大学蠡湖校区基建处（校医院北楼）门厅集中领取相关资料，并对项目现场和周围环境进行踏勘，进行公开答疑，请报名参加投标的单位准时参加。 (联系人：张科  联系电话：0510-85919862)

九、 投标开始时间：2013年4月23日13时00分

- 十、 投标截止时间及开标时间：2013年4月23日13时30分

十一、 投标、开标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A124室。

十二、 其他：本招标项目不接受联合投标。

有意参与本招标项目投标的潜在投标人，请务必于2013年4月12日11时00分前将招标文件所附“报名投标确认函”（见招标文件第八部分：附件7）填写完整后，传真或送达至江南大学招投标管理办公室，如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992

传真号码：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分 投标人须知

一、 招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称发包人。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的承包商等。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称承包人。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标人须知

（3）项目招标要求和有关说明

（4）图纸、设计方案、清单及验收标准

（5）合同协议书（格式文本）

（6）合同条款

（7）附件（投标文件格式）

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在不迟于投标截止日前3天以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止日3天以前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容将通过传真或Email告知每一个获得本招标项目招标文件的投标人。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期。

二、 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写；

（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件由投标函、商务和技术等部分组成。

2.2.1.投标函部分主要包括下列内容：

（1）投标函；（附件1）

（2）开标一览表；（附件2）

（3）企业营业执照副本、税务登记证副本、安全生产许可证复印件（加盖公章）；

（4）资质证书复印件；（加盖公章）；

（5）法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证复印件；（附件3）

（6）法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件；（附件4）

（7）关于投标资格的声明函原件（附件5）

（8）投标人认为需要提交的其他投标资料。

投标人在投标时，应携带以上资格、资质证明文件复印件的原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.2.2.商务部分主要包括下列内容：

（1）投标报价说明；

（2）工程量清单报价表；（附件6）

（3）投标报价需要的其他资料。

2.2.3.技术部分主要包括下列内容：

2.2.3.1.施工组织设计

（1）各分部分项工程的主要施工方案；

（2）确保工程质量的技术组织措施；

（3）确保安全生产的技术组织措施；

（4）确保文明施工的技术组织措施；

（5）确保工期的技术组织措施；

（6）计划开、竣工日期和施工进度网络图；

（7）有必要说明的其他内容。

2.2.3.2.项目管理机构配备情况，包括：

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目负责人具有二级建造师及以上资质（安装）证书复印件及项目负责人简历表；

（3）其他辅助说明资料。

中标单位的项目负责人资质证书原件暂扣招标人处，待项目完工后退还。

2.2.4.  企业概况和业绩主要包括下列内容：

（1）企业概况；

（2）投标人经会计、财务负责人、法定代表人签字的最近月份财务报表复印件，加盖公章；

（3）近三年来地源热泵系统工程业绩情况（提供合同复印件），加盖公章；

（4）有必要说明的其他内容。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面明确标明正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准；

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按招标文件提供格式的同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署；

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由法定代表人或授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收  件  人：   江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、  投标

3.1. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.2. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.3. 联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.4. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.5. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标，推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 投标人的投标资格不合要求以及实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的, 由评标小组评审后作无效投标或废标处理：：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）施工工期及质量保修期不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.6. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 评标小组将从投标人的投标报价、资质和业绩、施工方案、施工组织设计、售后服务承诺等技术和商务条款及其他优惠条款等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分细则

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2.评分细则

（1）投标报价：60分。

对投标人的经评审的最终投标价进行评比，该项得分满分为60分。

将经评委会评审的投标人的最终投标价的平均值作为基准价，其他各投标人经评审的最终投标价与基准价相比，等于基准价的得满分60分，投标报价高于基准价每1%扣0.5分，投标报价低于基准价每1%扣0.3分，不足1%部分按内插法计算，小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入。

投标人的评审的最终投标价是指按招标文件规定的投标文件澄清和修正后的价格。

- （2）技术方案及设备配置：15分。

- 地源热泵机组（包括产地、主机参数、控制系统），满分为5分。

- 主要设备材料（包括产地、品牌、性能参数），满分为5分。

- 自控系统是否先进、技术是否成熟可靠，满分为3分。

技术文件提供的深度，满分2分。

（3）产品供应计划及施工组织设计：15分。

产品供应计划是否可行、可靠，满分为3分。

工期保证措施是否全面可行、有针对性，满分为3分。

地埋管区域文明施工措施是否合理、可行、到位，满分为3分。

管理人员及安装人员的配置情况及保障措施，满分为3分。

安装、调试进度计划及安装、调试方法是否合理、可行、可靠，满分为3分。

（4）企业业绩情况：总分6分

根据投标人提供2010年以来地源热泵系统工程业绩情况（提供合同复印件），最高得6分。

有3个500万以上地源热泵工程合同的得6分。

有2个500万以上地源热泵工程合同的得4分。

有1个500万以上地源热泵工程合同的得2分。

没有500万以上地源热泵工程合同的得0分。

（5）售后服务：4分。

质保期的长短；安装调试服务的计划及安排，负责的程度；售后服务机构及人员、售后服务响应时间及更换零部件时间；免费维保期；培训操作及维修人员的情况；有无定期巡访制度及其它。满分4分。

六、定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价人的施工组织设计的可行性程度由高到低顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订施工合同，过期视为放弃中标。

7.3. 在合同签订前，中标人需向招标人交纳 200000元履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后15日内退还，不计利息。

7.4. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.5. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、 其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分 项目招标要求和有关说明

一、项目技术要求和说明

（一）、项目名称：经管大楼地源热泵中央空调采购及安装

（二）、工程概况：

江南大学经管大楼首层及二层局部（包括报告厅、MBA教室等）采用地源热泵中央空调系统，其它为分体空调。本工程夏、冬季均需使用空调，夏季冷负荷为416.46KW，冬季热负荷为313.18KW。拟采用一台制冷量为464.6KW,制热量为458.5KW带部分热回收的螺杆式地源热泵主机（部分热回收量为38.5KW）。

（三）、技术规范

本工程按国家和江苏省现行质量评定标准和施工技术验收规范执行，在工程施工期间颁布新规范或新版木适用本工程的需遵照执行。

质量检验标准：

《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2009

江苏省《地源热泵系统工程技术规程》DGJ321-TJ89-2009

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2008

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

（四）、招标范围：

本工程招标范围为地源热泵机房系统以及室外地埋管系统。包括：地源热泵机房内主机设备、附属设备、热水回收水箱及其附属设备；室外地源埋管系统、中央空调冷热源机房自控系统。最终的具体内容以施工图纸为准。

1、地源热泵机房系统：

1.1地源热泵机组

提供地源热泵空调机组、空调主机的电气控制柜、控制柜至机组的动力和控制线路、空调主机连接管道、电器桥架（桥架为槽式热镀锌）以及有关构件（如型钢基础等）的供货、安装及调试。

1.2冷冻水系统

空调机组至冷冻水分水器之间的所有管道、水泵、附属电器设备、动力、控制、绝热、构件、支架等的供货、安装、调试，包括：冷冻水分集水器、冷冻水系统中的各类水泵、管道、阀门、动力及控制柜、管线、仪表等，冷冻水系统管道和设备的绝热。

1.3冷却水系统

空调机组至冷却水分集水器之间的所有管道、水泵、附属电器设备、动力、控制、绝热、构件、支架等的供货、安装、调试，包括：冷却水分集水器、冷却水系统中的各类水泵、管道、阀门、动力及控制柜、管线、仪表等，冷却水系统管道和设备的绝热。

1.4生活热水系统

地源热泵机组与热回收水箱之间的管道、水泵、附属电器设备、管件（如阀门等）动力、控制、绝热、构件、支架以及热水箱、温控、液位控制等的供货、安装和调试。包括：热回收水箱、生活热水系统中的各类水泵、管道、阀门、动力及控制柜、管线、仪表等，生活热水水系统管道和设备的绝热。

2、地源热泵室外地埋管系统：

从室内机房地源热泵机房冷却水分集水器至各埋管点之间的所有管道、各级分集水器、设备（循环泵等）、阀件、动力和控制线路、构件、支架、管道保护等的供货、安装及调试。包括：地源系统的所有管道以及开沟、打井、埋管、连接、保护、回填等，室内外冷却水管道、阀门、一级二级分集水器、一级二级分集水器井的砌筑、各类管线及仪表以及保温材料等。

由于地埋管系统施工区域在已建成的教学区，应采取围挡、土方外运、噪声控制、环境保护等文明施工措施，投标人在措施费中自行考虑报价。

3、中央空调冷热源机房自控系统

3.1自控系统所需相关控制设备、系统软件及调试等。

3.2实现自控所需的变频器、控制仪表、传感器、软件等。

3.3实现控制所需的控制电缆及控制线。

4、涉及以上设备、电器、控制、管道等安装所涉及到的土建工程包括：挖土、回土、弃土外运、分集水井砌筑以及必要的设备管道基础（包括混凝土基础或钢构件基础等）、土建建筑物、构筑物等。

- （五）、技术要求：

- 1、地源热泵空调主机

投标地源热泵主机的额定制冷制热量不允许负偏差（夏季冷冻水进出水7℃/12℃，冷却水进出水温度25℃/30℃；冬季空调热水进出水40℃/45℃，冷水进出水5℃/10℃）。其中压缩机要求是半封闭双螺杆、冷凝器和蒸发器均为壳管式换热、采用环保冷媒。

- 2、水泵

所有水泵外壳必须能承受其最高工作压力之1.5倍压力试验。所有水泵组应有原厂的质保书和检测报告。泵组制造厂须有不少于5年生产该类泵件的经验且须通过ISO9001认证, 水泵工作效率应 ≥80%，电机能效等级要求应符合GB18163-2006的强制要求标准，电机要求绝缘等级 F 级，保护等级 IP55并应符合有关电机要求。叶轮，青铜或SUS316不锈钢、轴封为机械密封，应采用耐磨机械密封，寿命大于50000小时，轴承应采用耐磨轴承，额定寿命大于10万小时。

3、管道

DN≤65者选用镀锌钢管（GB3092），采用丝扣连接；DN>65者选用无缝钢管，采用焊接；管道弯头采用压制弯头。按照图纸设计标准做好管道支架、套管、或膨胀弯。

4、阀门

4.1蝶阀

形式：二偏心金属硬密封蝶阀。

蝶阀设计按 EN 或 JIS、ASTM 标准或等同标准的规定制造。操纵蝶阀时，所有运动部件应灵活、轻便。

DN50~DN80的蝶阀使用对夹式蝶阀。

DN100以上的蝶阀使用法兰式蝶阀。

阀体上之法兰，须为全孔型或双法兰型，以确保将来维修时，仍能在最大工作压力下，仍不需把碟阀完全撤离喉管。（盘型或半法兰型组合之碟阀将不被接纳）

每一只碟阀须经过严谨之压力测试，符合 ISO 5208 标准，并需提供有关测试报告。

质量控制需符合 ISO 9001 之要求。

阀板与阀杆应设计桁架式或介质向任意方向（双向受压测试）流动都能承受介质作用在蝶板上的最大压差的 1.5 倍负荷。

阀杆与蝶板采用退拔销连接，增强零件的互换性；

4.2止回阀

50 毫米及以下：

摆荡止回阀，青铜阀体，配有可拆除铰钉及螺纹盖，适合于水平及垂直位置安装，螺纹连接。

一般设有偏心摆荡活瓣须设有清洁插栓。并配可拆除阀盖及可再研磨翻新的阀塞及座环。

50 毫米及以上

升降式止回阀。设关闭动作应由弹箕或回流阀塞座环控制，避免喉管产生零速度及流动方向倒转的情况。

阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀，安装止回阀时应注意管道内流体流向，在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。

设计须防止于装配后或在拆除帽盖，检查轴承及阀塞之移位后，阀塞于阀坐环互相磨蚀。

阀门结构：铸铁阀体、316 号不锈钢阀坐弹簧及阀塞。

4.3电动阀门

根据图纸上要求，为每个机动阀之上设置电动操控器。

操控器须由产家监督下在出厂前或在工地现场安装。

提供手动调节设备和转环以便在断电时以人手操控。

电动阀门操控装置包括：操控电动执行器、磁力电动执行控制器、控制电路变压器、内置反向接触器、开合转矩和限位开关﹑内置式开-合-停瞬间接触按钮和开-合位置指示灯和供遥控接线的接线栓，所有配件须由厂家装配及接线于一个外壳内。

须提供高速和转矩型的电动执行器，电动执行器除具有足够的负荷量外，其线圈绝缘须为IEE B级标准。提供内置式过热负载保护，所有电动阀门均以可调定时器控制开关，但开合时间不能超过2分钟。

设置限位感应开关，以提供遥距显示有关操控器的操作状态。限位开关均应为快速断路型，并能精确地设定，可在任何时候都能按其位置机械地连接及操控有关阀门。

提供所有有关电动执行器和遥控按钮开关的供电接线、断路开关、导线管和电源配线。

除图纸另有标注外，机动阀门应为常闭型。

5、保温材料

保温层必须应用于所有空调系统，包括冷冻送风系统及冷却水/采暖水系统等，所有保温材料应是有十年以上的制造同类产品的厂家的制品且须通过 ISO9001 认证。

弹性发泡橡塑保温材料：

防火性能应达到BS476 Part6 1989 的Class 0 标准。

橡塑氧指数≥39%，难燃 B1 级。需提供本年度安全性能型式检验报告。

湿阻因子 u≥7500 。

最小密度：48 kg/m3 。

最大K-系数：3.5 x 10-2 W/ (m·k) 。

温度范围：在摄氏零下 40 度至 100 度之间。

6、室外地埋管施工

其中地埋干管穿过道路的部分必须做套管必要的时候用水泥浇筑；地埋施工要求整体开挖；水平管必须有黄沙垫层（垫层厚度不小于水平管管径的2倍）；地埋竖管须做缓冲弯；而且竖管回填材料需包含黄沙原浆以及部分膨润土；最后用水泥封口；地埋侧二级分集水井需按照雨水井检查井标准图集的要求制作方便日后管理维护。严格按照《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2009和江苏省《地源热泵系统工程技术规程》DGJ321-TJ89-2009进行4次保压试验。

由于地埋管系统施工区域在已建成的教学区，应采取围挡、土方外运、噪声控制、环境保护等文明施工措施，不得影响正常教学秩序。

7、中央空调冷热源机房自控系统

7.1系统概述

对中央空调冷水机组系统的冷冻水泵进行变频控制，实现设备管理和运行节能的目的。控制系统由现场控制器组成，通过采集和控制各类输入输出信号，集中管理冷冻站内冷冻水泵的变频运行、主机、水泵进行启停控制状态监测、连锁控制和故障报警。同时，系统可对每个就地设备对象进行分散控制，使每个设备可单独运行，防止因其他设备故障而影响该设备的运行；并能将相关运行参数上传至校能源监管平台上，能显示并记录变频器、传感器等各相关设备的运行状态以及主要运行参数。

7.2 控制系统应达到的目标

（1）主机、水泵启停控制、状态显示及故障报警；

（2）空调侧冷冻水水泵变频运行；

（3）冷冻水泵与其它冷冻站内设备的连锁、顺序控制；

（4 精确控制冷冻水的供水温度及流量，在冷水机组加减载及加减机时，流量与之配套进行调节，以达到最佳节能效果。

（5）实现整个制冷系统的节能、优化；

7.3 系统功能要求

（1）水泵启停：根据负荷情况或运行时间表，自动投入或停止水泵，实现水泵的自动启停。

（2）水泵台数控制：根据冷冻水供、回水温度和制冷水机的运行状况，判断系统实际负荷。根据实际所需制冷量自动调整制冷冻水泵运行台数，实现冷量与负荷的匹配，达到机房节能运行的目的。

（3）设备轮循：平衡各水泵设备之间的累计运行时间，实现设备的自动轮循，均衡磨损减少设备的故障率，延长设备寿命；

（4）冷冻水泵变频优化控制：根据冷水机组负载情况及整个空调系统的水温和压力状况，动态调整冷冻水泵的频率，已提供系统最佳的冷冻水流量，达到水泵节能效果。

（5）连锁保护：对水泵实现连锁控制，并可根据突发事件自动启停备用设备；

（6）故障报警：自动监测水泵、变频器的运行状态，设备故障时自动报警。

（7）监控并显示水泵及变频器的运行状态和主要参数；

（8）自动记录运行报告、运行参数等，方便不同级别操作人员管理。

（9）配合上位监控系统的数据采集工作。

7.4 自控系统供货范围

（1）自控系统所需相关控制设备、系统软件及调试等。

（2）实现自控所需的变频器、控制仪表、传感器、软件等。

（3）实现控制所需的控制电缆及控制线。

7.5投标人在本次投标时必须提供变频控制系统的设备材料清单，包括详细规格、参数、品牌、产地、厂家等内容。其中部分设备材料须符合以下要求：

（1）系统控制器必须具备EPROM或后备电池保持系统程序，在发生断电或控制器故障状况下，控制系统能维持系统的运行状况同时发出指令通知值班人员。控制器采用西门子、霍尼韦尔、施耐德、江森等同档次品牌；

（2）传感器采用江森、霍尼韦尔、西门子品牌产品、变频器采用ABB、施耐德、安川等同档次品牌；

（3）系统软件：必须为经授权的正版软件，厂家须终身免费对软件包进行升级，达到最新版本要求。

7.6投标人负责系统深化设计、安装、系统调试、技术培训直至验收合格交付使用。

7.7控制系统具有远程监控接口，提供MODBUS RTU通讯协议，可以与上位监控中心进行远程联网，以便维修人员可以对设备的运行进行远程监控和采集数据，在出现故障时可以及时报警并进行处理。

7.8控制系统配套控制柜内所有元器件都有和图纸完全一致的符号标签贴在控制柜内合适位置，并且字迹清晰工整，字体大小适当。所有的接线排、端子排和插座必须全部有标记和编号。所有接线都有和图纸一致的线号管，要求线号管为一次性烫印全部字母编号，而不是字母编号一个一个拼起来，更不能采用“C”型线号管。

7.9控制系统的深化设计单位须有相关设计资质和施工及类似项目经验。

7.10控制系统须提供下列内容给中央控制系统：

（1）水泵设备运行状态、故障信号以及主要运行参数如温度、流量、压力的信号接口。

（2）系统流程原理图、I/O点位表、控制系统上位机开发所需要的相关资料。

（3）通信接口均规定为MODBUS RTU协议，接口方式RS485。

（4）设备控制子系统的通讯地址均由中央控制系统统一制定。

7.11投标人必须提供变频系统的全套图纸及相关技术资料，经招标人审核后方可组织安装。

7.12投标人应负责配合无偿与中央控制集成商进行与自控调度系统有关的接口安装及系统调试。

附件：自控系统详细配置清单（根据自行深化设计的图纸进行确定）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 材 质 | 数量（台） | 产 地 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（六）、主要设备材料要求

本工程主要设备材料招标人指定以下生产厂或品牌，投标人自选其一，竞争报价，并在投标报价中注明所选的生产厂或品牌等。

主要设备材料品牌一览表：

| 设备名称 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 地源热泵主机 | 特灵、克莱门特、约克、美意、开利 | 环保冷媒 |
| 循环水水泵 | 格兰富、威乐、ABB |  |
| 无缝钢管 | 宝钢、武钢、鞍钢 | 壁厚按照图纸要求 |
| 镀锌钢管 | 浙江金州、上海劳动、天津友发 | 壁厚按照图纸要求 |
| 碟阀、球阀、截止阀、过滤器、止回阀、软接 | 埃美柯、冠龙、良工 |  |
| 电动阀 | 西门子、江森自控、霍尼韦尔、施耐德 |  |
| 保温材料（橡塑） | 华美、杜肯、凯门福乐斯 | B1级 |
| 地埋PE管（竖管和水平管以及分集水器）及其配件 | 伟星、金牛、金德 | HDPE100 耐压等级 |
| 电线、电缆 | 远东、江南、宝安 |  |
| 配电柜内电器元件（空气开关、接触器、继电器、变频器等） | 西门子、施耐德、ABB |  |

如本表选型与设计图有矛盾的，一律以本表为准。

招标人未指定品牌的设备及材料，由投标人自行投报品牌并参照市场价格自主报价。投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合设计图纸技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有建材质检部门出具有效期检测合格报告的产品。

二、基本要求

1. 工期要求：本工程从2013年5月5日开工（具体以开工令为准），2012年7月15日竣工，工期70日历天。

2、承包方式：包工包料。

3、工程计价方式：综合单价法。

4、质量标准：一次性验收合格。

5、质量保修期： 二个制冷、制热期。

6、合同价款：确定采用综合单价方式（控制系统的报价按固定价，结算时数量等均不作调整）。

7、付款方式及质量保证金：本工程不支付预付款，工程进度款可以按月完成的工作量的65%支付，工程完工验收合格后付至总费用的70%。工程竣工验收合格，通过审计后付至工程结算审定价的95%，余款作为质量保证金，质量保修期满无质量问题全部结清，不计利息。

8、履约保证金：在合同签订前，中标人需向招标人交纳20万元的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后15日内退还，不计利息。

9、工期违约金：如中标人（承包人）不能在承诺工期内完成承包范围内的工程或施工进度不能与其他施工进度同步的，则每延误一天按中标价（合同价款）的万分之二支付违约金给招标人（发包人），最高支付至中标价的1.5%。

10、质量违约金：如竣工后，工程质量不能一次检测验收合格，则中标人（承包人）应承担违约责任，并向招标人（发包人）支付合同价款的3.0%的违约金,同时由中标人（承包人）承担二次检测的费用。

三、投标报价

投标人应按照国家、江苏省建委、无锡市建委颁发的现行相关政策性文件的规定进行本工程的投标报价。

1、投标总报价应包括满足招标文件要求，完成项目控制系统深化设计方案、现有图纸、清单范围内的工程施工、安装内容所需的所有材料、人工、运输、管理、安装、安全措施、保险、税金、利润、文明施工（围档、环境保护）、售后服务等及政策性文件规定的全部费用，但甲供（招标人自行采购）材料、设备不在报价范围内。投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时需考虑风险因素。

2、投标人应认真踏勘现场，并根据施工现场的实际情况和各自的施工经验、施工方法确定合理的施工组织方案。投标报价应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用，所有的施工方案的费用应列入投标人认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。

3、本工程招标文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》和招标图纸计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本招标文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，投标人可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给招标人，招标人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知投标人。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，投标人只能以招标人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。

4、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。如实际施工的工程量与招标人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

6、所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。

7、投标人不得将下列不可竞争费用改变标准收取：（1）现场安全、文明施工措施费（2）工程排污费（暂不计取）（3）建筑安全监督管理费（4）社会保障费（5）住房公积金（6）税金（7）招标文件中已明确的材料暂估价。

投标人对下列不可竞争费用不得改变标准计取：

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 费 率 (%) | 工程排污费率 |  | 0 |
| 2 |  | 建筑安全监督管理费费率 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0 |
| 3 |  | 社会保障费率 |  | 2.2 |
| 4 |  | 公积金率 |  | 0.38 |
| 5 | 现场安全文明施工措施费费率(%) | 基本费率 | 分部分项工程费 | 0.8 |
| 6 |  | 现场考评费费率 |  | 0.4 |
| 7 |  | 奖励费费率 |  | 0.2 |
| 8 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 3.48 |

8、材料品牌的选择：招标人提供的《材料品牌表》中有的，投标人从中选择一个品牌报价；招标人未提供品牌选择的，投标人自行选择品牌报价，投标文件必须附投标报价中所有材料选用的材料品牌一览表。招标人指定品牌的竞价材料，应采用优等（一等）品，不分等级的材料方可使用合格产品；招标人未指定品牌和无暂定价的材料，均应采用优质品牌的优等（一等）品，不分等级的方可使用合格产品，且在使用时报监理和发包人现场代表核验，若核验时发现非优质品牌的优等（一等）品和合格产品，必须无条件更换，承包人不得以投标时按某种材料报价为由拒绝更换。如未经核验，按不合格材料论处，承包人负责全部返工的费用。

9、在评标过程中，招标人或评委发现投标人的投标单价有明显计算错误的，可以要求投标人作必要的澄清、说明或补正，投标人法定代表人或其授权人必须以书面形式作出更正。对于招标人或评委发现投标人个别子目单价明显高于或低于其它投标单位单价的，也可要求投标人作必要的说明，若投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料以及评委有充分理由认定不能支持投标单价的，将作重点评审。

10、施工用水、用电费用投标时应进入报价。电源、水源在综合实验楼一期，需要使用水电时，由承包人装表计量，管线自行解决和安装，施工用电按1.05元/度，施工用水按4.0元/吨考虑，施工时发包人可协助协调，承包人自行与有关单位协商解决。

11、本工程由江南大学与总包单位共同招标，合同由中标单位与总包单位签订，纳入总包管理，总包单位管理开票费等暂按总费用的10%（作为独立费）计入报价总价。付款进度由江南大学协调。

12、预留金按 15 万元列入其他项目清单报价中。预留金是招标人预留的工程变更费用，与投标人无关。竣工结算时，应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归招标人所有。

四、技术规范及验收标准

执行国家、江苏省、无锡市现行的技术规范及验收标准。

五、其他

1、投标人一旦参加投标，就意味着已接受招标文件的所有条款及要求，并受其约束。

2、除招标文件中规定招标人负责的工作外，在工程施工过程中，承包人对外发生的任何交涉与纠纷以及由此造成的损失，均由承包人自行解决，如需发包人进行协调，则协调所发生的费用由承包人承担。

3、施工过程中，承包人对原设计提出设计修改建议，应征得发包人同意，并按有关规定办理变更手续。

4、承包人在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，注意安全文明施工，做好施工安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

第四部分 图纸、设计方案、工程量清单

一、图纸（招标人提供光盘）。

二、设计方案（控制系统深化设计方案，由投标人完善）。

三、工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030110002001 | 回转式螺杆压缩机 | 1、名称: 地源热泵PSRHH1702-Y 2、制冷量470KW、制热量465KW 工作内容： 1、本体安装 2、二次灌浆 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、名称:空调侧水泵 2、型号:KQL 125/140 3、81m3/h,29m,15KW 4、输送介质:空调水 工作内容： 1、本体安装 2、二次灌浆 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 3 | 030109001002 | 离心式泵 | 1、名称:地源侧水泵 2、型号:KQL 125/150 3、100m3/h,28m,18.5KW 4、输送介质:地源水工作内容： 1、本体安装 2、二次灌浆 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 4 | 030204017001 | 控制箱 | 1、名称、型号:水泵控制箱（与水泵配套供应） | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 5 | 030109001003 | 离心式泵 | 1、名称:闭式定压补水装置，囊式气压罐调节容量600L 2、型号:补水量：1.5m3/h 压头：8m 3、单罐 双泵 工作内容： 1、本体安装 2、二次灌浆 | 套 | 1.000 |  |  |  |
| 6 | 030109001004 | 离心式泵 | 1、名称:热水循环泵 2、型号:DFG40-100A/2/0.37 3、100m3/h,16m,11KW 4、输送介质:-15度＜介质温度＜+105度 5、压力: L=7m3/h；H=9m；N=0.75KW 工作内容： 1、本体安装 2、二次灌浆 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 7 | 030319001001 | 循环水处理设备 | 1、型号:电子水处理仪（直通式电子水处理仪） 2、DN150 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030502002001 | 整体容器 | 1、空调集水器安装φ400*2110 2、采用难燃B1级橡塑棉保温，厚度32mm，胶带贴缝 工作内容： 1、安装 2、压力试验 3、容器绝热 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 9 | 030502002002 | 整体容器 | 1、分水器安装φ400*2110 2、采用难燃B1级橡塑棉保温，厚度32mm，胶带贴缝 工作内容： 1、安装 2、压力试验 3、容器绝热 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 10 | 030804014001 | 水箱制作安装 | 1、材质:回收热水箱（成品带保温） 2、类型:理论容积3立方，L*B*H=2000*1000*1500 工作内容： 1、安装 2、支架制作、安装及除锈、刷油 | 套 | 1.000 |  |  |  |
| 11 | 030804014002 | 水箱制作安装 | 1、材质:膨胀水箱(成品带保温) 2、类型:长*宽*高=900*900*900 工作内容： 1、安装 2、支架制作、安装及除锈、刷油 | 套 | 1.000 |  |  |  |
| 12 | 030109001005 | 离心式泵 | 1、名称:热水供水泵 2、输送介质:-15度＜介质温度＜+105度 3、压力: L=7m3/h；H=9m；N=0.37KW 工作内容： 1、本体安装 2、二次灌浆 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 13 | 030502002003 | 整体容器 | 1、地源专用集水器安装φ250*3000 工作内容： 1、安装 2、压力试验 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 14 | 030502002004 | 整体容器 | 1、地源专用分水器安装φ250*3000 工作内容： 1、安装 2、压力试验 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030801005001 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、安装部位（室内外）:埋地 2、地源热泵管PE（1.6MPa) 3、型号、规格:De32*2.9 4、连接方式:热熔连接 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、给水管道消毒、冲洗 3、水压及泄露试验 | m | 19952.800 |  |  |  |
| 16 | 030801005002 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、安装部位（室内外）:埋地 2、地源热泵管PE（1.6MPa) 3、型号、规格:De40*3.7 4、连接方式:热熔连接 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、给水管道消毒、冲洗 3、水压及泄露试验 | m | 464.000 |  |  |  |
| 17 | 030801005003 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、安装部位（室内外）:埋地 2、地源热泵管PE（1.6MPa) 3、型号、规格:De50*4.6 4、连接方式:热熔连接 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、给水管道消毒、冲洗 3、水压及泄露试验 | m | 2036.500 |  |  |  |
| 18 | 030801005004 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、安装部位（室内外）:埋地 2、地源热泵管PE（1.6MPa) 3、型号、规格:De63 4、连接方式:热熔连接 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、给水管道消毒、冲洗 3、水压及泄露试验 | m | 600.000 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030801005005 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、PE（1.6MPa） 2、型号、规格:De110*10 3、连接方式:热熔连接 4、采用难燃B1级橡塑棉保温，厚度45mm 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、给水管道消毒、冲洗 3、水压及泄露试验 | m | 128.300 |  |  |  |
| 20 | 030801005006 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、PE（1.6MPa） 2、型号、规格:De160*14.6 3、连接方式:热熔连接 4、采用难燃B1级橡塑棉保温，厚度45mm 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、给水管道消毒、冲洗 3、水压及泄露试验 | m | 108.000 |  |  |  |
| 21 | 030801001001 | 钢管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:无缝钢管 3、型号、规格:DN150 4、连接方式:焊接 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用闭泡柔性发泡橡塑管材，保温层厚度45mm 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、套管（包括防水套管）制作、安装 3、给水管道消毒、冲洗 | m | 136.300 |  |  |  |
| 22 | 030801001002 | 钢管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:无缝钢管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:焊接 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用闭泡柔性发泡橡塑管材，保温层厚度32mm 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、套管（包括防水套管）制作、安装 3、给水管道消毒、冲洗 | m | 34.200 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030801001003 | 钢管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:无缝钢管 3、型号、规格:DN80 4、连接方式:焊接 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用闭泡柔性发泡橡塑管材，保温层厚度32mm 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、套管（包括防水套管）制作、安装 3、给水管道消毒、冲洗 | m | 12.000 |  |  |  |
| 24 | 030801001004 | 镀锌钢管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:镀锌钢管 3、型号、规格:DN70 4、连接方式:丝接 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用闭泡柔性发泡橡塑管材，保温层厚度32mm 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、套管（包括防水套管）制作、安装 3、给水管道消毒、冲洗 | m | 12.000 |  |  |  |
| 25 | 030801001005 | 镀锌钢管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:镀锌钢管 3、型号、规格:DN50 4、连接方式:丝接 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用闭泡柔性发泡橡塑管材，保温层厚度32mm 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、套管（包括防水套管）制作、安装 3、给水管道消毒、冲洗 | m | 12.000 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030801001006 | 镀锌钢管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:镀锌钢管 3、型号、规格:DN32 4、连接方式:丝接 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用闭泡柔性发泡橡塑管材，保温层厚度28mm 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、套管（包括防水套管）制作、安装 3、给水管道消毒、冲洗 | m | 20.000 |  |  |  |
| 27 | 030801001007 | 镀锌钢管 | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:镀锌钢管 3、型号、规格:DN25 4、连接方式:丝接 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用闭泡柔性发泡橡塑管材，保温层厚度28mm 工作内容： 1、管道、管件及弯管的制作、安装 2、套管（包括防水套管）制作、安装 3、给水管道消毒、冲洗 | m | 8.000 |  |  |  |
| 28 | 030802001001 | 管道支架制作安装 | 1、形式:支架制作安装 2、除锈、刷油设计要求:除锈，刷底漆和面漆各两道 | kg | 250.000 |  |  |  |
| 29 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:平衡阀DN70 2、设置于集水器出口 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 30 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:平衡阀DN80 2、设置于集水器出口 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 31 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:平衡阀DN100 2、设置于集水器出口 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 32 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:平衡阀DN150 2、设置于集水器出口 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 33 | 030803003005 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:手把式对夹蝶阀DN70 2、设置于分水器进口 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 34 | 030803003006 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:手把式对夹蝶阀DN80 2、设置于分水器进口 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 35 | 030803003007 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:手把式对夹蝶阀DN100 2、设置于分水器进口 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030803003008 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:手把式对夹蝶阀DN150 2、设置于分水器进口 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 37 | 030803003009 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:闸阀DN100 工作内容： 安装 | 个 | 3.000 |  |  |  |
| 38 | 030803003010 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:闸阀DN150 工作内容： 安装 | 个 | 22.000 |  |  |  |
| 39 | 030803003011 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:止回阀DN150 工作内容： 安装 | 个 | 6.000 |  |  |  |
| 40 | 030803003012 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:Y型过滤器DN150 工作内容： 安装 | 个 | 8.000 |  |  |  |
| 41 | 030803003013 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:橡胶软接头DN150 工作内容： 安装 | 个 | 16.000 |  |  |  |
| 42 | 030803003014 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:自力式旁通压差阀DN80 2、设置于分集水器中间 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 43 | 030803001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:铜球阀DN50 2、设置于分集水器上 | 个 | 58.000 |  |  |  |
| 44 | 030803001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:铜截止阀DN40（泄水用） 2、设置于分集水器上 | 个 | 6.000 |  |  |  |
| 45 | 030803005001 | 自动排气阀 | 1、类型:自动排气阀DN20 2、设置于分集水器上 | 个 | 8.000 |  |  |  |
| 46 | 031001001001 | 温度仪表 | 1、名称:测温探头安装 工作内容： 1、取源部件制作安装 2、套管安装 3、本体安装 | 支 | 6.000 |  |  |  |
| 47 | 031001001002 | 温度仪表 | 1、名称:温度计安装 工作内容： 1、取源部件制作安装 2、套管安装 3、本体安装 | 支 | 8.000 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 031001002001 | 压力仪表 | 1、名称:压力表及表弯管安装 工作内容： 1、取源部件安装 2、压力表弯制作、刷渍、安装 3、本体安装 | 台 | 22.000 |  |  |  |
| 49 | 030803005002 | 自动排气阀 | 1、类型:自动排气阀 2、型号、规格:DN20 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 50 | 010303001001 | 砖构筑物 | 1、砖砌分集水器井（地源专用集分水器用） | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 51 | 010202001001 | 砂石灌注桩 | 1、钻井φ150，深度80米（116口井） 2、依土壤报告52-63M为粉质粘土层含砾石 63-67M为鹅卵石层含少量砾石 67-68.5M为风化岩见基岩 3、回填料：地源热泵专用复合回填料 4、压力灌浆 5、泥浆外运，运距自行考虑 工作内容： 1、成孔 2、砂石运输 3、填充 4、振实 | m | 9280.000 |  |  |  |
| 52 | 010101006001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:挖土方、砂垫层、土方回填 2、余土外运，运距自行考虑 3、回填要求:夯填 | m3 | 1240.000 |  |  |  |
| 53 | 030204004001 | 低压开关柜 | 1、名称、型号:地源热泵主机控制箱（要求详见图纸）AC-01(800*450*2000) 工作内容： 1、基础槽钢制作、安装 2、柜安装 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 54 | 030204004002 | 低压开关柜 | 1、名称、型号:低压配电柜AC-02(600*450*2000)要求详见图纸 2、规格:PML1-09(37) 工作内容： 1、基础槽钢制作、安装 2、柜安装 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 55 | 030204004003 | 低压开关柜 | 1、名称、型号:低压配电柜AC-03(600*450*2000)要求详见图纸 2、规格:PML1-09(37) 工作内容： 1、基础槽钢制作、安装 2、柜安装 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030212001001 | 电气配管 | 1、名称:电线管 2、规格:TC20 3、配置形式及部位:暗配 工作内容： 1、电线管路敷设 2、接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3、防腐油漆 4、接地 | m | 320.000 |  |  |  |
| 57 | 030212003001 | 电气配线 | 1、配线形式:RVVP-2*1.5 工作内容： 管内穿线 | m | 275.000 |  |  |  |
| 58 | 030212003002 | 电气配线 | 1、配线形式:RVV-3*1.5 工作内容： 管内穿线 | m | 45.000 |  |  |  |
| 59 | 030204004004 | 空调机房自控系统 | 1、名称、型号:具体要求按招标文件技术要求及图纸 进行深化设计后，按深化方案报价。 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【新点2008清单造价江苏版 V9.2.15】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分   合同协议书（格式文本）

发包人（全称）                                          （简称甲方）

承包人（全称）                                          （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：经管大楼地源热泵中央空调采购及安装

工程地点：无锡市蠡湖大道1800号

工程内容：地源热泵机房系统以及室外地埋管系统。包括：地源热泵机房内主机设备、附属设备、热水回收水箱及其附属设备；室外地源埋管系统、中央空调冷热源机房自控系统。最终的具体内容以施工图纸为准。

1、地源热泵机房系统：

1.1地源热泵机组

提供地源热泵空调机组、空调主机的电气控制柜、控制柜至机组的动力和控制线路、空调主机连接管道、电器桥架（桥架为槽式热镀锌）以及有关构件（如型钢基础等）的供货、安装及调试。

1.2冷冻水系统

空调机组至冷冻水分水器之间的所有管道、水泵、附属电器设备、动力、控制、绝热、构件、支架等的供货、安装、调试，包括：冷冻水分集水器、冷冻水系统中的各类水泵、管道、阀门、动力及控制柜、管线、仪表等，冷冻水系统管道和设备的绝热。

1.3冷却水系统

空调机组至冷却水分集水器之间的所有管道、水泵、附属电器设备、动力、控制、绝热、构件、支架等的供货、安装、调试，包括：冷却水分集水器、冷却水系统中的各类水泵、管道、阀门、动力及控制柜、管线、仪表等，冷却水系统管道和设备的绝热。

1.4生活热水系统

地源热泵机组与热回收水箱之间的管道、水泵、附属电器设备、管件（如阀门等）动力、控制、绝热、构件、支架以及热水箱、温控、液位控制等的供货、安装和调试。包括：热回收水箱、生活热水系统中的各类水泵、管道、阀门、动力及控制柜、管线、仪表等，生活热水水系统管道和设备的绝热。

2、地源热泵室外地埋管系统：

从室内机房地源热泵机房冷却水分集水器至各埋管点之间的所有管道、各级分集水器、设备（循环泵等）、阀件、动力和控制线路、构件、支架、管道保护等的供货、安装及调试。包括：地源系统的所有管道以及开沟、打井、埋管、连接、保护、回填等，室内外冷却水管道、阀门、一级二级分集水器、一级二级分集水器井的砌筑、各类管线及仪表以及保温材料等。

由于地埋管系统施工区域在已建成的教学区，应采取围挡、土方外运、噪声控制等文明施工措施，投标人在措施费中自行考虑报价。

3、中央空调冷热源机房自控系统

3.1自控系统所需相关控制设备、系统软件及调试等。

3.2实现自控所需的变频器、控制仪表、传感器、软件等。

3.3实现控制所需的控制电缆及控制线。

4、涉及以上设备、电器、控制、管道等安装所涉及到的土建工程包括：挖土、回土、弃土外运、分集水井砌筑以及必要的设备管道基础（包括混凝土基础或钢构件基础等）、土建建筑物、构筑物等。

二、工程承包范围

承包范围：招标文件所列的所有项目。

三、合同工期

开工日期：2013年 5月 5 日（具体开工日期以发包人开工通知书为准）

竣工日期：2013年 7 月 15 日

合同工期总日历天数：70 天

四、质量标准

工程质量标准：符合现行标准验收规范。

五、合同价款

金额（大写）：             (人民币)

￥ ：           元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1）、本合同协议书

2）、本合同专用条款

3）、明确双方权利、义务的纪要、协议

4）、本合同通用条款

5）、招标文件和中标通知书及投标承诺

6）、施工图纸

7）、标准、规范及有关技术文件、技术要求

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）通用条款、专用条款中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：    年  月  日

本合同一式    份，双方约定盖章、签字后生效。并约定甲方    份、乙方     份。

发  包  人：（公章）                 承  包  人：（公章）

住      所：                        住      所：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开户银行：                          开户银行：

帐     号：                         帐     号：

邮政编码：                          邮政编码：

年  月  日

第六部分 合同条款

本招标项目合同使用建设部、国家工商行政管理局（建建【1999】313号）文印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）。

第七部分 工程质量保修书

发包人（全称）：江南大学

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对                工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

(1) 本工程质量保修期为 贰个制冷、制热期；

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.3其他项目保修期限约定按国家有关规定。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所用费用从质保金中扣除，如质保金不够的应及时支付给修理单位，否则一切责任由承包人自负。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：               /                    。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：	承  包  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：		法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：             委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日	     年     月    日

第八部分、附件（投标文件格式）

- 一、投标函（附件1）

- 二、开标一览表（附件2）

- 三、法定代表人资格证明书（附件3）

- 四、法定代表人授权委托书（附件4）

- 五、关于投标资格的声明函（附件5）

- 六、工程量清单报价表（附件6）

- 七、报名投标确认函（附件7）

附件1：

投 标 函

江南大学招投标管理办公室：

我方收到               （招标项目编号        ）招标文件，经仔细阅读和研究，已完全了解招标文件的所有条款和要求，决定参加此次                 工程项目的投标，同时作出以下承诺：

1、我方愿意接受招标文件的全部条款和要求,认可并遵守招标文件的所有规定，按招标文件要求提供全部文件、资料，放弃对招标文件提出质疑的权利；

2、我方认为你方有权决定中标人或否决全部投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标；

3、如果我方中标，我们保证将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质完成工程施工任务；

4、我方同意招标文件规定的收费标准，并保证及时交纳相关费用，如果我方被确定为中标单位，我方愿意在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金；

5、在合同履行过程中，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿招标人由此而造成的一切损失；

6、本投标文件的投标有效期为投标截止日90天，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

法定代表人或授权代表（签名）：

日   期：

附件2：

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标总报价 (人民币小写) |
| --- | --- |
| 工程 |  |
| 投标总报价：人民币大写： 元。 |  |
| 质量保修期： 施工工期：合同生效后 天内完成工程施工和验收。 履约保证金： 工期违约金： 质量违约金： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件3：

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件

- 附件4：

- 法定代表人授权委托书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件

- 附件5：

- 关于投标资格的声明函

江南大学招投标管理办公室：

我公司自愿参与本次          招标项目（项目编号：           ）的投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司           愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

- 日期：

附件6：

{招标工程项目名称}   工程

工 程 量 清 单 报 价 表

建 设 单 位：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                    　　　　　　　(单位签字盖章)

法定代表人：                          　　　　(签字盖章)

造价工程师（造价编审人员）

及注册证号（编审章）：               　　　　 (签字盖执业专用章)

编 制 时 间：

工程项目总价表

工程名称：{招标工程项目名称}                      第  页  共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单项工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}　　                            第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单位工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}　                             第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                               第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                                 第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

其他项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}　                            第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
| 2 2 | 投标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
|  | 合 计 |  |

零星工作项目计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                               第  页  共  页

| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：{招标工程项目名称}　                                          第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利 润 |  |

措施项目费分析表

工程名称：{招标工程项目名称}                                      第  页 共  页

| 序号 | 措施项目 名 称 | 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组价（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利 润 | 小计 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要材料价格表一

（乙供材料表）

工程名称：{招标工程项目名称}                                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要材料价格表二

（甲供材料表）

工程名称：{招标工程项目名称}                                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我单位完全符合                                      招标项目（招标项目编号                ）的招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加上述招标项目的投标，并将按招标公告的要求准时参加现场踏勘和投标。

投标人名称：

印 章：

经办人：

联系电话：

传真电话：

E-mail：

年　  月　  日