招  标  文  件

招标项目名称：校园指纹巡更及动态预警系统采购（一期）

招标项目编号：JDQT2014044

江南大学招投标管理办公室

2014年6月16日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（17）

五、附件 -------------------------------------------（18）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就校园指纹巡更及动态预警系统采购（一期）项目进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：校园指纹巡更及动态预警系统采购（一期）

二、 招标项目编号：JDQT2014044

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有建筑智能化工程专业承包三级及以上资质；

3、注册资本人民币500万元（含500万）以上。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币200元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2014年6月24日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、踏勘现场：潜在投标人请于2014年6月20日下午13:30在行政楼A108集中后统一踏勘现场（联系电话：0510-85919897沈老师），费用由潜在投标人自行承担。

十、投标开始时间：2014年6月26日13时00分

十一、投标截止时间及开标时间：2014年6月26日13时30分

十二、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的系统供应商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）系统配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人2011年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人最近年度经审计的企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）招标文件要求投标人提供内容的佐证材料

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）企业资质证书复印件

（7）投标货物的产品销售授权证明原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（4）投标人需提交投标文件电子文件的CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价（本项目报价最高不得超过 70万）

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

（13）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资质证书、财务报表、资格证明文件等）；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评价，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法及评分细则

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。综合得分最高者作为本次投标的中标方。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

- 5.2. 评分标准

| 评审因素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  | 50 | 满足招标文件要求的各投标人投标价的平均价下浮3%的价格作为基准价（得满分50分）。 得分按下列公式计算：Sn= [1 –μ× ¦ 1 – 投标报价/基准价¦ ] × 50 μ---价格调整系数，投标报价低于基准价时，μ=0.5；投标价格高于基准价时，μ=1。 注：当Sn < 0时，取0。（得分保留小数两位） |
| 综合实力 |  | 6 | 根据投标人的公司信誉、整体状况、财务等情况进行综合评分。 - 具有建筑智能化工程专业承包企业一级资质的得2分；具有建筑智能化工程专业承包企业二级资质的得1分； 2．企业注册资金大于1000万元(含)得1分，企业注册资金大于2000万元(含)得2分； 3．提供最近1年（2013年6月-2014年5月）公司缴纳社保人员及数量汇总表得2分。 |
| 投标人业绩 |  | 7 | 以加盖公章的销售合同为准，投标人具有近两年： 1．合同额50万元～100万元且基于B/S网络架构的大型企事业单位安全巡更系统建设工程业绩，有一份有效合同及工程验收合格复印件得2分（同一法人单位不累加），最高4分。 2．合同额200万元以上公共场所建筑智能化工程业绩，有一份有效合同及工程验收合格复印件得1.5分（同一法人单位不累加），最高3分； 以上业绩均需提供合同原件备查。 |
| 施工组织 | 项目经理 | 4 | 1．明确专人，8小时全职工作的得2分； 2．项目经理具有机电专业二级及以上建造师执业资格得2分，需提供原件备查及一年本公司社保缴纳证明； |
|  | 进度安排 | 6 | 根据投标人对项目需求的理解程度和准确把握度，针对本项目作出合理的计划编制，关键节点控制措施有力、可行，进行综合评价。 总体进度安排优6～5分(含)，安排良5分～2.5分(含)； 安排差2分以下 |
|  | 施工方案 | 9 | 根据投标人提供的项目施工、质量控制管理方案、软件架构人员构成及安排、验收方案等是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据进行综合评分。 具有施工、质量控制方案得3分；具有专门的软件管理工程师3分；具有施工机具配备方案得1分；具有良好的验收方案得2分。 |
| 售后服务 | 免费 质保期 | 5 | 1．满足招标文件要求得1分。 2．每延长一年加2分，最多加4分。 |
|  | 服务承诺 | 6 | 1．指纹巡更管理软件终生免费升级，得2分。 2．有详细的服务体系，能提供培训、巡检、档案管理等服务的得2分 3．指定售后服务经理的得1分，提供驻校服务的得1分 |
|  | 备品备件 | 4 | 1．准备不少于5%的主要备品备件，得2分； 2．必须提供所有备品备件更换的单价，且承诺该价格不随产品升级而变更，得2分 |
| 投 标 文 件 |  | 3 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分。 |
| 合 计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、中标通知书及合同的签订

6.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

6.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 本次招标不收投标保证金。

7.2. 本次招标不收中标服务费。

7.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、校园指纹巡更及动态预警系统概述

为了确保实现校园安全巡查的动态全覆盖，经过充分调研论证，决定启动校园安全指纹巡更及动态预警系统一期建设（具体设备分布点见“巡更点位置表”），逐步完善校园风险预警系统，提供更安全的校园保障服务。江南大学校园指纹巡更及动态预警系统系统主要由前端设备、传输网络、中心平台和管理软件、带GPS定位功能的校园实景地图等几部分组成。前端设备主要为智能指纹读卡器，在指定的地点独立安装校园指纹巡更子系统，采用直接接入校园网的方式组成校园安全系统，制作江南大学实景地图并通过GPS植入的方式与校园集群对讲系统连接，实现动态追踪，地图制成电子显示屏（规格为240cm*120cm）。

| 巡更点位置表(合计89个) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡逻A区 |  | 巡逻C区 |  | 巡逻D区 |  |
| 外语学院东南角 | 1 | 文浩馆后停车场 | 1 | 桔园(30号楼)北门河边 | 1 |
| 外语学院大门口 | 1 | 校医院北门 | 1 | 桔园西侧花房门前 | 1 |
| 商学院大门口 | 1 | 东侧门 | 1 | 西北门 | 1 |
| 南侧门 | 1 | 体育场北门 | 1 | 长广溪宾馆西门 | 1 |
| 南区转盘 | 1 | 学校游泳馆西门 | 1 | 二餐厅西北角 | 1 |
| 润苑门前(68号楼) | 1 | 体育场西门 | 1 | 二餐厅东南角(浴室) | 1 |
| 浩苑浩苑门前 | 1 | 室内体育馆东门 | 1 | 桃园(18号楼)门前 | 1 |
| 浩苑东南角 | 1 | 理学院北大门 | 1 | 李园(22号楼)门前 | 1 |
| 鸿苑门前(70号楼) | 1 | 人文学院东南角 | 1 | 杏园(26号楼)门前 | 1 |
| 翰苑北面(91号楼) | 1 | 田家丙楼南侧 | 1 | 一餐厅西门 | 1 |
| 淳苑(89号楼)东南角 | 1 | 一教楼南门 | 1 | 一餐厅南门 | 1 |
| 南门 | 1 | 一教楼西面停车场 | 1 | 梅园门卫 | 1 |
| 三餐厅东门 | 1 | 图书馆东大门 | 1 | 商业街自行车专卖店门前 | 1 |
| 三餐厅西南角 | 1 | 图书馆西门河边 | 1 | 榴园(12号楼)门前 | 1 |
| 二教楼门前停车场 | 1 | 物联网东南角 | 1 | 榴园西北门 | 1 |
| 二教楼东北角 | 1 | 爱校亭 | 1 | 西北运动场雕塑边上 | 1 |
| 二教楼西北角(曲水桥) | 1 | 拓展基地门前 | 1 | 垃圾房东南角 | 1 |
| 巡逻B区 |  | 机械实习工厂中间 | 1 | 泰山路与三江路交叉口 | 1 |
| 危险品仓库前 | 1 | 动物实验楼 | 1 | 北区大学生活动中心西北角 | 1 |
| 江大培训中心 | 1 | 物联网学院门前 | 1 | 大学生活动中心东门 | 1 |
| 振帮修理厂门前 | 1 | 一餐厅十字路口 | 1 | 艺术楼与设计学院中间 | 1 |
| 臻善楼前 | 1 | 北门内停车场 | 1 | 设计学院南停车场 | 1 |
| 臻善楼西面 | 1 |  |  | 纺服学院东北角 | 1 |
| 江大后勤洗衣房 | 1 |  |  | 纺服西北角 | 1 |
| 清苑(80号楼)门前 | 1 |  |  | 西北足球场 | 1 |
| 溪苑(85号楼)东侧 | 1 |  |  | BCD510惠心路(走三江路进) | 1 |
| 南区西转盘 | 1 |  |  | 纺服重点实验室 | 1 |
| 国家重点实验室西北角 | 1 |  |  | 环土工程学院门前 | 1 |
| 即心桥 | 1 |  |  | 机械学院门前 | 1 |
| 华工学院东南角 | 1 |  |  | 物联网学院与设计学院中间 | 1 |
| 食品研究中心门前 | 1 |  |  |  |  |
| 医学院西主干道路口 | 1 |  |  |  |  |
| 生工学院中间 | 1 |  |  |  |  |
| 国家重点实验室门前 | 1 |  |  |  |  |
| 华工和曲水桥河边中间 | 1 |  |  |  |  |
| 西南角预留3个点 | 3 |  |  |  |  |

二、系统要求

1、设备要求

按照要求在校园内安装89个智能指纹读卡器，具体要求有：适合室外安装；能够保存500枚以上指纹；具有静电自放电防护设计；支持讯传输数据错误检查验证。智能指纹读卡器主要技术参数见下表

| 认证方式 | Mifare/CPU卡+指纹 |
| --- | --- |
| 认证时间 | ≤1秒 |
| 拒登率 | ≤0.001% |
| 比对错误率 | ≤0.01% |
| 防拆功能 | 有 |
| LED指示灯 | 电源*1，状态*1 |
| 电源 | DC12V |
| 重量 | ≤200g |

2、系统软件要求

网络化

软件采用B/S架构，能够方便地实现对所有智能指纹读卡器（至少1000台）的添加、删除、分组，且提供免费升级服务。软件能清晰表示巡更线路，对每条线路中的地点可以自由排序，并可对每个地点设置停留时间和特殊时间。巡更计划按月份制定，并设置为具体的时间段，如：2014-06-21(08:30—11: 00)为一个时间段，就是在此时间段内要对该线路中的每一个地点巡更一次。此时间段可一天划分多次，也可以为几天一次，根据情况灵活设置。并可以设定特殊日期、时间。

所有智能指纹读卡器须以有线方式直接接入校园网，每台智能指纹读卡器获取的数据须同步传输至服务器，通过系统WEB页面既可以单独读取单一智能指纹读卡器的数据，也可以实现对所有上传数据的汇总和分析处理，能够满足分时段、分对象、分功能查询并且可以导出为EXCEL表格。

一体化  能够实现与校园无线集群对讲系统的对接。

3、其它要求

由于智能指纹读卡器安装在室外，安装时须加装防水设施。同时必须与安装环境相协调，考虑美观性。

每个校园安全巡更子系统应就近分别连接于25个弱电机房中。智能指纹读卡器到弱电机房的线缆距离按每个平均80米测算，工程验收后依据工程审计据实结算。

系统同时配置1）对讲机肆拾个（40个），其中型号为Motorola P8668的对讲机壹拾伍个（15个）；型号为Motorola P8608的对讲机贰拾伍个（25个）。2）对讲机电池肆拾个（40个），型号为：Motorola PMNN4407ARC（7.4伏，11.8Wh，1600毫安时锂离子电池）。3）对讲机耳挂式耳麦PMLN5975肆拾个（40个）。

三、 安装、调试及验收要求

1、卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

2、合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试， 并在合同生效之日起45日历天内完成系统的安装、调试工作，如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

3、验收测试所需要的材料、设备等均由卖方负责提供。

4、最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，买方和卖方应共同签署该系统验收合格报告。

5、弱电施工工艺要求

在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量，在工程完工后，对施工质量进行评定，并备好质量保证资料，保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。

电气线路铺设要求：线路走线按最短途径集中铺设，横平竖直、整齐美观、不宜交叉；线路不应铺设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域；必要时采取相应保护或屏蔽措施；当线路周围温度超过65℃时，采取隔热措施；位处有可能引起火灾的火源场所时，加防火措施。线路不宜平行铺设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方；线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处，应留有适当的余度；线路不应有中间接头，当无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药；同轴电缆及高频电缆应采用专用接头；铺设线路时，不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔；线路铺设完毕，应进行校线及编号；缆线布放时应有冗余。双端预留长度要适当，一般前端预留长度为20—30CM，弱电井或机房内放至指定位置后再预留约80CM，作为富余量和工作长度。布放后的电缆必须采取有效的保护措施，防止被人剪断，或因其它原因而损伤电缆。对有室外挖开的路面，必需填平路面，保证路面平整，恢复原貌。

弱电系统的接地要求：电子设备必须要有良好的接地，其接地应和防雷接地分开。

布线系统要求：设备安装中，机架安装完毕后，水平、垂直度应符合厂家规定；.机架上的各种零件不得脱落或碰坏；漆面如有脱落应予以补漆，各种标志完整清晰。

缆线的铺设和支撑保护方式要求：.缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符；缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确；电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

缆线的弯曲半径应符合下列规定：非屏蔽线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍，在施工过程中应至少为8倍。屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6～10倍。 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍；缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线的支点相间隔间距不应大于1.5m。布放缆线的牵引力，应小于缆线的允许张力的80％。缆线布放过程中，为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时，应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式；布放双护套缆线和主干缆线时，直线管道的管径利用率为50～60％，弯管道为40～50％。线槽的截面利用率不应超过40％。

6、 每个智能指纹读卡器设1根PE管暗铺至附近大楼一层弱电间、室内部分铺设PVC管。管路铺设要求为：

（1）配线用的线管不应有穿孔、裂纹、凹凸不平及显著的变形，并应除去锈层及内毛刺。线管端口应垂直、光滑、无毛刺、无破裂。

（2）线管穿入拉线用的铁丝后，管口应用木塞或保护罩封盖。线管伸出地面不应小于200毫米。穿线后管口应加防水弯头或包扎严密。

（3）管内铺设的导线，不得在管内有接头。

（4）线管明配所用的吊架或支架的规格，采用扁钢时不宜小于40x4毫米；角钢时不宜小于40x40x4毫米；圆钢直径不宜小于40毫米。

（5）在接线盒（箱）间或接线盒（箱）与电气设备间，明配线管应不超过4个直角弯；暗配线管应不超过3个直角弯。

（6）排管铺设在混凝土内时，相邻管子间的净距应大于25毫米。暗埋在墙内或混凝土内，离表面净距应不小于15毫米。砖墙剔槽铺设时，必须用强度不小于100号水泥砂浆抹面保护。

- 四、有关说明

- （1）本项目报价最高不得超过 70万。

（2）系统中施工过程所用线缆品牌与数量应与投标人标书中完全一致。如发现不合格材料，投标人负责全部返工的费用。

（4）室外预埋国标Ф25的PE管，室内排布国标Ф25的PVC管。

（5）每个校园安全巡更子系统应就近分别连接于25个弱电机房中。

（6）室外实施须配备防水实施，由于投标人未能配备防水设施或是投标人配备的防水系统缺陷造成系统无法正常使用或设备损坏的，由投标人负责更换和维修，所发生的一切费用由投标人承担。

（7） 本系统每个设备终端采用点到点的供电方式，必须实现直接接入江南大学校园网，并且能够通过校园网实现WEB访问。

（9） 本项目投标总报价包括校园安全巡更和动态预警系统及其所需软件、配件、包装、运杂、安装调试、基础施工等从项目中标起到项目验收合格并正式交付使用以及质保期内所发生的一切费用（包括供配电、光纤连接等）。

（10）投标人必须提供详细的实施方案、系统设计方案及服务承诺。

（11） 本项目投标人实施方案必须满足招标文件要求，所投产品的各项技术指标不得低于招标文件要求，并可根据实际情况对上述参数性能进行相关正偏离，如有技术正偏离请说明。

（12）中标单位在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定；施工人员具有一定的政治素质、较强的组织纪律性和保密意识，提前作好施工前的准备工作；施工中不影响正常的办公，施工中做到场地清洁、噪声小，做好各阶段的工作。

（13）中标单位负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，中标单位应在其投标文件中作出承诺。

（14）质量及验收：由采购人验收，依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料。

技术咨询：沈老师    联系电话：0510-85919897

庞老师    联系电话：0510-85197126

第四部分  合同主要条款

1、 工期

合同生效之日起45日历天内完成安装调试。

2、交货地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人指定地点。

3、 付款方式

（1）合同签订之日起7天内，设备及全部材料运抵现场，交付验收合格后，招标方支付中标价的40%预付款。

（2）设备安装调试完成经招标方预验收合格，十个工作日内支付中标价的30%进度款。

（3）试运行贰个月，系统稳定，经招标方正式验收合格，十个工作日内支付中标价的30%。

（4）履约保证金作为质保金，在承诺的质保期满后20个工作日内无息付清。

4、质保及售后服务

（1）签订中标合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金人民币伍万元整。

（2）系统质保期不少于贰年，系统验收合格后依照投标响应承诺质保维修。

（3）中标人应针对仪器设备的特点对招标方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在招标人货物现场，培训日程不少于10个工作日。

（4）售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：系统配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 产地和制造商名称 | 投标总价（万元） | 工期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                          授权代表（签名）：                     日期：

附件4

系统配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 产地和制造商名称 | 品牌 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 价 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                  （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处