招  标  文  件

招标项目名称：消防水压远程监测系统采购

招标项目编号：JDQT2013035

江南大学招投标管理办公室

2013年7月22日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（3）

三、招标货物及有关说明------------------------------（10）

四、合同主要条款------------------------------------（15）

五、附件 -------------------------------------------（17）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就消防水压远程监测系统及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：消防水压远程监测系统采购

二、 招标项目编号：JDQT2013035

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、注册资金人民币100万元及以上。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币200元。投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2013年7月29日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2013年8月1日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2013年8月1日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的系统供应商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）投标报价明细表（格式见附件4）

（4）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（5）售后服务承诺书

（6）投标人资格证明文件（详见2.3）

（7）提供2010年以来同类项目业绩证明（提供合同复印件并加盖公章）

（8）投标人上一年度企业财务报表

（9）评标所需的佐证材料及投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价（本项目报价最高不得超过40万）

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。在项目评审过程中，将要求投标人进行10分钟项目讲解和系统演示，外加5分钟答辩时间。投标人应自备手提电脑及有关文件资料。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评审、评分，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

五、评标方法及评分细则

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，由评标小组成员按照评分细则中规定的评分项目对投标文件进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一投标文件进行详细的技术、商务评审。按照评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务内容及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，给出其技术评分、商务评分。对各评委评分求得算术平均值即为该投标人的技术、商务得分。由工作人员根据招标文件的评分细则算出报价得分。然后，将技术、商务得分和报价得分相加得出综合得分，并按综合得分从高到低依次排名。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

- 5.2. 评分细则

- （1）投标报价评分细则（40分）

- 报价以有效标书为准，取各有效投标人的报价的算术平均值为基准价，基准价得基本分40分，每高于基准价1万元扣1分，每低于基准价1万元扣0.5分，最低为34分。

（2）技术、商务评分细则（60分）：

| 序号 | 项目 | 分值（60分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本分 | 16 | B/S结构，技术指标、功能及客户端数达到招标人要求。 |
| 2 | 演示效果 | 12 | 投标软件产品须在投标现场进行演示，演示时间为15分钟以内，演示效果好12-10分、较好9-7分，一般6-4分，较差3-1分，差0分。 |
| 3 | 投标人业绩 | 10 | 系统在国内本科院校的典型成功案例（以合同复印件为准，并提供相关单位联系人、联系电话，以备查验），每提供一个成功案例得2分，最多10分。 |
| 4 | 荣誉 | 5 | 投标人或生产厂家为双软认证企业得5分。 |
| 5 | 技术培训方案 | 3 | 派专业人员到现场进行技术培训，人员培训方案内容详尽、符合实际、针对性强。 |
| 6 | 投标人售后服务承诺 | 3 | 投标人提供的售后服务方案、是否承诺提供长期技术方案咨询及技术支持服务、服务承诺的可行性和完整性、服务承诺落实的保障措施、质保期内外的后续技术支持和维护能力情况酌情打分。 |
| 7 | 本项目实施 人员情况表 | 2 | 根据负责本次项目的项目经理和技术人员资历等情况打分，以上人员须为投标人本公司员工（根据社保缴纳凭证为准）。 |
| 8 | 施工组织和实施方案 | 5 | 根据组织和实施方案合理性、可行性情况酌情打分。 |
| 9 | 系统设计方案合理性建议 | 2 | 根据对整套系统设计方案的合理性建议情况酌情打分。 |
| 10 | 标书制作分 | 2 | 投标文件制作完整，格式规范，页码编制完善、产品偏离情况描述完整性和准确性等情况打分。 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

一、项目概述

江南大学占地面积3125亩，其中河湖水面300余亩，南北长2公里，东西最长处长1.6公里,已建成单体建筑面积100余万平方米。多建筑共用一个泵房及室外供水管网，由于使用时间较长，大部分管道埋地敷设，阀门、管道腐蚀严重，这样对原有的消防水系统势必会有影响。水系统检查若全校普查的话，工作量非常大，平时消防巡查也只能对楼顶消火栓试水，实际压力无法得知，高位水箱及地下储水池巡查难以到位，对消防用水存在安全隐患。

为了提高校园基础设施的现代化管理水平，促进校园数字化、精细化管理，保障校园基础设施高效、安全的运转，为学校的决策和紧急事故处理提供依据，搭建消防水压远程监测系统，对校区重点楼宇的消防水系统、部分消防水池、消防水箱全面监控，保证消防水池和消防水箱水源正常供应，保证消防管网、喷淋系统正常有水，保证消防水系统的工作正常。

江南大学已于去年建成消防管理信息化平台，本采购项目在独立运行的基础上，需要与原平台进行无缝对接，实现地图信息（空间管理信息）、消防报警信息联动式集成。以实现江南大学消防安全的个性化管理要求。

二、系统应用需求

1)、保证每个消防末端（重点如屋顶消火栓、喷淋装置）在任何时候都有正常水压；

2)、用于查漏，及时报警：水压变化情况异常时报警；

3)、用于增压泵能力测试，或者疑难杂症的辅助处理。

4)、可实现人员的精简。

三、项目内容

江南大学消防水压远程监测系统建设主要包括以下内容：江南大学重点楼宇共计29栋独立楼宇。在每栋建筑的屋顶消火栓的每个末端和喷淋末端安装压力变送器1个，如有水箱，则可在每个水箱中放置水位变送器。消火栓系统和喷淋系统的监测报警主机分开安装，则共计需安装报警器为30个，水压监测模块30个，压力变送器81个，液位变送器1个，安装详细信息见下表：

| 江南大学重点楼宇安装统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称 | 楼宇栋数 | 报警点安装数 | 采集点安装数 | 安装位置 | 备注 |
| 1 | 图书馆 | 1 | 1 | 2 | 消火栓末端 |  |
|  |  |  |  | 3 | 喷淋末端 |  |
|  |  |  |  | 1 | 高位水箱 |  |
|  |  |  | 1 | 7 | 喷淋末端 | 18层（含地下室） |
| 2 | 行政楼 | 1 | 1 | 3 | 消火栓末端 |  |
| 3 | 第一教学楼 | 1 | 1 | 5 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 4 | 第二教学楼 | 2 | 1 | 4 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 5 | 文浩馆 | 1 | 1 | 6 | 消火栓末端 | 4个喷淋，2个消火栓 |
| 6 | 体育馆 | 1 | 1 | 2 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 7 | 化工学院 | 3 | 1 | 3 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 8 | 生工学院 | 2 | 2 | 4 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 9 | 食品楼 | 2 | 2 | 4 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 10 | 国家重点实验室 | 1 | 1 | 2 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 11 | 国家工程实验室 | 3 | 2 | 5 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 12 | 留学生公寓 | 2 | 1 | 4 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 13 | 翰苑 | 2 | 1 | 4 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 14 | 逸夫楼 | 2 | 1 | 3 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 15 | 艺术学院及大学生活动中心 | 3 | 1 | 4 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 16 | 田家炳楼 | 2 | 1 | 4 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 17 | 理学院 | 2 | 1 | 3 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 18 | 设计学院 | 3 | 1 | 3 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 19 | 纺服学院 | 4 | 1 | 4 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 20 | 机电大楼 | 4 | 2 | 6 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 21 | 医学院 | 1 | 1 | 1 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 22 | 物联网学院 | 12 | 3 | 12 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
| 23 | 文科楼 | 4 | 1 | 4 | 消火栓末端 | 若有喷淋，则每层的末端装一个变送器 |
|  | 合计 | 57 | 30 | 108 |  |  |

四、项目采购范围

| 序号 | 名 称 | 配置要求 |  | 单 位 | 数 量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防远程水压检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件部分 | 模块 | 消防给水远程监测 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 与江南大学消防管理平台集成（消防信息联动集成） | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 水压正常统计 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 地图显示及报警 | 项 | 1 |  |
| 2 | 监测设备 （压力变送器） | 防水 工作电压：12.5~30VDC 输出信号：4~20mA 精度：±0.15%FS/10℃ 工作环境：温度：-20~+70℃；大气压力：86~106 KPa |  | 只 | 108 |  |
| 3 | 监测设备（液位变送器） | 测量范围：0.3～100m（由用户自选） 精度：0.1、0.2、0.5级 工作温度：-20～80℃ 输出信号：二线制4～20mADC 电源电压：标准24VDC（12～36VDC） 不灵敏区：≤±1.0%FS 负载能力：0-600Ω 相对温度：≤85% |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 消防水压监测模块 | 具有输入线路短路、断路检测功能；modbus多路可扩展连接；防水保护工艺；电子编码方式；使用环境：温度-10℃-55℃ |  | 个 | 30 |  |
| 5 | 消防水压检测报警箱 | 具有中文显示屏； 显示监控水压数据和状态情况，可回查历史数据； 自带存贮功能，数据可以保存至少壹年以上，存储数据容量在50万条以上。 现场有报警装置，与监控中心同步报警，支持远程复位、消音。 |  | 台 | 30 |  |

五、系统技术要求

1、系统要求运行稳定、可靠，并具有扩展性，前端监测点位不受限制，需要的时候可随时灵活增加监测点位。能在网络故障情况下保存数据，网络正常后自动上传脱机保存的数据。

2、界面采用网页技术，可支持校园网和互联网操作。地图须支持离线卫星地图，须在不联互联网正常访问地图，可支持自定义规划图和三维地图，地图支持无级缩放；地图标注须采用描边的文字方式；地图矢量图偏移不超过10米。须支持地图式查看实时水压、水位数据。

3、要求与已有的消防信息系统集成，如安装点位最好可以在消巡通上添加，消控报警时必要的话可以自动提醒本楼宇的消防水压正常情况，并有视频监控的可扩展性。

4、水压测量技术指标

- 现场有报警装置，与监测中心同步报警。

- 可实现对屋顶消水栓的每一消防通道进行检测。

- 水压测量可从0MPa到1.6Mpa，精度：±1.0% F.S。

- 测量时间为2s一次。

- 现场端水压测量设备全密封防水保护。

- 检测报警器遵循modbus协议，可进行扩展；报警控制箱最大负载点数为64点。

- 测量时间、测量压力报警值可远程设置，报警声音可远程取消。

- 可远程设定水位上下限，远程控制水箱进水，自动将水位控制在上下限范围中。

5、按日统计水压或水位，包括正常时间、低限时间、高限时间，统计精度1分钟。

六、项目总体要求

1、能够统计出监测楼宇水压或水位的正常情况，并打印报表。

2、平台有报警功能，实时监测的水压高于或低于上下限或无水能够报警。

3、水压监测报警箱具有防雷效果。

4、能适应恶劣的网络环境，做到数据的自动续传，上传率达到100%。

5、集成软件平台需具有良好的扩展性，对用户需求处理在1-3天内解决。

七、质量要求

符合设计和《建筑安装工程施工质量验收规范》的要求，所供产品是符合国家有关技术规范和质量标准，并通过国家有关部门检测合格的原产地产品。未曾开箱使用，与合同规定的配置相一致；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的使用安全、稳定运行。软件产品是原厂产品包或原厂家提供许可证协议的正版软件，并符合用户单位的采购要求，并按用户的要求提供软件和硬件控制的总体部署策略和方案。

八、项目实施需求

- 项目进度：合同签署后45天内，完成系统安装、部署，系统进入正式试运行。

- 项目启动：组建项目组，双方项目组成员沟通、交流；对项目的实施策略、实施范围、各阶段的目标、项目管理方式及项目总体计划做出明确定义；投标方应在本合同生效后3个工作日内向甲方提交经甲方确认的详细工作计划、施工人员安排。

3、投标人应提供安装调试时所需的各种设计资料，有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。在系统开发、安装和系统调测期间，招标人派出技术人员参加，投标人有义务对其进行指导。

4、项目必须严格按照系统软件工程的规范进行组织实施，制定严格的实施计划，建立完善的软件开发质量保证体系，在项目组织内部分工明确，并有充足的人力和物力保证项目的质量和进度要求。

九、其他注意事项

1、本招标文件所拟订的技术条款为产品的基本技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标人所提供的软件产品性能和功能应不低于本文件条款的要求，并应按本招标文件的要求提交完整的技术方案和软件产品。对本文件未规定的有关设备性能,投标人应提出合理建议,并陈述其理由。

2、投标人所使用的技术、资料和软件等方面发生侵权行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。招标人对提供给投标人的有关文档、数据和技术资料具有独家使用权，投标人未经招标人同意不得随意复制或使用。

技术咨询：周老师    联系电话：0510-85918501

第四部分  合同主要条款

1、交货期

合同生效之日起45天内交货并完成安装调试。

2、交货地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学内招标人指定地点。

3、付款方式

（1）合同签订生效后的15个工作日内，项目准备工作开始及硬件到场后，按照项目合同金额的30％支付第一笔款；

（2）系统上线试运行成功后，付第二笔款，金额为合同额的40%；

（3）验收后付第三笔款，金额为合同额的25%，余款5%待保修期结束后一次性无息付清。

4、售后服务

（1）系统免费保修期：壹年（在项目验收合格后开始计算）。在该服务期内，免费为用户进行版本升级、软件维护、数据维护，使用培训等上门服务。如果投标单位在售后服务中承诺时间超过1年的，按投标单位承诺计算。

（2）免费维护期满后的售后服务费：中标人需在售后服务承诺书做出承诺，每年最高不得超过合同价的10%。

（3）服务响应时间：即时响应，如电话响应无法解决的24小时内到达现场；修复时间：48小时内解决，如未能解决问题则必须采取应急措施，以确保系统的正常工作。

（4）中标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

（5）培训要求：

① 中标人必须提供优质的培训服务（包括现场培训及课堂培训）。

② 培训地点：中标人提供场地费用，必要的培训资料、文件和设施。

③ 培训人数：所有软件使用人员和相关技术人员（人数约10人左右）。

④ 培训时间：1个工作日。

⑤ 培训内容：系统的相关内容，确保用户能够对系统足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。

以上商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受上述要求，投标人可在此基础上作出优惠承诺。

- 验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准以及合同规定的验收评定标准等进行验收。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标报价：人民币小写 (元) |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币大写： 元。 |  |
| 交货期承诺： 免费保修期： 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

请将开标一览表装订在投标文件首页

附件4

投标报价明细表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：人民币大写（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处