招  标  文  件

招标项目名称：同声传译训练系统采购

招标项目编号：JDSB2015120

江南大学招投标管理办公室

２015年6月11日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（17）

五、附件 ------------------------------------------（18）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就同声传译训练系统项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：同声传译训练系统采购

二、 招标项目编号：JDSB2015120

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；

4、生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书；

5、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币200元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2015年6月18日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2015年6月23日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2015年6月23日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人2012年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）出具系统相关国家级检测报告或国际级检测报告

（13）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须，国内总代理或独家代理商除外）

（8）生产厂商的ISO9001质量管理体系认证证书复印件，出具系统相关国家级检测报告或国际级检测报告

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元或欧元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

| 评 审 因 素 |  | 分 值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  | 48 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×48 |
| 技 术 | 技术配置 | 8 | 完全满足招标文件配置要求得基准分6分；有实质性增项、确有实用价值且为用户所需，每项酌情加0.5—1分，最多加2分；有缺项但对使用无实质性影响，每项酌情减0.5—1分，减完为止。 |
|  | 技术指标 | 8 | 完全满足招标文件技术指标要求得基准分6分；有实质性正偏离每项酌情加0.5—1分，最多加2分；有实质性负偏离每项酌情减0.5—1分，减完为止。 |
|  | 性能及品质 | 8 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得6—8分；评价较好得4—5分；评价一般得2—3分。 |
| 服 务 | 保修期 | 5 | 满足招标文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  | 服务承诺 | 5 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺酌情评分。 |
|  | 收费情况 | 5 | 根据管线及配件价格、保修期结束后的维修价格等服务收费以及提供的优惠情况酌情评分。 |
|  | 用户评价 | 5 | 评价较好4—5分；评价一般2—3分；评价较差0分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得3分。 |
| 其 他 | 信 誉 | 2 | 根据投标人提供的相关评估机构出具的信用评估报告酌情评分。 |
|  | 业 绩 | 2 | 根据投标人2012年以来与本次投标产品相同的同类产品销售情况酌情评分（以提供的销售合同复印件为准）。 |
|  | 财 务 | 2 | 根据企业上一年度、上一月份的财务报表所反映的财务状况酌情评分。 |
| 投 标 文 件 |  | 2 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分。 |
| 合 计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 同声传译训练系统（共34座，含4个译员间，每译员间2座） | 1套 |

二、主要用途

主要用于本科外语同声传译、口译教学与实践等。

- 三、工作条件

1、电源：220V±10%，50Hz

2、温度：－10℃～40℃；相对湿度≤80 %

四、系统功能要求

| 序号 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教学功能 | 教师可以选择多种音视频及课件授课资源，广播给学生。此外在广播教学下提问学生，学生和老师可以互动。 教师能对任意学生进行单独提问，可监听学生口语训练，可对任意学生的口语训练进行全班示范。 |
| 2 | 无线屏幕广播功能 | 学生或老师自带的笔记本电脑通过WiFi无线网络接入系统，可将该笔记本电脑屏幕声音和画面广播至其它学生单元及教师单元屏幕。学生在使用该功能时需得到教师端授权。 |
| 3 | 教学界面定制功能 | 教师操作界面能够进行个性化定制，能够根据教学需要进行灵活调整。 |
| 4 | 影子训练 | 原语或单语复述练习。具备能同时处理听辩、理解、记忆、复述、监听等多重任务的能力，系统围绕这一训练目的,教师只需要选择好相应的原语资源，即可进行影子训练。教师可以在训练中提问、示范、监听、单独通话学生，原语应支持发言人发言、资源音频等多种媒体资源。支持原语及复述语录音及回放功能。 |
| 5 | 原语概述训练 | 原语跟读及原语概述，教师只需要选择好相应的原语资源，即可进行原语概述训练。教师可以在训练中提问、示范、监听、单独通话学生，原语应支持发言人发言、资源音频等多种媒体资源。支持原语及原语概述语录音及回放功能。 |
| 6 | 译入语概述训练 | 原语跟读及译入语概述，教师只需要选择好相应的原语资源，即可进行译入语概述训练。教师可以在训练中提问、示范、监听、单独通话学生，原语应支持发言人发言、资源音频等多种媒体资源。支持原语及译入语概述录音及回放功能。 |
| 7 | 倒数训练 | 原语应支持发言人发言、资源音频以及等多种媒体资源，教师可以在训练中提问、示范、监听、单独通话学生，支持原语、倒数音及译入语的录制及回放功能，具备合轨及分轨录制功能。 |
| 8 | 视译训练 | 原语应支持发言人发言、资源音频以及等多种媒体资源，原稿应支持word、TXT、PDF等常用格式电子讲稿，教师可以在训练中提问、示范、监听、单独通话学生，支持原语、译入语录音回放功能。 |
| 9 | 干扰训练 | 强制性的在学生进行同传训练的过程中增加了对原音的干扰，干扰音支持WAV、MP3等常用音频格式，教师可以在训练中提问、示范、监听、单独通话学生，支持原语、译入语录音回放功能。 |
| 10 | 同传训练 | 原语应支持发言人发言、资源音频等多种媒体资源，支持不少以8个译员的同时训练，教师可以在训练中提问、示范、监听、单独通话学生，听众可自由选择任意一路译员收听，支持在多个译员间的选择收听，支持“只听译员”，“双轨收听”，“混音收听”，“只听原音”等方式，来进行收听和训练。支持原语、译入语录音回放功能，具备合轨及分轨录制功能。支持分左右通道，单独收听等方式回放自己的录音和原音。支持全体自主同传训练功能。具备交替传译训练模式，如：短期记忆、口译笔记、数字口译、听辩理解等。 |
| 11 | 二次接力传译 | 支持多译员间的接力传译，支持译员将其他译员的译入语作为原音，进行多语种的接力传译，支持多个译员间的译入语选择，支持多人多语种的接力传译，教师可以在训练中提问、示范、监听、单独通话学生，听众可自由选择任意一路译员收听，支持在多个译员间的选择收听，支持“只听译员”，“双轨收听”，“混音收听”，“只听原音”等方式，来进行收听和训练。支持原语、译入语录音回放功能。支持分左右通道，单独收听等方式回放自己的录音和原音。支持全体自主接力传译训练功能。 |
| 12 | 电影配音 | 教师选择配音电影的播放，学生可根据电影内容输入配音字幕，也可进行配音。训练结束后可查看配音字幕和配音。支持教师预览所选择电影功能，电影字幕支持无字幕、中文字幕、英文字幕、中英文对照字幕等多种显示方式，支持学生同步观看电影，同步译入语录音，同步原语/译入语字幕输入功能，支持电影原音、原字幕与译入语及输入字幕的同步回放比对功能。单句定位功能，可通过单句快进，对电影某一语句快速定位，进行译入语和输入字幕的训练。 |
| 13 | 集中控制功能 | 支持远程学生端关机、重启、注销等功能，支持作业下发等全格式远程文件传输功能。 |
| 14 | 自我训练 | 支持所有学生进入自我训练。学生可以在自我训练状态下，进行资源的点播、影子训练、原语概述、译入语概述、电影配音的训练。 |
| 15 | 标准化考试系统 | 支持单选、多选题的标准化考试。支持试卷维护功能，可以把现有试卷做为试卷模板供新建试卷使用，支持试卷中的试题导入题库功能，支持从题库中选择试题加入试卷功能。试题内容应能够支持多文本格式。 |
| 16 | 讨论式会议系统 | 可进行讨论式的发言，满足讨论会议要求。可用于召开讨论式会议、同传会议、行政会议，可进行自由发言、申请发言和指定发言的会议模式。 |
| 18 | 专业化口语、口译考试平台 | 具备组卷、考前试音、考试过程、考后回放、阅卷等流程。支持问答式、讨论式考试形式。满足校级口试、英语专业四/八级口试等要求。 |
| 19 | 专业化资源库 | 配备与国内外一流的专业外语类院校翻译相关专业合作开发的翻译资源库，包括教材、教辅及专题知识训练资源。资源与教学训练模式相匹配，以保障翻译课堂教学、自主训练的正常使用。 |

- 五、配置及技术要求

| - 序号 | - 配置及技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 同声传译主控系统软件 | - 1套 | 支持WINDOWS 7；软件运行时，硬件资源占用率<20%；系统稳定可靠，启动成功率>95% |
| - 2 | - 同声传译主控系统硬件 | - 1套 | - 带液晶屏、支持多路音视频线性输入、鹅颈输入、音频线路输出、视频输出；含多路控制接口，可控制投影、矩阵、时序电源、幕布升降等。 |
| - 3 | - 同声传译学生端 | - 34套（含4个译员间，每间2套） | - 一座位一同传学生终端，支持接入鹅颈麦克（非电池供电），专业数字化音频处理单元，支持频率相应范围20Hz～15000Hz，采样频率≥32kHz；失真度≤1% ；全通道信噪比≥70dB；延时≤30ms。 - 可采用一体化终端设计，也可采用PC加同传学生终端的架构，此模块按照各产品的架构特性，可自行调整，只要满足整体功能要求即可；不接受纯软件的同传系统方案。 - *如采用PC，PC由学校自购，但需提供详细硬件参数，以市场一线品牌同配置PC价格为参考，价格须提前经用户和学校设备采购主管部门确认，报价时须计入系统总价。 - *招标现场提供终端样品。 |
| - 4 | - 教师和学生耳麦 | - 35副 | - 专业耳麦，隔音，头戴指向性，耳机线防拉扯设计，线长≥1.5米，美观耐用。 - *招标现场提供样品 |
| - 5 | - 教师和学生桌面鹅颈话筒 | - 35套 | - 指向性：超心型；频率范围：40-1650Hz；灵敏度：-40dB±2dB；输出阻抗：200欧；参考拾音距离：20-60cm。 - *招标现场提供样品。 |
| - 6 | - 教师计算机 | - 1套 | - 支持双屏显示，提供详细硬件参数，由学校自购。 |
| - 7 | - 发言席鹅颈话筒 | - 1套 | - 铁三角49Q |
| - 8 | - 无线话筒 | - 1套 | - 铁三角 ATW-2110/838CW （一手持一领夹） |
| - 9 | - 功放 | - 1套 | - 雅马哈P2500S |
| - 10 | - 音箱 | - 1套 | - 博世Panaray 402II |
| - 11 | - 网络机柜 | - 1台 | - 图腾A26622 |
| - 12 | - 理线架 | - 1套 | - AMP |
| - 13 | - 全千兆以太网交换机 | - 规格和数量应确保完成系统功能需求 |  |
| - 14 | - 主控台 | - 1套 | - E1级环保材料，样式定制。 - *提供图片。 |
| - 15 | - 发言席 | - 1套 | - E1级环保材料，亚克力材料，样式定制。 - *提供图片。 |
| - 16 | - 学生桌 | - 34套 | - E1级环保材料，样式定制。 - *提供图片。 |
| - 17 | - 座椅 | - 35套 | - 符合人体工学，带滑轮，可升降，材质环保。 - *提供图片。 |
| - 18 | - 吸音隔声译员间 | - 4套 | - E1级环保，要求达到演播室吸音及隔声效果。主体采用轻钢龙骨，石膏板隔断，内添隔声棉，外部墙面采用木塑吸音板，内部墙面采用高性能暖色布面（高密度）吸音软包，观察窗玻璃采用钢化中空玻璃，保证隔声效果。 - *提供图片。 |
| - 19 | - 装饰装璜 | - 总体要求 | - *报价单位需实地测量，提供同传训练室整体效果图，否则整体报价无效。 |
|  |  |  | - 满足同传训练需求，满足简单会议同传需求，满足后期增加直录播功能的需求 |
|  |  |  | - 主要包括吊顶、照明灯具、墙面材料、窗套窗帘、防静电地板、强弱电线材、接插件辅材等 |
|  |  | - 墙面 | - 约72平方米； - 四周墙壁使用E1级环保木塑吸音板墙裙，中间部分使用高性能暖色布面（高密度）吸音软包、木龙骨底架，内嵌广播级吸音阻燃吸音棉。不能被软包覆盖的区域采用高性能聚酯纤维吸音棉，有效实现吸音、隔音功能。要求：100%环保；吸音率高，隔音性能好；有保温隔热性能，节省能源，吸音性能不下降，形态不变；质轻，施工安全方便。 |
|  |  | - 授课区背景墙 | - 约30平方米； - 使用高性能暖色布面（高密度）吸音软包，样式定制。 |
|  |  | - 防静电地板 | - 约105平方米； - 35*600*600 钢板厚度04/05 - 仿美露木质地板基材采用特制阻燃刨花板；底部选用优质镀锌钢板或铝箔；周边使用导电合成胶条密封； 表面按需求粘贴HPL、PVC等不同面。 - 滚动载荷：3 - 中心载荷：4.5 - 均布载荷(KN/m2)：23 - 系统电阻：静电耗散型:1x106Ω～1x1010Ω - 防火性能：Class l |
|  |  | - 门 | - 2扇双开门；外面软包，内衬吸音棉，保证吸音效果。 |
|  |  | - 窗帘 | - 约30平方米；采用棉质吸音材料，要求遮光率达到70%。 |
|  |  | - 吊顶（含灯具） | - 约100平方米； - 60*60穿孔矿棉板吊顶，横梁部分采用木塑吸音板处理； - 欧司朗三基色灯，照明条件应达到小型演播厅效果以保证直录播效果。 |
| - 20 | - 其他 | - 原教室设备拆除及垃圾清理保洁等 |  |

- 说明：

- 带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

- 技术咨询： 王老师     电话： 13812038707

第四部分  合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 伍 年，报修后 俩 个工作日内予以修复。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，出具系统相关国家级检测报告或国际级检测报告，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                              授权代表（签名）：                                日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处