关于更正消防应急照明灯具、消防基础设施标识采购及安装招标文件的公告

各报名投标单位：

现对“消防应急照明灯具、消防基础设施标识采购及安装”项目招标文件（项目编号JDQT2014081）作如下更正：

一、招标文件“第三部分招标货物及有关说明”“1、货物需求一览表”中的“货物1”，更正为以下内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物1 | （1）消防应急疏散标志灯（2）吸顶式消防应急照明灯（3）嵌入式LED消防应急筒灯 | （1）消防应急疏散标志灯≥5000； （2）吸顶式消防应急照明灯≥140； （3）嵌入式LED消防应急筒灯≥30。 以上灯具均以实际数量为准结算。 | 消防应急疏散标志灯： 1、必须符合国家标准GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的各项要求； 2、工作电压：AC220V 、50Hz 3、应急控制方式：非集中控制式；具有过充、过放、过流、过压、短路、开路保护功能 4、应急供电方式：自带电源型 5、安装方式：悬挂、埋墙（39CM×17CM）安装； 6、应急时间≥90min 7、防护等级IP30 8、充电时间≤24H 9、应急转换时间<0.5s 10、主电源输入端与壳体间绝缘电阻：>1000MΩ 11、接地电阻：0.1Ω 12、光源：发光二极管（LED） 13、电池：镍镉1.2V，可充放次数>500次 14、标志面板为阻燃玻璃材料； 15、设有试验检测按钮和工作状态指示功能。 吸顶式消防应急照明灯、嵌入式LED消防应急筒灯： - 型号、尺寸： （1）消防应急吸顶灯型号：L-EFED-E5W534 ；尺寸：34CM （2）嵌入式LED消防应急筒灯型号：L-EFED-E5W097 ；尺寸：6寸 - 必须符合国家标准GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的各项要求 - 工作电压AC220V、50Hz 4、应急控制方式：非集中控制式；具有过充、过放、过流、过压、短路、开路保护功能 - 应急供电方式：自带电源型 - 应急时间≥90min - 防护等级IP30 - 应急转换时间<5s 9、节能灯功率≤11W |

二、招标文件“第三部分招标货物及有关说明”“3、相关说明”中的第（1）、（3）条更正为：

（1）投标人投标时需提供消防应急照明灯具样品：（埋墙式应急疏散指示灯、悬挂式应急疏散指示灯、吸顶式应急照明灯、嵌入式LED消防应急筒灯各一件），并配好电源线、插头等附件以便现场通电测试。中标单位的样品由投标人测试后封样留存，未中标单位在投标结束后退还样品。

（3）中标方在进行消防应急照明灯具的安装和消防设施标识的张贴过程中，需根据招标方提供的图纸进行安装和张贴，并根据招标方计划的时间进程开展相关工作，并于安装结束后向招标方提供消防应急照明灯具和消防设施标识的基础台账，包含各建筑、各楼层安装、张贴灯具和标识的具体数目、位置等明细清单，并根据消防应急照明灯具和消防设施标识安装和张贴的实际情况对招标方的图纸提出必要的修正、完善。

特此公告。

江南大学招投标管理办公室

2014年8月14日