招  标  文  件

招标项目名称：大功率UPS系统采购

招标项目编号：JNDXSB20100074

江南大学招投标管理办公室

２０1 0年7月19日

第一部分   招标公告

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标项目名称：  大功率UPS系统采购

2、招标项目编号：JNDXSB2010074

3、招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

4、招标文件价格：每份人民币 300 元（投标时交纳），售后不退。

5、投标报名时间：投标人务必于2010年 7月 26日16时00 分前将“报名投标确认函”（格式见附件1）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

6、投标截止时间：投标人应在2010年 7月28 日 8 时45分前将投标书送达江南大学招投标管理办公室。

- 7、开标日期及时间：2010年 7月28 日9 时00 分

8、投标与开标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119、124室。

9、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称买方。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的制造商、代理商。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在不迟于投标截止日前3天以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招标管理网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止日3天以前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招标管理网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写。

（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标书（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人2009年度企业财务报告

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件（加盖红章）

（2）税务登记证副本复印件（加盖红章）

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明原件

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企业、事业单位或其他组织，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。投标人应为厂商或厂商授权的区域代理商，原则上不接受项目授权。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。

（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用。

（2）国内供货的货物以人民币报价；国外供货的货物以美元报价。

（3）国内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国外供货的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标有效期

从投标截止日期起，投标有效期为90天。

3.4. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，迟到的投标文件招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.5. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

3.7. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标。评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评审，并确定中标方案和中标人。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被拒绝：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全或不符合要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）交货期、质保期未满足要求的；

（7）有损害招标人和用户利益的规定的；

（8）其它未按招标文件要求投标的。

4.6. 开标后，评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、中标通知书及合同的签订

5.1. 中标通知书将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

5.2. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

5.3. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

5.4. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

5.5. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

六、其他

6.1. 本次招标不收投标保证金。

6.2. 本次招标不收中标服务费。

6.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 大功率UPS系统 | 2套 | 3年 |

推荐品牌：梅兰日兰、DELTA、APC

二、主要用途：

提供数据机房稳定的后备电力支持，每套60KVA，4小时后备支持。

- 技术要求：

1、不间断电源：两套可并机运行

- UPS装置采用适用于网络中心中心机房配电	使用的工业级产品，为在线双转换式模块化UPS，包含UPS电源所有的控制电路（由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、控制单元、显示单元、直流隔离二极管等组成）。

- UPS必须采用模块化热插拔技术，以降低MTTR（平均故障修复时间），单个模块必须支持在线并入或退出，使维护与升级都简单、安全、易行。单模块容量≥20KVA。

- 除模块并联之外，UPS需同时支持机架并机技术，机架并联数量不少于4台。机架并联时，所有机架必需共享同一套电池。

- UPS必须采用IGBT脉宽调制整流技术和SVPWM逆变控制技术。

- UPS采用内置同步控制技术。

- UPS输入

- 输入电压: 三相五线制,，AC380V-42% ~ AC380V+25%；

- 输入频率: 50Hz±10%

- 输入功率因数：≥0.99

- 输入电流谐波含量：≤3%

- UPS输出

- 输出功率: 60KVA  单机可在线扩容到120KVA以上

- 输出电压: 三相五线制, AC380V±1%

- 输出波形: 正弦波

- 输出频率精度: 50HZ±0.05%

- 同步速度: ≤1HZ/sec

- 谐波失真: ≤3%（非线性负载），≤1%（线性负载）

- 负载功率因数: 任意

- 峰值因数：≥3：1

- 三相不平衡负载能力：100％

- 过载能力: 105%正常运行，125%10分钟, 150 %1分钟

- 动态稳定性: 当负载100%突变时,输出电压波动小于5%,并在20毫秒内恢复到1%以内

- 其它参数

- 效率: >94%

- 噪声: <65db(在1米处)

- 共模干扰抑制能力>60dB, 串模干扰抑制能力>80dB

- 平均无故障时间MTBF: 不少于20万小时

- UPS应为长效型，整流器输出直流电压应满足外接长延时蓄电池组电压等级的运行要求。

- UPS应具有模块扩容能力，以满足未来不断增长的负载需求，单一机架容量可扩容至  120KVA。

- UPS在不配置内置蓄电池的情况下确保能正常可靠运行。

- 逆变器采用IGBT技术，当由蓄电池组供电时，在其最高电压和最低电压范围内，逆变器均应正常工作，当蓄电池组电压降至放电终止电压时，逆变器应能停止工作以保护蓄电池。

- 外壳防护要求：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω。

- 静态旁路开关

静态旁路组件应采用高可靠性的器件，并能单独进行维护。UPS装置逆变器输出应对旁路输入进行连续跟踪，当逆变器失去输出或太大的冲击负荷、过负荷及负荷侧短路，超过了逆变器的能力时，静态旁路开关应能无间断自动地将负荷从逆变器切换到旁路电源，当故障消失后，静态旁路开关应能无间断自动地将负荷切换到由逆变器供电，与旁路电源的切换，不应有相位突变。

- UPS应具有的功能

- 具备面板显示运行工况（尽可能是中文大屏幕显示）

- UPS在电池放电时，应可预测并显示电池的剩余放电时间

- UPS输入输出均具有防雷功能，能抵抗6kV高压冲击，输出端有电路开关保护及限流功能

- 具备完善的保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力。UPS发生故障时必须发出声光告警

- 具有并联冗余扩容功能请详细说明，并机环流<2%

- UPS必需采用双DSP芯片纯数字化控制，进行全自动操作

- 安全操控设计、使用安全方便，即使不按程序开机也不会造成UPS损坏；模块插拔应有机械闭锁装置以防插错位置，还有电气联锁以防在其它电路板未装时系统误操作

- UPS模块必需具有故障隔离功能，单一模块故障时，系统能迅速自动隔离故障模块，避免故障蔓延，影响其余模块的工作

- UPS装置带30％以下负载运行时，应保证各项技术指标在要求范围内，整机效率应≥94%

- UPS装置有通风、冷却装置以保证元件正常工作于额定环境温度下，入气孔和排气孔有可膨胀的金属防护罩；当通风装置故障时应能及时报警，并能将电源由逆变器自动切至旁路交流供电

- UPS通风装置必需具有多段式速度控制，可根据负载率及周边温度，自动调整风扇转速

- UPS应标配紧急停机（EPO功能）

- UPS必需有详细故障信息记录，可存储不少于500笔信息

- 具有远程在线自诊断，故障音响报警，远方监视控制功能，具备监控系统和信息网两路独立通讯（必须有物理隔离），实现网络监控和远方24小时声光故障报警监控功能，其中24小时声光故障报警的实现在报警终端需考虑RS485转换为RS232并经过光隔输入

- 电源管理软件可以在UNIX、WIN NT、WINXP、WIN2000等操作系统下运行，通过网络监视UPS系统的运行状况，并具备短信报警功能

- 具有和外部计算机联接的多种通信接口，并提供相关软件

- 具有智能电池检测和自动电池放电维护功能

- UPS电源系统具有干接点信号（并说明干接点形式）和智能通讯接口RS232，RS485，SNMP，并提供通讯规约，提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。当UPS发生各种故障、异常或所有工作电源消失时，UPS应能发出声光报警。投标人应详细说明UPS装置的报警内容，并积极协助监控系统制造商完成具体的通讯规约转换工作。

  - 蓄电池系统

  - 阀控式密封铅酸蓄电池

2.1.1基本技术参数

1）型式：阀控式密封铅酸蓄电池

2）单体电池规格容量：12V/200Ah

- 3）单体电池浮充电电压：13.5±0.12V

- 4）单体电池均衡充电电压：13.8V～14.1V

5)蓄电池组电压: ±240V

6)蓄电池只数:160只12V-200AH

7)蓄电池放置及组合方式：每组40只，每台UPS配备2组。每组蓄电池放于电池柜內，具备抗震性

2.1.2技术性能要求

- 当蓄电池运行环境温度在-10℃～+45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

- 正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于10年。

- 蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10 ，放电终止电压为10.8V。

- 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等的材料应具有阻燃性。蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

- 蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接．极板厚度应与使用寿命相适应。电池正极板栅的厚度不得低于3.5mm。

- 电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过60mV。

- 蓄电池除安全阀外，应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在－30℃～65℃温度范围内封口剂应无裂纹及溢流。

- 蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

- 二个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8 mV。

- 电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。

- 蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

- 蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85％。蓄电池自放电率每个月不大于4％。

- 蓄电池的密封反应效率不低于95％。

- 蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池过充电寿命不应低于180天。

- 制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

- 蓄电池组在正常浮充状态下运行3～6个月，单个蓄电池端电压与平均值的偏差应不大于0.3V。

- 蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。

- 蓄电池在使用期间不需加酸、加水和测电解液比重。

- 蓄电池组应按7 度地震烈度考虑设备的设计能承受并保持结构的完整性。

- 投标人应负责在蓄电池上预留与电池巡检仪的接口。

- 蓄电池必须是新出厂产品，厂家应提供电池出厂试验报告及详细的技术参数和特性曲线。

- 说明:

- 打“*”号的条款为必须满足的重要指标；

- 技术咨询：俞伟    电话：13912376055

第四部分  合同主要条款

1、 交货期

（1） 国（境）内供应的货物：合同生效后30 天内交货；

（2） 国（境）外供应的货物：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、 付款方式

（1） 国内供应的货物：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款。

（2） 国外供应的货物：外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学设备处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、质保期及售后服务

（1）设备验收合格后 3  年整机免费保修。保修期延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

5、 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，所产生一切费用由卖方承担。

6、 其他

第五部分  附件目录及格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标书

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标单位名称：

印 章：

经办人：

联系电话：

传真电话：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    书

江南大学招投标管理办公室：

对贵方发布的                                     采购项目招标文件,招标项目编号                        ，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

（如招标货物可分包投标、中标，应分别列出每包总价）

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

8、所有与本次招投标有关的函件请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人全称：                                   （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

投标人名称：（章）                         招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 质保期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：                                日期：

附件4

配置清单及分项报价表

投标人名称：（章）                            招标项目名称：               招标项目编号：               包号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签字：                                日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

投标人名称：               招标项目编号：         包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

年  月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

投标人名称：               招标项目编号：         包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

年  月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标单位名称）  的法定代表人，参加江南大学                   （项目名称）采购招标（项目编号：               ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标单位名称：                        （印章）

被授权人身份证复印件粘贴处