招  标  文  件

招标项目名称：江南大学弱电间门禁系统升级改造工程（第一期）

招标项目编号：JDQT2016068

江南大学招投标管理办公室

2016年11月16日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、项目主要货物及有关说明--------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（20）

五、附件 -------------------------------------------（22）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就弱电间门禁系统升级改造工程（第一期）项目进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：江南大学弱电间门禁系统升级改造工程（第一期）

二、 招标项目编号：JDQT2016068

三、 项目主要货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“项目主要货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有建筑智能化工程专业承包三级及以上资质。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年11月25日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，通过电子邮箱发送至ztbb@jiangnan.edu.cn ，我方收到后将及时回复。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、踏勘现场：潜在投标人请于2016年11月22日下午2:00在江南大学信息化建设与管理中心一楼门厅集中后统一踏勘现场并进行公开答疑，请有意参加投标的单位准时参加 。联系电话：0510-85916979 丁老师。

十、投标开始时间：2016年11月28日13时00分

十一、投标截止时间及开标时间：2016年11月28日13时30分

十二、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的工程承包商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目主要货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）系统配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）详细的工程实施方案

（7）项目后期服务承诺书或技术协议书

（8）投标人资格证明文件（详见2.3）

（9）投标人上一年度的经审计的企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）评标“评分标准”中要求提供内容的佐证资料

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）安全生产许可证复印件

（4）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（5）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（6）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（7）企业资质证书复印件

（8）投标主要货物的销售授权证明原件（非投标货物制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（4）投标人需提交投标文件电子文件的CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的项目全部费用，其中应包含货物和软件、运输、搬运、安装调试、工程规费、保修、税费等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

（13）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资质证书、财务报表等）；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评价，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法及评分细则

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。综合得分最高者作为本次投标的中标方。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

- 5.2. 评分标准

（1）价格60分：

评标价的确定，取各投标单位的平均价为评标基准价。基准价为60分，每高于基准价1%减1分，每低于基准价1%减0.5分。

（2）质保期承诺5分：

质保期为3年，满足招标要求的得3分。自愿延长质保期1年加1分，以此类推，超过5分者得5分。

（3）关键节点的控制措施8分：

对投标人项目关键节点的控制措施进行综合评价。

控制措施优8分～6分，良5分～4分， 差3分以下。

（4）施工方案12分：

针对整个项目的和单个弱电间的施工方案的合理性评分。

合理得12分，施工方案不完善者酌情扣分。

（5）投标人业绩5分：

投标人具有单项合同金额50万元以上的类似项目业绩，每个项目得0.5分；投标项目经理承担单项合同金额50万元以上的类似项目业绩，每个项目得1分，以此类推，超过5分者计5分。此项业绩如果投标人与项目经理属同一项目的不累计加分。根据2014年1月1日以来签署的合同的复印件（携带原件备查）和相关人员的社保局出具的缴费证明复印件（携带原件备查）打分，不提供者不得分。

（6）项目管理机构5分：

项目管理机构人员配备合理齐全得3分，其中具有中级职称及以上人员者有一名加1分，以此类推，超过5分者计5分。提供相关证书复印件(携带原件备查)，且附2016年8月至2016年10月由社保局出具的缴费证明复印件（携带原件备查），不提供者不得分。

（7）付款方式承诺（5分）。

承诺满足招标要求的得5分。

六、中标通知书及合同的签订

6.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

6.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 本次招标不收投标保证金。

7.2. 本次招标不收中标服务费。

7.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  项目主要货物及有关说明

一、项目概述

为了进一步提高弱电间门禁设施建设和管理水平，更好的保障信息化基础设施的安全可靠运行，学校决定分批对所有具有建设条件的弱电间加装门禁系统，先进行第一批250个弱电间门禁的升级改造建设。

门禁系统控制弱电间的人员进出，实行授权安全管理，实施向控制中心报告每道门的状态，系统能详细记录每次开门的时间，日期，进出人员的卡号、姓名、隶属部门等信息，还应该提供第三方扩展功能，如能实现和监控系统的联动等。

二、项目主要货物

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁服务器 | 国产优等 | DELL、IBM | 1 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 2 | 门禁系统平台软件 | 国产优等 | 海康威视、大华、新开普 | 1 | 套 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 3 | 四门控制器 | 国产优等 | 海康威视、大华、新开普 | 30 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 4 | 双门控制器 | 国产优等 | 海康威视、大华、新开普 | 40 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 5 | 单门控制器 | 国产优等 | 海康威视、大华、新开普 | 50 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 6 | 读卡器 | 国产优等 | 海康威视、大华、新开普 | 250 | 只 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 7 | 磁力锁 | 国产优等 |  | 250 | 把 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 8 | 电插锁 | 国产优等 |  | 4 | 把 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 9 | 出门按钮 | 国产优等 |  | 250 | 只 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 10 | 安装辅材 | 国产优等 |  | 1 | 批 |  |

三、 安装、调试要求

在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量，在工程完工后，对施工质量进行评定，并备好质量保证资料，保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。

（1）电气线路铺设要求：线路走线按最短途径集中铺设，横平竖直、整齐美观、不宜交叉；线路不应铺设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域；必要时采取相应保护或屏蔽措施；当线路周围温度超过65℃时，采取隔热措施；位处有可能引起火灾的火源场所时，加防火措施。线路不宜平行铺设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方；线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处，应留有适当的余度；线路不应有中间接头，当无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药；同轴电缆及高频电缆应采用专用接头；铺设线路时，不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔；线路铺设完毕，应进行校线及编号；缆线布放时应有冗余。双端预留长度要适当，一般前端预留长度为20—30CM，弱电井或机房内放至指定位置后再预留约80CM，作为富余量和工作长度。布放后的电缆必须采取有效的保护措施，防止被人剪断，或因其它原因而损伤电缆。

（2）弱电系统的接地要求：电子设备必须要有良好的接地，其接地应和防雷接地分开。

（3）布线系统要求：设备安装中，机架安装完毕后，水平、垂直度应符合厂家规定；.机架上的各种零件不得脱落或碰坏；漆面如有脱落应予以补漆，各种标志完整清晰。

（4）缆线的铺设和支撑保护方式要求：.缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符；缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确；电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

（5）缆线的弯曲半径应符合下列规定：非屏蔽线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍，在施工过程中应至少为8倍。屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6～10倍。 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍；缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线的支点相间隔间距不应大于1.5m。布放缆线的牵引力，应小于缆线的允许张力的80％。缆线布放过程中，为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时，应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式；布放双护套缆线和主干缆线时，直线管道的管径利用率为50～60％，弯管道为40～50％。线槽的截面利用率不应超过40％。

四、设备性能要求及技术指标

（1）投标人所提供的门禁控制器、读卡器等品牌产品必须具有相关公司的销售授权。

（2）门禁服务器、控制器等具体技术指标。

门禁服务器：

E5-2620 V3(6核2.4GHz)×2 / 16GB DDR4×4 / 600GB 15K SAS×3 /支持RAID0/1/5 / 1GbE×4 / 导轨 / 2U  电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源

门禁系统平台软件：

门禁系统软件需要与学校内部校园卡系统无缝对接。能够实时同步智能卡系统中的相关数据。

门禁管理软件采用B/S架构配置、C/S架构控制结合的方式，对门禁资源、人员、权限等进行一体化管理。

负责平台所辖的设备与服务器资源的添加与管理，包括本组织的服务器、门禁设备，在系统内对所有设备进行参数配置与修改。

支持设备的在线检测、资源远程获取、远程配置、批量添加、批量删除，支持编码设备的导入导出功能，操作简单便捷。

为保证所添加的服务器已经正确安装，可以在看门狗程序中查看服务器的运行状态，并可进行手动启动、停止或重启服务器等操作，也可在平台远程配置服务器，发送重启命令，使设备重启，以确保服务器的正常运行。

系统参数：支持设备、服务器的手动校时与自动校时。可固定设置好每天的设备校时时间，系统按照事先设置自动执行校时功能，或采用手动校时方式执行。

为第三方业务应用平台提供Web service对接接口；

为第三方业务应用平台/设备提供SDK接入服务；

提供数据表格的导入与导出，格式统一为Excel表格。

| 功能项 | 功能描述 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 门禁设备管理 | 门禁控制器、读卡器的管理 | 支持设备的在线侦测、参数修改 |
| 门禁点管理 | 1）根据组织树配置门禁点 2）编辑门禁点的位置和名称 |  |
| 门禁点分组 | 根据门禁点位置、控制器等，将门禁点进行分组，以便权限分配 |  |
| 权限分配 | 分配门禁权限，并选择权限生效计划模板 查询人员门禁权限 | 支持按人员、部门、门组、门禁点进行授权 查询结果：名称、部门、门禁点、门组、计划模板、权限来源 支持权限导入 |
| 门禁事件查询 | 查询各种门禁事件，如合法卡开门、非法开开门、黑名单等事件记录 支持表格导出 | 查询条件：事件类型、卡号、门禁点、持卡人、时间 查询结果：事件类型、控制器、卡号、持卡人、事件时间、门禁点、事件源、联动信息 |
| 门禁权限下载查询 | 查询门禁权限下载记录 支持表格导出 | 查询条件：卡号、门禁点、持卡人 |
| 门禁报警设置 | 将门禁事件设为报警 支持报警联动 | 支持124中门禁事件 支持客户端语音提示、短信提示和电子邮件提示 支持联动门常开 |
| 设备联动设置 | 设置门禁事件联动功能 | 支持联动开/关门、门常开/闭、蜂鸣器，一体机抓拍 |
| 参数设置 | 门禁日志保存时间设置 权限自动下载间隔 | 支持1个月到24个月 支持5分钟到60分钟 |

四门控制器：

主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口，以确保主机具有强大的项目适应性、控制性及拓展能力，故产品应具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。

主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器；设备应能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。

主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。

主机应具有大容量存储能力，不小于15万卡片管理和20万事件记录存储。

主机应具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。

主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。

主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。

主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。

主机应具有在线升级功能，升级失败能够自动还原到升级前状态，可继续升级。

主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，且持续供电时间应不低于36h，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。

主机箱应具有防拆功能，主机在被拆除时，能发出防拆报警警告。

主机应具有手动和自动校时功能。

系统平台应具有视频联动报警功能，支持视频抓怕、视频录像等功能。

主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣30℃~﹢60℃。

系统主要操作响应时间应小于等于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。

双门控制器：

主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口，以确保主机具有强大的项目适应性、控制性及拓展能力，故产品应具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量9个，其中6个RS485读卡器和3个wiegand读卡器；报警输入接口2个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口2个。

主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器；设备应能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。

主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。

主机应具有大容量存储能力，不小于15万卡片管理和20万事件记录存储。

主机应具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。

主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。

主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。

主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。

主机应具有在线升级功能，升级失败能够自动还原到升级前状态，可继续升级。

主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，且持续供电时间应不低于36h，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。

主机箱应具有防拆功能，主机在被拆除时，能发出防拆报警警告。

主机应具有手动和自动校时功能。

系统平台应具有视频联动报警功能，支持视频抓怕、视频录像等功能。

主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣30℃~﹢60℃。

系统主要操作响应时间应小于等于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。

单门控制器：

主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口，以确保主机具有强大的项目适应性、控制性及拓展能力，故产品应具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个。

主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器；设备应能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。

主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。

主机应具有大容量存储能力，不小于15万卡片管理和20万事件记录存储。

主机应具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。

主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。

主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。

主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。

主机应具有在线升级功能，升级失败能够自动还原到升级前状态，可继续升级。

主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，且持续供电时间应不低于36h，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。

主机箱应具有防拆功能，主机在被拆除时，能发出防拆报警警告。

主机应具有手动和自动校时功能。

系统平台应具有视频联动报警功能，支持视频抓怕、视频录像等功能。

主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣30℃~﹢60℃。

系统主要操作响应时间应小于等于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。

读卡器：

两次刷卡响应间隔时间小于1秒

32位高速处理器，性能强劲。

支持校园卡卡识别和读取内容。

同时支持RS485和韦根通讯；韦根支持w26、w34格式，可无缝兼容第三方产品。

支持在线升级，升级失败能够继续升级。

内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。

支持防拆报警功能。

单门磁力锁：

最大拉力：不小于180kg直线拉力，输入电压：DC12V或DC24V，工作电流：不大于12V/300mA  24V/150mA，信号输出：干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出，LED显示  红灯(开门状态)  绿灯(上锁状态)，延时上锁时间设置 0/3/6/9秒可调。

双门磁力锁：

最大拉力：不小于600kg直线拉力,输入电压：DC12V，工作电流：12V/450mA，信号输出：干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出，LED显示  红灯(开门状态)   绿灯(上锁状态）

电插锁：

锁芯强度：不锈钢抛光处理，承受不小于800kg压力，输入电压：DC12V，工作电流：900mA(启动瞬间)、100mA(完全上锁)，安全类型：断电自动开锁，信号输出：门状态信号输出NC、COM接点，延时功能：0/3/6/9秒可调

出门按钮：

自复位、ABS塑料

五、有关说明

（1） 本项目必须提供分项单价及详细清单。

（2） 本项目投标总报价包括弱电间门禁系统建设所需软件、配件、包装、运杂、安装调试、基础施工等，从项目中标起到项目验收合格并正式交付使用以及质保期内所发生的一切费用（包括供配电）。

（3）本项目投标人实施方案必须满足招标文件要求，所投产品的各项技术指标不得低于招标文件要求，并可根据实际情况对上述参数性能进行相关正偏离，如有技术正偏离请说明。

六、验收要求

（1）质量及验收：由招标人验收，依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料。

（2）中标人应在招标人的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（3）合同所订货物到达招标人指定使用地点后，中标人应在收到招标人通知后一周内派遣合格的技术人员前往招标人使用地点进行安装调试， 并在合同规定工期内完成系统的安装、调试工作，如因中标人责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由中标人负担。

（4）验收测试所需要的材料、设备等均由中标人负责提供。

（5）最终验收在招标人使用现场进行，在货物达到验收标准，招标人和中标人应共同签署该系统验收合格报告。

技术咨询：丁老师    联系电话：0510-85916979

第四部分  合同主要条款

1、 项目工期

合同生效之日起40日内完成安装调试。

2、项目地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人指定地点。

3、 付款方式

（1）合同签订之日起7天内，施工进场后，招标方支付中标价的30%预付款。

（2）设备安装到位，支付中标价的30%。

（3）系统调试完成，经招标方正式验收合格，经审计后的十个工作日内支付经审计后的尾款。

（4）履约保证金作为质保金，在承诺的保修期满后20个工作日内无息付清。

4、质保及售后服务

（1）签订中标合同前，中标人需向招标人交纳中标金额5%的履约质保金。

（2）系统质保期不少于三年，系统验收合格后依照投标响应承诺质保维修。

（3）中标人应针对系统的特点对招标方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在招标人货物现场，培训日程为不少于10个工作日。

（4）售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

5、违约条款

如中标方违反合同主要条款或投标承诺，招标方有权要求中标方按以下方式之一承担违约责任：

1、按招标方的实际损失金额承担违约责任；

2、按双方约定的其他方式承担违约责任。

6、其他

1、投标人一旦参加投标，就意味着已接受招标文件的所有条款及要求，并受其约束。

2、除招标文件中规定招标人负责的工作外，在项目施工过程中，承包人对外发生的任何交涉与纠纷以及由此造成的损失，均由承包人自行解决，如需发包人进行协调，则协调所发生的费用由承包人承担。

3、施工过程中，承包人对原设计提出设计修改建议，应征得发包人同意，并按有关规定办理变更手续。

4、承包人在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，注意安全文明施工，做好施工安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：系统配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                项目（项目编号       ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称：                                     （公章）

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函填写完成后盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，发送至ztbb@jiangnan.edu.cn，不需装入投标文件中。

附件2

投 标 函

江南大学招投标管理办公室：

我方收到                                （招标项目编号           ）招标文件，经仔细阅读和研究，已完全了解招标文件的所有条款和要求，决定参加此次工程项目的投标，同时作出以下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、我方愿意接受招标文件的全部条款和要求,认可并遵守招标文件的所有规定，按招标文件要求提供全部文件、资料，放弃对招标文件提出质疑的权利；

3、我方认为你方有权决定中标人或否决全部投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标；

4、如果我方中标，我们保证将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质完成工程施工任务；

5、我方同意招标文件规定的收费标准，并保证及时交纳相关费用，如果我方被确定为中标单位，我方愿意在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金；

6、在合同履行过程中，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿招标人由此而造成的一切损失；

7、本投标文件的投标有效期为投标截止日90天，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 货物或系统分项名称 | 型号、规格 | 数量 | 产地和制造商名称 | 投标价（元） | 工期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                          授权代表（签名）：                     日期：

附件4

系统配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 产地和制造商名称 | 品牌 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 价 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                  （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处