招  标  文  件

招标项目名称：建筑消防设施火灾自动报警系统维护保养

招标项目编号：JDQT2013051

江南大学招投标管理办公室

2013年12月27日

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下项目的采购进行公开招标，选定服务承包人。

一、招标项目名称：建筑消防设施火灾自动报警系统维护保养

二、招标项目编号：JDQT2013051

三、招标项目概况：

详细内容见招标文件第三部分：项目要求及有关说明。

四、合格的投标人：

投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、 经国家工商行政管理机关注册的企业法人； 
    2、具有建筑消防设施施工工程专业承包三级及以上资质；

3、具有江苏省公安厅消防局颁发的消防设施工程施工、维修保养资质证明相关；
    4、相关专业三级及以上项目经理资质。

五、招标文件获取：投标人自行下载。

六、招标文件售价：每份人民币200元（投标时交纳），售后不退。

七、 现场踏勘：           
    投标人自行安排踏勘现场。（联系人：涂老师，电话：0510-85913533）

八、投标开始时间：2014年1月8日8时20分

- 九、投标截止及开标时间：2014年1月8日9时00分

十、投标、开标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A124室。

十一、 其他：本招标项目不接受联合投标。

有意参与本招标项目投标的潜在投标人，请务必于2014年1月6日11时00分前将招标文件所附“报名投标确认函”（见招标文件第五部分：附件1）填写完整后，传真或送达至江南大学招投标管理办公室，如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992

传真号码：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称服务发包人。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的企业。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称服务承包人。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目要求及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招标管理网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招标管理网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

投标文件及来往函件应以中文书写。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标书（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）投标人资格证明文件（详见2.3）

（4）投标人上一年度企业财务报表

（5）投标报价详细分析说明

（6）针对本项目的实施方案

（7）确保项目质量的技术组织措施

（8）针对本项目的人员安排

（9）投标人的荣誉证书复印件

（10）2011年以来成功案例一览表，附合同复印件，加盖公章；

（11）招标文件要求提供内容的佐证材料

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件（加盖公章）

（2）税务登记证副本复印件（加盖公章）

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件4）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件5）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件

（6）企业资质证书复印件

（7）其他相关证明

投标人在投标时，应携带以上资格、资质证明文件复印件的原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标报价 （本招标项目最高限价：人民币叁拾伍万元）

投标总报价应包括满足招标文件要求，完成项目维护保养范围内的所需的1500元以下的材料和配件、人工、运输、管理、安装、安全措施、售后服务等及政策性文件规定的全部费用。投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时需考虑风险因素。

3.2. 投标人的优惠条件须在投标文件中书面承诺并说明。

3.3. 投标有效期：从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.4.投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，迟到的投标文件招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.5. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派授权代表参加。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标。评标小组有权决定中标人或否决所有投标，也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被拒绝：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全或不符合要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（6）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.6. 评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、 评标办法及评分细则

5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评分，并对除报价以外的评分项目进行打分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

- 5.2. 评分细则

（一）投标报价（满分35分）

报价以有效标书为准，取各有效投标人的报价的平均值作为评标基准价，即为满分。每偏离基准价3%扣1分（取小数点后两位），最低扣至30分。

（二）商务部分（满分65分）

1、建筑消防设施施工工程专业承包二级资质得3分，一级资质得6分。

2、企业获得的质量管理体系认证证书得5分。

3、企业获得的环境和职业健康安全管理体系认证证书得5分。

4、市级及以上有关部门颁发的三A级信用单位证书得5分。

5、企业具备建筑业企业信用管理手册得2分。

6、企业获地市级以上安全生产文明施工企业的得3分。

7、2011年—2013年有在高校消防维保的，每个得2分，最高6分。

- 8、在无锡市内有三年以上常驻服务机构（提供营业执照和税务登记证明），并能及时提供本地化服务的（8分）。

9、2013年有超过20万元（不含水系统）维保合同的，每个得3分，最高9分。

10、有合理服务方案的（有进度、质量、安全与文明保证措施和科学、合理性的计划）：10分。

11、有高级职称的（提供社保证明），每个得2分，最高6分。

六、 定标

6.1. 评标小组按照综合得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  项目要求及有关说明

一、项目概况

为确保我校建筑消防设施的完好使用，根据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等相关法律规定，我校对全校现有建筑消防设施维修保养项目进行招标。

江南大学共有火灾自动报警系统探头（温烟感探头）4747 只，手报按钮572只，消栓报警按钮3563只，声光报警器133只，消防广播691只，控制区域机12个，消防控制主机1个。

二、维保范围

1、 火灾自动报警系统。

2、自动喷淋灭火系统。

3、消防广播、消防对讲系统。

4、 防排烟系统。

5、其他辅助设施。

三、 维保要求

前期修理，后期养护，保证使用。要求在前三个月内完成维修使用，在其后时间内进行下列养护工作。

（一）每周进行一次日常检查

1、对报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

2、确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

3、对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保整个校区消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

4、发现以上隐患，在24小时内排除修复。重大隐患应立即与甲方采取应急措施。

（二）每月进行一次常规检查。

1、 在每周检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

2、每月一次对报警系统的联动进行测试：首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；把电梯迫降至首层；启动防火分隔区的防火卷帘门。

3、 每月一次对消防水系统的联动检查测试：

将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵。测试顶层消防栓出水是否正常。

（三） 在有校方工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

1、在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

2、 测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

（四）每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

1、火灾自动报警系统

火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能

火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示

水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号

对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验

室内消火栓系统联动功能测试

防火卷帘系统联动功能测试

事故广播系统联动功能测试

2、消防广播、消防对讲系统

对楼层进行送话广播

楼层与控制中心对讲

机房、水泵房与控制中心对讲

3、应急和疏散指示系统

电源切换试验

外观完整

（五）对检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告校方，同时采取应急措施。

四、故障突击抢修

当维保方接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在四小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知校方，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

五、其它要求

1、投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件所有条款及要求，并受其约束。

2、 除招标文件中规定招标人负责的工作外，在维修保养过程中，中标人对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由中标人自行解决，如需招标人进行协调，则协调所发生的费用由中标人承担。

3、投标单位应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉，无不良记录。

4、施工管理岗位设置齐全（有技术负责人，项目负责人或注册建造师、施工员、质检员、材料员、安全员、预算员或造价工程师）。

5、在维保过程中，所发生的1500元以下的材料和配件费用由维保方负责。

6、维保方须固定1-2个熟悉校方消防系统的工作人员，常驻负责校方消防设施的维保。

7、维保方有责任和义务配合校方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

8、投标人如中标，在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，投标人应在其投标文件中作出承诺。

9、服从无锡市消防管理部门的技术指导。

业务咨询：0510-85913533 涂老师

第四部分  合同主要条款

一、技术规范及验收标准

技术规范：执行国家、省、市现行的建筑工程设计规范、消防要求及装饰施工验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“建筑施工安全检查标准” 以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定。

二、维保合同期限

合同维修保养期限一年。

三、付款方式

维保费按季度结算，每季度最后一个月的25日结付本季度维保款。

四、其他

1、投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件的所有条款及要求，并受其约束。

2、投标人如中标，在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，投标人应在其投标文件中作出承诺。

第五部分  附件目录及格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标书

附件3：开标一览表

附件4：法定代表人资格证明

附件5：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我单位符合                                            项目招标公告（投标邀请）中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标项目名称：

招标项目编号：

投标单位名称：

印 章：

经办人：

联系电话：

传真电话：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    书

江南大学招投标管理办公室：

对贵方发布的                                          采购项目招标文件,招标项目编号                        ，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

2、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

3、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

4、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

5、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

6、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人全称：                                   （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标报价（人民币小写） |
| --- | --- |
| 投标总价（大写）： 万元。 |  |
| 服务期限承诺： |  |
| 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件4

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标单位名称）  的法定代表人，参加江南大学                   （项目名称）采购招标（项目编号：               ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件5

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标单位名称：                        （印章）

被授权人身份证复印件粘贴处