招  标  文  件

招标项目名称：演播厅录制设备采购

招标项目编号：JDSB2011013

江南大学招投标管理办公室

２011年4月2日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （4）

二、投标人须知---------------------------------------（5）

三、招标货物及有关说明------------------------------（10）

四、合同主要条款------------------------------------（12）

五、附件目录及格式----------------------------------（14）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

一、招标项目名称：演播厅录制设备采购

二、招标项目编号：JDSB2011013

三、招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、合格的投标人

投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、必须是具有法人资格的企业、事业单位或其他组织，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。投标人应为厂商或厂商授权的区域代理商，原则上不接受项目授权。

2、注册资本 50万元人民币（含50万）以上。

3、具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

4、具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

五、招标文件获取：投标人自行下载。

六、招标文件售价：每份人民币200元（投标时交纳），售后不退。

七、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2011年4月12日  16时00 分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、投标截止时间：投标人应在2011年4月14日13时15分前将投标书送达江南大学招投标管理办公室。

九、开标日期及时间：2011年4月14日13 时30分

十、投标与开标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119、A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称买方。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的制造商、代理商。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招标管理网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招标管理网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标书（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人上一年度企业财务报告

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件（加盖红章）

（2）税务登记证副本复印件（加盖红章）

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明原件

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用。

（2）国内供货的货物以人民币报价；国外供货的货物以美元报价。

（3）价格条件：国内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.2. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，迟到的投标文件招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标。评标小组有权决定中标人或否决所有投标，也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被拒绝：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全或不符合要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）交货期、质保期未满足要求的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.6. 评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评审，并确定中标方案和中标人。

4.8. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、中标通知书及合同的签订

5.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

5.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

5.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

5.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

六、其他

6.1. 本次招标不收投标保证金。

6.2. 本次招标不收中标服务费。

6.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 演播厅录制设备 | 1批 | 1年 |

二、主要用途

- 演播厅录制设备主要用于建设人文学院文学影视专业和教育技术数字媒体技术专业教学实验室，满足本科学生熟悉演播室的功能，掌握演播室内多机位拍摄、播音、现场切换、导播、现场导演、直播的技术，熟悉演播室电视录制控制设备，参与制作项目实践训练，提高学生影视技术水平和综合素质。

- 此次购置设备与原有设备相配套，形成一套完整的演播室录制系统。

- 三、工作条件

1、电源：220V±10%，50Hz

2、温度：－10℃～40℃

3、相对湿度：80 %

- 四、设备型号、配置、数量及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 配置及技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式调音台 | YAMAHA MG82CX | 8通道，2个辅助通道，4个XLR（卡农平衡接口）话筒接口，内置SPX 数字特效 | 1台 |
| 2 | 编辑机 | 松下AJ-HPD2500 | 编解码器可在AVC-Intra 100和AVC-Intra 50模式下记录图像；图像质量：1920 x 1080；支持并可变换1080p、1080i 和720p等各种高清格式，支持真正的1080/24p (30p/25p) 格式的记录；支持AES/EBU 数字音频输入和输出（BNC）接口；支持64GB P2 卡，有六个P2卡插槽；增配：32GP2卡2块 | 1台 |
| 3 | 非编系统 | 大洋ME500e | CPU：双Xeon5506；主板：超微X8DAL-I；硬盘：ST500G/SATA；硬盘：双ST 1TB/SATA；内存：双KST 2G/667 FBD；显卡：迪兰恒进ATI 5750；光驱：先锋DVD刻录；显示器：三星24寸；机箱：专业4U；电源：航嘉；音箱：漫步者；键鼠：罗技 增配：强氧 SDI转HDMI的双向转换盒 | 1台 |
| 4 | 监视器 | 松下BT-LH1710MC | 标配 | 1台 |
| 5 | 话筒 | 索尼UWP-V1 | 标配 | 2个 |
| 6 | 话筒 | 铁三角AT-8033 | 增配话筒支架 | 1个 |
| 7 | 三角架 | 利拍HD-650 | 标配 | 10个 |
| 8 | 驱动器 | P2驱动器 | 配松下AJ-PCD2 | 2个 |
| 9 | 拍摄导轨 | OFYS QFM-B | 弯轨1480mm，规距6500 mm | 3个 |
| 10 | 拍摄导轨 | OFYS QFM-B | 直轨1500mm，规距6500 mm | 4个 |
| 11 | 万向小摇臂 | QFA1500 | 主臂1套，承重脚架1付，马蹄脚1套，配重块20kg，球碗直径100和直径75各1个，航空箱1只 | 1套 |
| 12 | 平板移动车 | OFYS QFC650 | 规距6500 mm、十六轮 | 1辆 |
| 13 | 导播室播控台 | 根据现场及设备定制 | 导控室面积5m*4m，主要摆放设备为：40寸松下高清监视器、松下400切换台、YAMAHA MG82CX8路数字式调音、松下高清AJ-HPD2500录像机、松下高清BT-LH1710MC、演播室灯光控制台，演播室通话系统 | 1个 |
| 14 | 演播室配套线材 | 音视频线及转换头 | 演播室面积12m*9m，连接3台机位，与导控室（面积5m*4m）设备相连 | 1批 |

- 说明:

- 供货商须为松下电视制作设备、大洋非编、利拍三角架的区域代理商；

- 供货商须提供技术支持，将新购置设备与原有设备集成、形成完整的演播室录制及控制系统；

- 技术咨询：杨小红    电话：13912360296

第四部分  合同主要条款

1、 交货期

（1） 国（境）内供应的货物：合同生效后30 天内交货；

（2） 国（境）外供应的货物：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、 付款方式

（1）国内供应的货物：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款。

（2）国外供应的货物：外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、质保期及售后服务

（1）设备验收合格后 1 年整机免费保修。保修期延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身质量问题导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

5、 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，所产生一切费用由卖方承担。

6、 其他

第五部分  附件目录及格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标书

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标单位名称：

印 章：

经办人：

联系电话：

传真电话：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    书

江南大学招投标管理办公室：

对贵方发布的                                     采购项目招标文件,招标项目编号                        ，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人全称：                                   （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

投标人名称：（章）                         招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 质保期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：                                日期：

附件4

配置清单及分项报价表

投标人名称：（章）                            招标项目名称：               招标项目编号：               包号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签字：                                日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

投标人名称：            招标项目编号：         包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

投标人名称：               招标项目编号：         包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标单位名称）  的法定代表人，参加江南大学                   （项目名称）采购招标（项目编号：               ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标单位名称：                        （印章）

被授权人身份证复印件粘贴处