江南大学环土学院无菌室改造招标说明

一.投标人资格要求

投标人必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有从事本项目所需的相关资质和实力。

二.项目说明及要求

1、施工地点：江南大学环境与土木工程学院环境科学与工程系212室

2、工程面积：约40m2

3、工程基本要求：

①实验室内部分四区：污染区、半污染区、缓冲区、清洁区

②要求做净化，安装空调。净化要求：清洁区10万级。

③地面采用PVC塑胶地板。

④靠窗侧用一堵墙堵死。实验室地面使用PVC塑胶地板，天花板吊顶，高度适宜(2.5m)，使用铝塑板，无窗户。半污染区、缓冲区、清洁区均设有日光灯及紫外灯，杀菌紫外灯离操作台以1米为宜，其电源开关均应设在室外。污染区、半污染区、缓冲区、清洁区均用玻璃隔开，便于观察，从室外应能看到室内情况。缓冲区与清洁区进出口应设玻璃拉门，门缝要封紧，两门应错开，以免空气对流造成污染。清洁区面积2.5×3m左右，内可放置一至两个超净台。内部装修应平整、光滑，无凹凸不平或棱角等，四壁及屋顶应用不透水之材质，便于擦洗及杀菌。清洁区墙壁基本上是玻璃与铝合金、铝塑板组成的。缓冲区内的成品洗手池龙头应用感应式。如下图所示。

212的要求：

窗户

8m

5m

2.5m

3m

2m

移门

移门

移门

在窗户外加一堵墙，封闭房间

空调

储物柜

成品洗手池

半污染区

缓冲区

清洁区

本项目要求投标人报出完成本工程的总价，包括材料费、人工费、运费、开票及其它各种费用。

三.工期要求(供货时间)

2008年8月25日前安装完毕

四.招标文件及澄清

1．本招标说明及对本招标说明作修正的书面材料。

2．投标人在收到招标说明后，如有疑问需要澄清，应于投标日期3天前以书面(或传真至0510-85917992)形式向招标人提出，招标人作出的澄清以书面通知所有招标文件收受人。

五.投标文件内容

1. 报价表（开标一览表）（盖章）；2.企业法人授权委托书原件；3.单位营业执照、资质证书复印件（盖章）； 4.工程报价说明及工程方案，项目主要管理技术人员介绍等；5.工程质量承诺及后期服务。

六.投标文件密封及数量

1．投标文件一式四份（包括正本一份，副本三份）。

2．投标人应将投标文件密封,并在封袋骑缝处加盖投标人公章。

3．封袋上应写明投标人名称、招标项目名称。

4．未按要求密封或逾时送达的标书将作废标处理。

七.约定付款方式及后期服务

工程完工、验收合格、经审计后付款（暂扣质保金）。

质保金比例不少于5%，保质期不少于一年，具体质保金比例及保质期年限由投标单位自报，评标时会考虑这些内容。保质期满验收合格后结清余款。

八．其它

评标小组将根据投标单位投标书的内容进行综合评定，确定中标单位。

投标人不得以低于成本价竞标，对招标文件提出的实质性要求和条件应作出完全响应。招标文件及投标文件作为合同附件有效。未中标单位的投标书等资料均由招标单位存档，不退回给投标单位。中标单位接到中标通知后，应在5日内与我方依据招、投标文件的内容签订合同。

评标结束后,招标人会把结果通知所有投标人。

江南大学招投标管理办公室

2008．7．16

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时将投标书及资质材料的原件及复印件送至你办参加投标。

投标单位名称：

印 章：

经办人：            联系电话：

年  月  日

本确认函请在投标前一天传真至0510-85917992