招  标  文  件

招标项目名称：校园消防安全综合管理平台采购

招标项目编号：JDQT2012032

江南大学招投标管理办公室

2012年6月21日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（17）

五、附件 -------------------------------------------（19）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就校园消防安全综合管理平台项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：校园消防安全综合管理平台采购

二、 招标项目编号：JDQT2012032

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有软件企业认定证书；

3、注册资金不少于人民币100万元。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2012年6月29日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2012年7月3日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2012年7月3日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的系统供应商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）投标报价明细表（格式见附件4）

（4）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（5）售后服务承诺书

（6）投标人资格证明文件（详见2.3）

（7）提供近2年来同类项目业绩证明（提供合同复印件并加盖公章）

（8）投标人上一年度企业财务报表

（9））投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）软件企业认定证书复印件

（4）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（5）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（6）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评审、评分，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法及评分细则

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，由评标小组成员按照评分细则中规定的评分项目对投标文件进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一投标文件进行详细的技术、商务评审。按照评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务内容及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，给出其技术评分、商务评分。对各评委评分求得算术平均值即为该投标人的技术、商务得分。由工作人员根据招标文件的评分细则算出报价得分。然后，将技术、商务得分和报价得分相加得出综合得分，并按综合得分从高到低依次排名，综合得分最高者将被推荐中标候选人或直接确定为中标人。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

- 5.2. 评分细则

（1）技术、商务评分细则（60分）：

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 分值（60分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件完整性和技术方案的合理性 6分 | 投标文件完整性 | 4 | 文件响应全部符合招标要求得4分，有1项响应不满足要求，酌情减1-2分。 |
|  |  | 方案合理性 | 2 | 方案合理得2分；一般得1分，其他不得分。 |
| 2 | 现有系统主要功能实现演示 22分 | 校园地图演示 | 3 | 优：3分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 设施信息台账式管理演示 | 3 | 优：3分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 检查台账管理演示 | 3 | 优：3分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 巡查计划完成率演示 | 3 | 优：3分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 地图式报警演示 | 3 | 优：3分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 巡查手持软件演示 | 3 | 优：3分，中：1分，差：0分 |
|  |  | 消控联动报警演示 | 4 | 优：4分，中：2分，差：0分 |
| 3 | 技术指标达标情况 16分 （详见第三章第五部分5.1、5.2） | 消防设施信息管理技术指标 | 3 | 每条各1分，满分3分，最低0分 |
|  |  | 消防设施可视化管理技术指标 | 3 | 每条各1分，满分6分，最低0分 |
|  |  | 消防设施巡检管理技术指标 | 4 | 每条各1分，满分4分，最低0分 |
|  |  | 消控集成技术指标 | 6 | 每条各1分，满分6分，最低0分 |
| 3 | 技术支持、服务承诺 8分 | 服务情况 | 4 | 有完善的售后服务体系和售后服务方案，得4分，其他酌情减分。 |
|  |  | 软件升级条件 | 2 | 能在质量保证期内免费提供软件升级得2分，不能提供的不得分。 |
|  |  | 安装调试、技术培训服务 | 2 | 能提供完整的培训方案得2分，其它情况酌情减分，最低为0分。 |
| 4 | 投标人资质和业绩情况 8分 | 业绩证明 | 8 | 近3年在高校内承建类似项目，且正常运行半年以上的，每承建1个得2分，最多不超过8分。 |

（2）投标报价评分细则（40分）

| 序号 | 评审内容 | 分值（40分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 40 | 报价以有效标书为准，取各有效投标人的报价的算术平均值乘以0.97为基准价，基准价得基本分40分，每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分（取小数点后两位），最低减至零分，不设负分。 |

六、中标通知书及合同的签订

6.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

6.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 本次招标不收投标保证金。

7.2. 本次招标不收中标服务费。

7.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

一、项目概述

江南大学占地面积3125亩，其中河湖水面300余亩，南北长2公里，东西最长处长1.6公里,已建成单体建筑面积100余万平方米。在消防设施普通的基础上，需要采用消防巡查方式来避免动态隐患的产生，现有的消防巡查方法，不能实时监控消防巡查人员和巡查点，而有的单位采用视频监控、电子巡更等系统，也只能实现对固定区域的实时监控和全程录像。目前大部分单位通过建立台帐的形式记录对各个消防巡查点的巡查情况，以备日后检查和上报消防监管部门。由于缺乏先进有效的消防巡查技术手段，大多数巡查人员存在着偷懒现象，记录的台帐也存在作假现象。因此，消防监管部门不能掌握巡查人员的巡查情况，从而不能知道各个巡查点是否存在安全隐患，不能做到防患于未然。

为了提高校园基础设施的现代化管理水平，促进校园数字化、精细化管理，保障校园基础设施高效、安全的运转，为学校的决策和紧急事故处理提供依据，将建设消防安全综合管理平台，该系统是在全面普查江南大学的消防设备设施信息的基础上，结合消控集成报警，建立具有高度全面性、现势性的消防设备设施信息综合数据库，实现对消防设施的管理，以及对设施的现状的动态巡查管理；将各个消控点报警信息集成到监控中心，实现消控的集中控制，并可实现与监控的一体化。

二、系统应用需求

消防设施信息管理系统要求实现：

1)到期设备自动提醒；

2)设备台账管理个性化（设备属性可随意配置，管理更全面）；

3)消防设备与设施地图可视化管理，平面图管理；

4)巡查台账无法造假，巡查数据自动形成台账、效率高；

5)责任到位，降低监管风险。

消控集成系统要求实现：

1)、将各个消控点报警信息集成到监控中心，实现消控的集中控制，并可实现与监控的一体化；

2)、报警时可集成地图、平面图、视频，让相关人员可以第一时间调度相关信息；

3)、可实现人员的精简。

三、项目建设内容

江南大学消防安全综合管理平台建设主要包括以下内容：

- 采集江南大学消防设施信息，并根据大类、小类录入到系统；采集消控终端主机号、回路号、点号并以表格形式提供。

- 建立江南大学校园离线地图，可支持校园网和互联网操作，矢量图偏移不超过10米；

- 建立消防设施信息管理系统，通过在各楼层平面图上设定巡查点，实现对消防设施巡检，并生成巡查台账。

- 建设消控集成系统，实现将各个消控点报警信息集成到监控中心，实现消控的集中控制，并可实现与监控的一体化。

四、项目采购范围

1、消防安全综合管理平台项目，其采购范围包括：

| 序号 | 名 称 |  | 配置要求 |  |  | 单 位 | 数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防设施信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软 件 部 分 | 模 块 |  |  | 设施类别维护 | 套 |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  | 设施属性配置 | 套 |  | 1 |
| 3 |  |  |  |  | 设施录入 | 套 |  | 1 |
| 4 |  |  |  |  | 设施信息台账式管理 | 套 |  | 1 |
| 5 |  |  |  |  | 到期情况列表 | 套 |  | 1 |
| 6 |  |  |  |  | 到期情况提前提醒 | 套 |  | 1 |
| 7 |  |  |  |  | 查询和统计 | 套 |  | 1 |
| 8 |  |  |  |  | 检查台账管理 | 套 |  | 1 |
| 9 |  |  |  |  | 离线地图模块 | 套 |  | 1 |
| 10 |  |  |  |  | 地图分块设置 | 套 |  | 1 |
| 11 |  |  |  |  | 平面图配置 | 套 |  | 1 |
| 12 |  |  |  |  | 设施地图式管理 | 套 |  | 1 |
| 13 |  |  |  |  | 地图方式查询 | 套 |  | 1 |
| 14 |  |  |  |  | 地图方式统计 | 套 |  | 1 |
| 15 |  |  |  |  | 检查情况地图式管理 | 套 |  | 1 |
| 16 |  |  |  |  | 地图式到期报警 | 套 |  | 1 |
| 17 |  |  |  |  | 巡查计划 | 套 |  | 1 |
| 18 |  |  |  |  | 巡查手持软件 | 套 |  | 1 |
| 19 |  |  |  |  | 巡查向导模块 | 套 |  | 1 |
| 20 |  |  |  |  | 设备二维码 | 套 |  | 1 |
| 21 |  |  |  |  | 台账自动生成 | 套 |  | 1 |
| 22 |  |  |  |  | 巡查计划完成率 | 套 |  | 1 |
| 23 |  |  |  |  | 地图式台账统计 | 套 |  | 1 |
| 24 |  |  |  |  | 地图式报警 | 套 |  | 1 |
| 25 |  |  |  |  | 实时巡查模式 | 套 |  | 1 |
| 26 | 硬 件 部 分 | 手持终端 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 27 |  | 服务器 |  |  |  | 台 |  | 自购 |
| 二、消控集成平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件部分 |  | 模块 | 消防自动报警系统远程监测 |  | 套 |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 平面图集成 |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 消控集成器 |  | 消防自动报警系统数据支持各种设备 |  |  | 台 |  | 15 |

2、本次招标的消控集成平台将招标方现有的消控点位集成到一个平台，但不限今后会继续增加更多的点位。后面需要增加的设备，按扩容的消控点位计，其中不足千个点位，按1千个点位进行计价；超过1千个，则按实际数计，计算单价不得超过本次中标后的此项平均单价。

五、系统技术要求

1、系统要求运行稳定、可靠，并具有扩展性，前端监测点位不受限制，需要的时候可随时灵活增加监测点位。能在网络故障情况下保存数据，网络正常后自动上传脱机保存的数据。

2、安装点位置直接在地图上标注，并可直接显示当前实时消控信息。显示方式具有列表、地图等多种形式。

3、界面采用网页技术，可支持校园网和互联网操作。地图须支持离线卫星地图，须在不联互联网正常访问地图，可支持自定义规划图和三维地图，地图支持无级缩放；地图标注须采用描边的文字方式；地图矢量图偏移不超过10米。须支持地图式查看实时消控数据。

4、可无缝扩展进行消防集成、治安集成、交通集成，并且不影响性能，成功案例须在3家及以上(其中至少一家需要同等规模工程以保证系统正常运行，且正常运行至少半年，须提供合同复印件、界面演示及实际施工图)。

5.1 消防设施信息管理系统技术指标

- 1、消防设施信息管理技术指标

设备个性化属性数不限，对各属性的到期情况均可设置。

设备包容体中包含的设备数不限制。

设施到期提前提醒日期可个性配置。

- 2、消防设施可视化管理技术指标

地图标注有描边；平面图上可任意配置房间、通道、设备安装点，可与设备及设备包容体进行1对多对应。

平面图配置可以描述楼内任何角落。

室内定位（非标配）可支持楼道级及房间级定位。

- 3、消防设施巡检管理技术指标

终端设备有对讲功能，可本地保存消防设施数据，数据量可达到5万条以上。

每个终端巡检扫描并获取信息过程不超过5秒。巡检项可超过20项。

巡检结果上传处理时间不超过3秒。要求设备端上传保存成功率为100%，如果没信号、上传时没电的情况下，也要求在有信号、换电池后也能完成上传。

上传的隐患照片或视频可以超过16M字节；同时上传并发数不少于50个；上传要求边拍边传，先拍先发；上传速度平均能达到10秒内上传1张100K大小的照片；上传照片或视频保证原始清晰度；GPS有效情况下要求照片内嵌GPS信息和服务器时间。

在学校巡防调度系统终端上实现其终端功能（巡防调度系统终端采用Android2.1以上系统）。

5.2 消控集成技术指标

1、可采集不同品牌的消控主机，对松江部分型号能进行双向联动，能监测到消控主机的火警监管事件、联动事件、故障事件、历史记录，能控制消控主机的消音、复位；

2、报警相关的设施在地图上直接标注，并且对同一类型设备回路号可连续递增的录入；

3、采用WEB方式和C/S方式进行消控集成，WEB方式能集成到消防设施信息管理系统的地图中。

4、并发处理信号数在100路以上，消控信号延时在0.5秒以内；

5、信号处理率100%；

6、事发地点地图误差10米之内，平面图误差在房间、走廊级，平面图与消巡通的平面图完全对应，避免重复输入。

六、工程总体要求

1、消防设施信息采集，并录入到系统。

2、平台有报警功能，与消控主机同步报警。

3、消控集成设备具有防雷效果。

4、可实现对消控设施的每一个终端进行检测。

5、能适应恶劣的网络环境，做到数据的自动续传，上传率达到100%。

6、集成软件平台需具有良好的扩展性，对用户需求处理在1-3天内解决。

七、质量要求：

符合设计和《建筑安装工程施工质量验收规范》的要求，所供产品是符合国家有关技术规范和质量标准，并通过国家有关部门检测合格的原产地产品。未曾开箱使用，与合同规定的配置相一致；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的使用安全、稳定运行。软件产品是原厂产品包或原厂家提供许可证协议的正版软件，并符合用户单位的采购要求，并按用户的要求提供软件和硬件控制的总体部署策略和方案。

八、项目实施需求

- 项目进度要求：合同签署后45历天内，完成系统安装、部署，系统进入正式试运行。

- 项目启动

（1）组建项目组，双方项目组成员沟通、交流。

（2）对项目的实施策略、实施范围、各阶段的目标、项目管理方式及项目总体计划做出明确定义。

（3）投标方应在本合同生效后3个工作日内向甲方提交经甲方确认的研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：《项目调研及分析工作计划》、人员和开发地点安排。

3、投标人应提供安装调试时所需的各种设计资料，有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。在系统开发、安装和系统调测期间，招标人派出技术人员参加，投标人有义务对其进行指导。

4、项目必须严格按照系统软件工程的规范进行组织实施，制定严格的实施计划，建立完善的软件开发质量保证体系，在项目组织内部分工明确，并有充足的人力和无力保证项目的质量和进度要求。

九、其他注意事项

1、在项目评审过程中，将要求投标人进行10分钟项目讲解和系统演示，外加5分钟答辩时间。投标人应自备手提电脑及有关文件资料。

2、本招标文件所拟订的技术条款为产品的基本技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标人所提供的软件产品性能和功能应不低于本文件条款的要求，并应按本招标文件的要求提交完整的技术方案和软件产品。对本文件未规定的有关设备性能,投标人应提出合理建议,并陈述其理由。

3、投标人所使用的技术、资料和软件等方面发生侵权行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。招标人对提供给投标人的有关文档、数据和技术资料具有独家使用权，投标人未经招标人同意不得随意复制或使用。

技术咨询：周老师    联系电话：0510-85918501

第四部分  合同主要条款

1、项目工期

工期45日历天（合同生效之日起45日历天内安装调试完毕）。

2、交货地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学内招标人指定地点。

3、付款方式

（1）合同签订生效后的15个工作日内，项目准备工作及硬件到场并验收合格后，按照项目成交金额的25％支付第一笔合同款；

（2）系统上线试运行成功后，付第二笔款，金额为合同额的40%；

（3）验收后付第三笔款，金额为合同额的25%，余款10%待保修期结束后一次性无息付清。

4、售后服务

（1）免费升级服务期：壹年（在项目验收合格后开始计算）。在该服务期内，免费为用户进行版本升级、软件维护、数据维护，使用培训等上门服务。如果投标单位在售后服务中承诺时间超过1年的，按投标单位承诺计算。

（2）免费维护期满后的售后服务费：中标人需在售后服务承诺书做出承诺，最高不得超过合同价的10%。

（3）服务响应时间：即时响应，如电话响应无法解决的24小时内到达现场；修复时间：48小时内解决，如未能解决问题则必须采取应急措施，以确保系统的正常工作。

（4）中标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

（5）培训要求：

① 中标人必须提供优质的培训服务（包括现场培训及课堂培训）。

② 培训地点：中标人提供场地费用，必要的培训资料、文件和设施。

③ 培训人数：所有软件使用人员和相关技术人员（人数约10人左右）。

④ 培训时间：1个工作日。

⑤ 培训内容：系统的相关内容，确保用户能够对系统足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。

以上商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受上述要求，投标人可在此基础上作出优惠承诺。

- 验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准以及合同规定的验收评定标准等进行验收。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标报价：人民币小写 (元) |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币大写： 元。 |  |
| 工期承诺： 免费升级及服务期承诺： 付款方式承诺： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

请将开标一览表装订在投标文件首页

附件4

投标报价明细表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：人民币大写（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处