江南大学食品科技国家重点实验室

4℃低温实验室建造工程招标公告

项目概况：

本实验室建筑面积4*6=24㎡，层高4m，要求在4℃低温条件下从事科研工作。

报名资格：

报名单位必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有从事本项目所需的相关资质和实力。

报    名：有意投标的单位，请于12月12日下午4：00前以传真“报名投标确认函”的方式报名，传真电话0510-85917992，已报名的单位请在规定时间及地点投标。未报名单位的投标资格不予保证。

投    标：

投标单位必须凭以下材料现场办理投标手续，否则不予受理：1、经办人身份证；2、单位介绍信或委托书；3、营业执照；4、企业资质证书。以上资料须提供原件及复印件（原件备验当场退还，复印件留存）。

投标单位投标时需交纳招标费用200元。

投标时间：2008年12月15日上午8：30-8：50

投标地点：无锡蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

联系电话： 0510－85919585 刘老师（技术要求）

0510-85917992  刘老师（招标程序）

汇款（大额）：开户银行：工商银行无锡市江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号:102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

江南大学招投标管理办公室

2008年12月4日

江南大学食品科技国家重点实验室

4℃低温实验室建造工程招标说明

一.投标人资格要求

投标人必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有从事本项目所需的相关资质和实力，专业从事建造低温实验室的企业。

二.项目说明及要求

本项目位于无锡市蠡湖大道1800号江南大学校园内， 建设目的是为较低温条件下的科研工作提供合格的实验室。本室建筑面积4*6=24㎡，层高4m。

## 低温实验室要求：

- 温度要求常年保持4℃±1℃；

- 温度可调节范围-5~10℃；

- 适当补充新风量；

- 按人员在实验室内长时间工作的要求设计。

## 工程系统要求：

  - 设备功能：新风预处理、空气过滤、表冷、自动化霜和送风、消音功能；

  - 关键部件：如压缩机、控制器等采用进口知名品牌；风机、电机、轴承、电器元件品牌应采用不低于国产优质品牌；

  - 为保证温度精度，考虑化霜时的温度波动范围，温度控制宜采用连续无节调节；

  - 实验室围护结构采用保温性能良好的聚氨脂发泡彩钢板制作；

  - 实验室内角四周采用内圆弧结构；

  - 双面不锈钢保温门应内外开启轻便，无结露冷凝水现象；

  - 实验室内应设置救援求救按扭及声光报警；

  - 实验室内安置电话、网络端口；

  - 实验室底板强度应考虑局部放置重物的要求；

10．实验室内带有温度显示，温度可记录；温度精度至±0.1℃；

11．实验室观察窗应密封良好、不起雾、无结露现象；

12．实验室内设全玻璃隔断缓冲间；

13．实验室应考虑照明、上下水；及实验设备的电源插座箱，箱体材料为不锈钢。

## 保修服务要求

- 具有维修保养资格的专业人员负责维修保养管理及服务；

- 空调运行故障随叫随到的排除；

- 提供保修服务承诺书；

4． 提供技术资料。包括技术说明书、操作手册、使用指南、软件、维修指南和示意图及工程竣工有关的其它资料；

5．在项目现场为招标人提供设备使用及维护的技术培训。

本项目要求投标人提供设计方案，方案应符合国家颁布的相关标准及环保要求。对低温实验室的设计思想、工作原理、技术措施进行详细的说明。根据上述“低温实验室要求”及“工程系统要求”，投标人应在投标文件中分别标明本项目所用设备及材料的品牌、规格及其它重要技术参数；并根据目前实验室的现场情况，制定低温实验室的建造方案，提供必要的效果图、建构图及工作原理图。

本项目报价应是完成本项目的全部费用，包括设备材料费、搬运费、建造人工费、规费、税金及其它各种费用。

本工程保质期为项目验收合格后不少于12个月。

三.工期要求

2009年1月10日前项目完工。

四.招标文件及澄清

1．本项目招标公告、招标说明及对本招标说明作修正的书面材料。

2．投标人在收到招标说明后，如有疑问需要澄清，应于投标日期3天前以书面(或传真至0510-85917992)形式向招标人提出，招标人作出的澄清以书面通知所有招标文件收受人。

五.投标文件内容

1. 投标函（参阅附件1）；2. 开标一览表（参阅附件2）；3.工程造价分析及工程方案说明等；4.企业法人授权委托书原件（参阅附件3）；5.单位营业执照、资质证书复印件；6.相关产品质量检测证书复印件； 7.工程质量保修承诺书及后续服务承诺书；8.近二年类似工程名称及联系电话。

六.投标文件密封及数量

1．投标文件一式五份（包括正本一份，副本四份）。

2．投标人应将投标文件密封,并在封袋骑缝处加盖投标人公章。

3．封袋上应写明投标人名称、招标项目名称。

4．未按要求密封或逾时送达的标书将作废标处理。

七.约定付款方式及后期服务

竣工验收合格、审计结束后付至审定价款95%，留5%作为工程质保金，保质期为项目验收合格后不少于12个月。质保金自愿多留、保质期自愿延长不限，具体质保金比例及保质期限由投标单位自报，评标时会考虑这些内容。保质期满验收合格后结清余款（不计利息）。

八．投标与开标

投标时间：2008年12月15日上午8：30-8：50

投标地点：无锡蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

开标时间：2008年12月15日上午9：00，如有必要将要求投标人述标。

评标小组将根据投标单位投标书的内容进行综合评定，确定中标单位。

九．其它

1．投标人不得以低于成本价竞标，对招标文件提出的实质性要求和条件应作出完全响应。

2．招标文件及投标文件作为合同附件有效。不管是否中标，投标书等资料均由招标单位留存，不退回给投标单位。

3．招标人不承担投标单位的投标费用。

4．中标单位接到中标通知后，应在5日内与我方依据招、投标文件的内容签订合同。

5．评标结束后,招标人会把结果通知所有投标人。投标单位如对评标结果有异议，应在公布结果之时起48小时内书面向江南大学招投标管理办公室或学校监察处提出。

江南大学招投标管理办公室

2008.12.4

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时将投标书及资质材料的原件及复印件送至你办参加投标。

投标单位名称：

印 章：

经办人：            联系电话：

年  月  日

以下由招标人审核后填写：

| 资质材料 | 原件 | 复印件 |
| --- | --- | --- |
| 1、经办人身份证 |  |  |
| 2、单位介绍信或委托书 |  |  |
| 3、营业执照 |  |  |
| 4、企业资质证书 |  |  |
| 5、产品质量检测证书 |  |  |
| 6、 |  |  |
| 7、 |  |  |

本确认函请在投标前一天传真至0510-85917992，不装入投标文件。

附件1

投    标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方已收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供承包本项目工程及提供相关服务，投标总价为（小写）          元，（大写）                              元。详见投标报价一览表。

3、同意贵方有权决定中标者或拒绝所有的投标，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

4、我方保证投标文件的所有内容都真实有效，如我方中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代理人姓名：                       手    机：

Email:

代理人签名：

日期：

投标人公章

附件2

工程报价一览表

| 分项工程内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程报价 |  |  |  |  |
| 分项合计（元） | ￥ |  |  |  |
| 其它费用及名称（元） | 名称A： 金额A： 名称B： 金额B： 名称C： 金额C： |  |  |  |
| 付款承诺 | 预付款 %，项目完工、验收合格后付 %，留 %为质保金。 |  |  |  |
| 工期承诺 |  |  |  |  |
| 质量承诺 | 保质期为 个月，留质保金 %为担保。 |  |  |  |
| 自愿承担 违约责任 | 1、如发生质量问题： 2、如工期延误： |  |  |  |
| 本项目总计（元） | ￥ |  |  |  |
| 投标总价（元） | 大写： ￥ |  |  |  |

投标单位公章                                         代理人签名

日期

（此表可按此格式扩展）

附件3

企业法人授权委托书

本授权委托书申明：

我             （姓名）系                          （投标单位全称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名义参加江南大学                                （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我均予以承认！

代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

投标单位盖章：

年   月   日