## 汇总表
江南大学国家功能食品工程技术研究中心净化实验室装修工程
报价汇总一览 表
建设单位：江南大学
序号 | 分部分项工程 | 金额(人民币） |  |  | 备注
|  | 分项 | 分部
一 | 净化装修部分 |  |  | 元
二 | 净化电气部分 |  |  | 元
A | 净化强电部分
B | 净化弱电部分
B1 | 网络/电话
B2 | 门禁/视频监控系统
B3 | 温度/湿度/压差监视系统
三 | 土建基础 |  |  | 元
四 | 纯水设备及管路部分 |  |  | 元
五 | 给排水部分 |  |  | 元
六 | 措施项目 |  |  | 元
七 | 其他项目 |  |  | 元
八 | 规费、税金 |  |  | 元
九 | 工程总造价 |  |  | 元

## 工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：国家功能食品工程技术研究中心净化实验室装修工程
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价
一 | 净化装修部分
1 | 吊顶 | 50型手工岩棉复合板: 双面0.5mm彩钢板、双面玻镁 中间120kg/m3岩棉、每平方米承重100kg以上。吊顶吊架安装间距不大于1.2m\钢支吊架，红丹防锈漆二遍，并使用花篮螺栓调整 | m2 | 374.325
2 | 隔断 | 50型手工岩棉复合板: 双面0.5mm彩钢板、双面玻镁 中间120kg/m3岩棉、每平方米承重100kg以上。下使用通长铝合金槽铝\表面覆膜处理\阴阳角均采用电泳铝合金圆弧处理 | m2 | 691.845
3 | 金属装饰线（电泳） | R50成品金属圆角\阴阳角线\详见图纸 | m | 1923
4 | 50型成品钢制净化门 | 800*2300\门框门板钢板喷塑、门框1.5厚钢板 门板1.0mm钢板、纸蜂窝夹芯、带观察窗、双面5mm浮法玻璃、不锈钢防火执手锁、门板下带升降密封条。门与隔断、观察窗同一水平 | 个 | 12
5 | 50型成品钢制净化门 | 1000*2300\门框门板钢板喷塑、门框1.5厚钢板 门板1.0mm钢板、纸蜂窝夹芯、带观察窗、双面5mm浮法玻璃、不锈钢防火执手锁、门板下带升降密封条。门与隔断、观察窗同一水平 | 个 | 10
6 | 50型成品钢制净化门 | 1500*2300\门框门板钢板喷塑、门框1.5厚钢板 门板1.0mm钢板、纸蜂窝夹芯、带观察窗、双面5mm浮法玻璃、不锈钢防火执手锁、门板下带升降密封条。门与隔断、观察窗同一水平 | 个 | 2
7 | 100型成品钢制净化门（土建墙） | 1000*2300\门框门板钢板喷塑、门框1.5厚钢板 门板1.0mm钢板、纸蜂窝夹芯、带观察窗、双面5mm浮法玻璃、不锈钢防火执手锁、门板下带升降密封条。门与隔断、观察窗同一水平 | 个 | 6
8 | 100型成品钢制净化门（土建墙） | 1500*2300\门框门板钢板喷塑、门框1.5厚钢板 门板1.0mm钢板、纸蜂窝夹芯、带观察窗、双面5mm浮法玻璃、不锈钢防火执手锁、门板下带升降密封条。门与隔断、观察窗同一水平 | 个 | 5
9 | 50型成品净化窗C1 | 1200*1000\窗框门板钢板喷塑、窗框1.5厚钢板 ，5mm钢化玻璃 | 个 | 2
10 | 50型成品净化窗C2 | 2000*1000\窗框门板钢板喷塑、窗框1.5厚钢板 ，5mm钢化玻璃 | 个 | 4
11 | 50型成品净化窗C3 | 1600*1000\窗框门板钢板喷塑、窗框1.5厚钢板 ，5mm钢化玻璃 | 个 | 5
12 | 可拆净化安全门 | 1500*2300\门框门板钢板喷塑、门框1.5厚钢板 ，5mm钢化玻璃 | 个 | 3
13 | 不锈钢传递窗 | 全1.2mm厚304不锈钢 四面紫外线灯，并可时控， 电子联锁 规格：W600*L600*H600mm | 套 | 4
14 | PVC地面 | 2mm厚耐磨耐压PVC ，地面打磨，底层涂层二道 | m2 | 356
15 | 上人检修口 | T=50mm 500*500mm | 个 | 4
小 计
二 | 净化电气部分
A | 净化强电部分
1 | 双管净化荧光灯 | 不锈钢斜边2*28W/220V，采用T5灯管，电子镇流器 供货、安装 | 盏 | 15
2 | 双管净化荧光灯 | 不锈钢斜边2*14W/220V，采用T5灯管，电子镇流器 供货、安装 | 盏 | 25
3 | 应急净化荧光灯 | 不锈钢斜边2*28W/220V，采用T5灯管，电子镇流器 供货、安装 | 盏 | 4
4 | 应急净化荧光灯 | 不锈钢斜边2*14W/220V，采用T5灯管，电子镇流器 供货、安装 | 盏 | 10
5 | 防水防虫吸顶灯 | 1*22W/220V，采用T8圆形灯管，电子镇流器 供货、安装 | 盏 | 1
6 | 紫外线杀菌灯 | 不锈钢斜边 1*30W/220V，供货、安装 | 只 | 46
7 | 单联单控跷板开关 | 10A/220V，供货、安装 | 只 | 28
8 | 双联双控跷板开关 | 10A/220V，供货、安装 | 只 | 4
9 | 单相两、三眼组合式插座 | 10A/220V，供货、安装 | 只 | 219
10 | 接线盒 | 86型，供货、安装 | 只 | 1056
11 | 聚乙烯绝缘电线 | BV-2.5mm2，供货、安装 | 米 | 1200
12 | 耐火聚乙烯绝缘电线 | NH-BV-2.5mm2，供货、安装 | 米 | 1200
13 | 交联聚乙烯绝缘电线 | BV-4mm2，供货、安装 | 米 | 2800
14 | 交联聚乙烯绝缘电缆 | YJV-5*2.5m2，供货、安装 | 米 | 400
15 | 交联聚乙烯绝缘电缆 | YJV-5*4m2，供货、安装 | 米 | 250
16 | 交联聚乙烯绝缘电缆 | YJV-3*10m2 +2*6m2，供货、安装 | 米 | 20
17 | 交联聚乙烯绝缘电缆 | YJV-3*16m2 +2*10m2，供货、安装 | 米 | 180
18 | 紧锭钢管 | DN20*1.2，供货、安装 | 米 | 400
19 | 紧锭钢管 | DN25*1.2，供货、安装 | 米 | 800
20 | 紧锭钢管 | DN32*1.2，供货、安装 | 米 | 100
21 | 紧锭钢管 | DN40*1.2，供货、安装 | 米 | 50
22 | 紧锭钢管 | DN50*1.2，供货、安装 | 米 | 50
23 | 镀锌桥架 | 200*100mm，供货、安装 | 米 | 55
24 | 镀锌桥架弯头三通 | 200*100mm，供货、安装 | 个 | 8
25 | 动力配电箱 | AP1详见图纸 (可时间控制）详见图纸，供货、安装 | 台 | 1
26 | 动力配电箱 | AP2详见图纸 (可时间控制）详见图纸，供货、安装 | 台 | 1
27 | 动力配电箱 | AP3详见图纸 (可时间控制）详见图纸，供货、安装 | 台 | 1
28 | 动力配电箱 | AP4详见图纸 (可时间控制）详见图纸，供货、安装 | 台 | 1
29 | 动力配电箱 | AP0-GGD1控制柜 详见图纸，供货、安装 | 台 | 1
小 计
B | 净化弱电部分
B1 | 网络/电话
1 | 网络交换机 | 48口，供货、安装 | 台 | 1
2 | 电话交换机 | 48口，供货、安装 | 台 | 1
3 | 数据网络模块 | RJ45，供货、安装 | 只 | 9
4 | 数据电话模块 | RJ45，供货、安装 | 只 | 9
5 | 面板 | RJ45/RJ11，供货、安装 | 块 | 18
6 | 网络配线架 | 48口，供货、安装 | 套 | 1
7 | 电话配线架 | 100对，供货、安装 | 套 | 1
8 | 理线架 | 48口，供货、安装 | 套 | 1
9 | 服务器机柜 | 42U，供货、安装 | 个 | 1
10 | 超五类网线 | UTP5E，供货、安装 | 箱 | 3
11 | 网络跳线 | 2m，供货、安装 | 根 | 20
12 | 线管 | KBG20，供货、安装 | 米 | 300
小 计
B2 | 门禁/视频监控系统
1 | 硬盘录像机 | 16路，记录保存两周，供货、安装 | 台 | 1
2 | 摄像机（含监控软件） | 高清、电动调焦，供货、安装 | 台 | 6
3 | 液晶监视器 | ThinkVision22宽屏LED液晶，供货、安装 | 台 | 1
4 | 工作站电脑 | ThinkCentre M6500t-N000，供货、安装 | 台 | 1
5 | 门禁控制器 | 单门控制，供货、安装 | 台 | 5
6 | 读卡器 | ID卡，供货、安装 | 个 | 5
7 | 出门按钮 | 86型，供货、安装 | 个 | 5
8 | 电磁门锁 | 280kg，供货、安装 | 套 | 5
9 | 控制线 | RVVP2*1.0，供货、安装 | 米 | 250
10 | 视频线 | SYV75-5，供货、安装 | 米 | 300
11 | 电源线 | RVV2*1.0，供货、安装 | 米 | 550
12 | 线管 | KBG20，供货、安装 | 米 | 360
13 | 镀锌桥架 | 100*100mm，供货、安装 | 米 | 55
14 | 镀锌桥架弯头三通 | 100*100mm，供货、安装 | 个 | 3
小 计
B3 | 温度/湿度/压差监视系统
1 | 软件 | 工业级动态图形监控，供货、安装 | 套 | 1
2 | PLC控制柜 | 国标，800*2100，供货、安装 | 套 | 1
3 | CPU 1214 | CPU 1214，供货、安装 | 个 | 1
4 | 数据模块 | ANALOG INPUT 8 PTS AI、SM1231，供货、安装 | 个 | 3
5 | 室内型静压液晶显示传送器 | 压差就地显示，并传送至中控站显示，供货、安装 | 个 | 15
6 | 室内型温湿度传感器 | 温度精度±2，湿度精度±10，供货、安装 | 个 | 6
7 | 控制线 | RVVP4*1.0，供货、安装 | 米 | 600
8 | 电源线 | RVV2*1.0，供货、安装 | 米 | 600
9 | 线管 | KBG20，供货、安装 | 米 | 300
小 计
三 | 土建基础
1 | 土建墙体门窗洞切割 | 200墙体切割，水泥粉刷、修整齐平 | m | 117
小 计
四 | 纯水设备及管路部分
1 | 不锈钢管 | SUS316L不锈钢管DN20*2.5 供货、安装。焊口焊接管内外充氩保护，阀门附件连接为卡箍连接，套管制作安装等 | m | 100
2 | 不锈钢管 | SUS316L不锈钢管DN15*2.0 供货、安装；焊口焊接管内外充氩保护，阀门附件连接为卡箍连接，套管制作安装等 | m | 60
3 | 管路吹扫试压清洗 | 吹扫试压，脱脂清，钝化清洗 | 式 | 1
4 | 不锈钢焊接弯头 | DN20 SUS316L，供货、安装 | 个 | 30
5 | 不锈钢焊接三通 | DN20-15-20，SUS316L，供货、安装 | 个 | 30
6 | 不锈钢快装卡箍 | DN15 SUS316L，供货、安装 | 个 | 20
7 | 不锈钢快装卡箍 | DN20 SUS316L，供货、安装 | 个 | 40
8 | 不锈钢水管快装接头 | DN15 SUS316L，供货、安装 | 个 | 17
9 | 不锈钢2P卫生球阀 | DN15 SUS316L，供货、安装 | 个 | 17
10 | 不锈钢2P卫生球阀 | DN20 SUS316L，供货、安装 | 个 | 2
11 | 泄压阀 | DN20 SUS316L，供货、安装 | 个 | 1
12 | 卫生不锈钢管子架 | DN20 SUS304，供货、安装 | 个 | 20
13 | 卫生不锈钢装饰圆圈 | DN20 SUS304L，供货、安装 | 个 | 20
14 | 压力表 | 0-1.6MPa SUS 316L，供货、安装 | 个 | 2
15 | 纯水设备 | 250L/H纯水设备，二级反渗透，包含原水箱0.5m3，纯水箱1m3，增压水泵，供货、安装 | 套 | 1
小 计
五 | 给排水部分
1 | 不锈钢管 | SUS304不锈钢管DN19*2.0 供货、安装。焊口焊接管内外充氩保护；阀门附件连接为卡箍连接，套管制作安装等 | m | 18
2 | PPR冷水管 | PPR冷水管DN25*3.0 供货、安装；焊口焊接；阀门附件连接为热熔连接，套管制作安装等 | m | 50
3 | 不锈钢快装卡箍 | DN15 SUS304，供货、安装 | 个 | 12
4 | 不锈钢水管快装接头 | DN15 SUS304，供货、安装 | 个 | 6
5 | 不锈钢2P卫生球阀 | DN15 SUS304，供货、安装 | 个 | 6
6 | 卫生不锈钢管子架 | DN20 SUS304，供货、安装 | 个 | 12
7 | 卫生不锈钢装饰圆圈 | DN20 SUS304，供货、安装 | 个 | 6
8 | 管道支吊架 | 防腐、除锈处理，刷红丹漆两道 供货、安装 | 项 | 1
9 | 排水水管 | UPVC-φ50 供货、安装。 | m | 90
10 | 管道附件 | 三通、弯头、直接等 | 项 | 1
小 计

## 材料品牌
主要材料品牌规格表
工程名称:国家功能食品工程技术研究中心净化实验室装修工程
序号 | 材料名称 | 品牌要求 | 备注
1 | 吊顶材料 | 宝钢/武钢/唐钢
2 | 隔断材料 | 宝钢/武钢/唐钢
3 | 铝合金型材 | 国标
4 | 镀锌钢板 | 宝钢/武钢/唐钢 国标
5 | 型钢（角钢、丝杆等） | 宝钢/武钢/唐钢 国标
6 | 钢制门 | 美迪/艾尔泰克 | 或同档次品牌产品
7 | 净化荧光灯具 | 西门子/飞利浦 电子元器件
8 | 净化应急荧光灯具 | 西门子/飞利浦 电子元器件
9 | 电缆桥架 | 红峰/长江
10 | 电线电缆 | 红峰/长江/江南/远东
11 | 开关插座 | 西门子/西蒙/TCL/杭州鸿雁
12 | 动力配电箱 | ABB/施耐德
13 | CPU 1214 | 西门子
14 | 数据模块 | 西门子
15 | 室内型液晶显示静压传送器 | 杜威
16 | 室内型温湿度传送器 | 西门子
17 | 网线 | 安普/一舟/天翼/秋叶源
18 | 监视器/工作站电脑 | 联想
19 | 网络交换机 | H3C/华为/TP-LINK
20 | 电话交换机 | 威而信/昌德讯/威普
21 | 网络/电话 | 西门子/西蒙/TCL/杭州鸿雁
22 | 硬盘录象机 | 山本/d-link/海康威视
23 | 摄像机 | 山本/d-link/海康威视
24 | 一体门禁控制器 | 中控/铠旗/威耕
25 | PPR管 | 公元/保利/联塑/中财
26 | UPVC管 | 公元/保利/联塑/中财

## 措施项目清单
措 施 项 目 清 单
工程名称：国家功能食品工程技术研究中心净化实验室装修工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 费用 | 金额
1 | 环境保护费 | 项
2 | 临时设施费 | 项
3 | 夜间施工增加费 | 项
4 | 二次搬运费 | 项
5 | 大型机械进出场、安拆费 | 项
6 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项
7 | 脚手架费 | 项
8 | 已完工程及设备保护 | 项
9 | 施工降水、排水 | 项
10 | 检验试验费 | 项
11 | 赶工措施费 | 项
12 | 工程按质论价 | 项
13 | 特殊条件下施工增加费 | 项
总计

## 其他项目清单
其 他 项 目 清 单
工程名称：国家功能食品工程技术研究中心净化实验室装修工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 费用 | 金额
招标人部分
1 | 预留金 | 项
2 | 现场安全文明施工措施费现场考评费 | 项
3 | 现场安全文明施工措施费奖励费 | 项
4
5
6
投标人部分
1 | 总承包服务费 | 项
2 | 材料购置费 | 项
3 | 零星工作项目费 | 项
4 | 现场安全文明施工措施费基本费 | 项 | 1
5 | 总计

## 规费税金清单
规费、税金清单计价表
工程名称：国家功能食品工程技术研究中心净化实验室装修工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额（元）
一 | 规费 |  | 100 | 0
1.1 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0 | 0
1.2 | 建筑安全监督管理费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0 | 0
1.3 | 社会保障费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 2.2 | 0
1.4 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.38 | 0
二 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 3.48 | 0
三
四
五 | 总计