招  标  文  件

项目名称：预付费电表采购

招标编号：ZB2009052

江南大学

２００9年 9 月 28日

招 标 公 告

江南大学就预付费电表采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：预付费电表采购

2、招标编号：ZB2009052

3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币300元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2009年10月13日下午1：20前将投标书送达江南大学招投标管理办公室,并于2009年10月9日16：00前将本标书中的“报名投标确认函”填写完整后传真至0510-85917992。

6、投标地点：江苏无锡市蠡湖大道1800号江南大学招投标管理办公室（江南大学行政楼A119）。

- 7、开标日期及时间：2009年10月13日下午1：30

8、有关事宜请按下列通讯方式联系：

0510-85910770王科（业务要求）

0510-85917992 刘老师（招标程序）

江南大学招投标管理办公室

2009.9.28

投 标 人 须 知

一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。投标人应为厂商或厂商授权的区域代理商，原则上不接受项目授权。

（2）注册资本 500万元人民币（含500万）以上。

（3）投标人的产品应为自主生产的产品，不接受OEM的产品；

（4）必须具有省级以上技术监督局颁发的制造计量器具许可证(CMC证)。

（5）要求生产厂家提供省级技术监督部门的型式试验报告。

（6）2004年至今，未因所提供的电能表引发过事故；无不良经营行为。

（7）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

1.4  投标的费用

无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）技术规格偏离表

（5）售后服务承诺书或技术协议书

（6）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明、其他证明合格投标人的材料）

（7）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（8）投标人2008年企业财务报告

（9）投标人认为需要陈述的其他内容

3.2. 投标报价

以人民币报价

3.3. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学招投标管理办公室

投标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

4.4招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学指定地点，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 本次采购不分包中标。

4.7总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.8 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为90天。

4.9 无效标书的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.10 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.11 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标

5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。

5.4 对落标的投标人，招标人不作落标解释。

六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

首批要求在2009年10月30日前供货到位，其余在11月底前供完。

6.3 交货地点：

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人指定地点。

6.4 付款方式

按要求采用分批供货方式。在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。

6.6  售后服务

（1）电度表自出厂之日起24个月内，在用户遵守说明书规定要求使用，并且制造厂铅封完好的情况下，如果发现质量问题，由制造厂家给予免费修理或更换。保修期延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。

7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。

八、其他

本标书的解释权归江南大学招投标工作委员会。

报名投标确认函

（招标编号：            ）

江南大学招投标管理办公室：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标单位名称：

印 章：

经办人：

联系电话：                         传真电话：

年　  月　  日

注：此页不需装入投标文件,只作报名使用。

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

投标人（法人）签名：

授权代表（签名）：

日期：

（投标人公章）

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

# 附件：用户需求表

# 江南大学预付费电表招标要求

## 一、招标内容：

根据江南大学用电管理需求，招标采购符合学校要求的预付费电能表一批(2500台左右)，按要求分批送货。

## 二、预付费电能表招标要求

## 2.1	需求电表的形式及数量

1、电表形式：

电子式预付费单相有功电度表、三相电度表。

2、型号及数量需求

| 形式 | 标称电流 | 计量精度 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单相 | 10（40）A | 1.0级 | 磁保持继电器内置 | 2300 |
| 三相 | 20（80）A | 1.0级 | 磁保持继电器内置 | 100 |
| 三相 | 1.5（6）A | 1.0级 | 软计量电表 | 100 |

## 2.2	功能要求

- 电能表应具有电量脉冲输出口、RS485通讯接口，可对交流单相、三相有功电能进行计量；

- 单相表主回路分为主从双路输出，内置2个磁保持继电器分别控制；单相表内置磁保持继电器不低于60A，三相表内置三相磁保持继电器不低于100A。

- 表上可轮流进行已实用电量、剩余电量显示；

- 可通过RS485通信接口实现：

- 电量预购功能；

- 电表实时数据读取，含已购电量、实用电量、剩余电量等；

- 用指令远程控制开通/关断出线供电；

- 电度表提供红外接口，可用红外手操器进行本地购电；

- 随系统提供手操器，手操器具有红外接口，可对各电表进行本地购电；

7、采用LCD显示器，除了正常显示位外，还需要额外的功能显示位，以显示不同信息提示符（至少包括累计用电量、剩余电量、电表常数、电表通讯地址等），电量显示整数位不少于六位、小数位不少于一位。

8、先付费后用电、表上无剩余电量时自动报警和断电等功能；

9、具备限流保护功能，当用户负荷超过功率限制值时电表自动断电；

10、具备防窃电、防潜动等功能；

11、具备安全认证加密措施保证用户使用电表的高安全性；

12、外壳应采用密封防尘、抗变形、抗腐蚀、抗老化的高强度工程阻燃塑料底壳及全封闭结构表壳，能铅封，只有破坏铅封才能触及仪表内部；

13、表内所有元器件均能抗锈蚀、防氧化，端钮盒电流接线采用嵌入式双锣钉旋紧具有较高的绝缘强度和耐腐蚀性；

14、协议透支功能

如果预付费电能表内预置的协议透支电量大于零时，在剩余电量用尽时，用户可以通过插卡撤除报警，直至预置的协议透支电量用尽，电表切断客户用电，此时用户必须输入新的购电量方可恢复用电。

15、防囤积电量功能

可通过售电系统对电表预置“囤积电量”，当用户的新购电量与表内的剩余电量之和大于预置的“囤积电量”时，电表拒绝接收卡中的新购电量，只有当表内的剩余电量用至其与新购电量之和小于“囤积电量”时，卡中的新购电量方可追加到表中。

16、负电量记录和自动扣除功能

在某种情况下（如负荷开关故障或预置的协议透支电量大于零时），表内的剩余电量为零后用户仍继续用电，此时电表记录负电量提示符号、报警。

若表内有负电量，用户再次购电时购电量必须大于欠费电量，购电插卡时电表优先在新购电量中扣除负电量，经扣除后，剩余电量大于零时方能合闸供电。

17、计量功能

- 具有计量有功累计总用电量

- 具有计量总累计购电量，电能表内剩余电量（超用时剩余电量为负电量）

- 电流反接时，累计电量计入正向电量

(4) 记录最近5次的购电记录

18、具有退电功能。

19、预留分时计量和按分时电价预付费功能。

20、RS485接口具有防雷电和380V电压串入损坏通信接口保护功能。

21、其它要求：应符合GB/T17215《1和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460.3－2001 《电卡预付费售电系统 IC预付费电表》标准的全部技术要求。

## 2.3 规格和主要技术参数

1、规格型号：

准确度等级     额定电压（V）    标定电流（A）           适用频率（Hz）

1.0            220          1.5（6）  10（40） 20（80）    50

2、基本误差： 
负载电流Ib    功率因数   基本误差极限%
0.05Ib           1．0            ±1.5
0.1Ib～Imax      1．0            ±1.0
0.1Ib          0. 5（滞后）       ±1.5
              0．8（超前）        ±1.5
0.2Ib～Imax    0. 5（滞后）       ±1.0
              0．8（超前）        ±1.0

3、电气参数
起动电流：0.004Ib(红色工作指示灯亮)
潜 动：要求具有良好的防潜动特性。
自耗功率：＜1w
电能显示范围:累计电量 0～99999.9KW.h；
剩余电量： －9999～9999KW.h；
上次买电量： 0～9999KW.h.
 数据保存时间：＞10年（无后备电池情况下）

## 2.4元器件的选用

（1）主要元器件

本批次电能表要求选用计量专用芯片、CPU芯片、电解电容、压敏电阻、热敏电阻、晶振、片式二极管、片式电阻、片式电容、光耦、液晶、液晶驱动芯片、电池、RS485芯片、变压器、继电器等主要元器件需提供明细表：

| 名 称 | 主要性能特点 | 供货单位 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单相计量芯片 | 变差：±0.1% 线性度：±0.2% | 美国AD公司/ 珠海炬力公司 | ADE7755 ATT7025 |
| 三相计量芯片 | 变差：±0.1% 线性度：±0.2% | 美国AD公司/ 珠海炬力公司 | ADE7752 ATT7022B ATT7028 |
| CPU芯片 | 高性能的处理器结构，低功耗、抗干扰性强，可靠性高 | #### MICROCHIP/PHILIPS |  |
| RS485芯片 | / | MAXIUM/美国TI | 3082，3085 |
| 电解电容 | 105℃，5000小时 漏电流<3uA，耐压≥35V | 韩国三和/日本红宝石 |  |
| LCD屏 | 寿命 >10年，-30 ℃-75 ℃ | 深圳天马/骏升/优质欧美品牌 |  |
| 压敏电阻 | 漏电流<30uA 标称电压620±10% 电压比≤1.15 | 西安无线电二厂 | MYD-20K420 |
| 晶 振 | 频率稳定度≤20ppm | 台湾鸿星 | HC-49U |
| 光 耦 | 隔离电压≥5KV Vceo≥50V | NEC | 2501 |
| 稳压管 | ±5% | 美国国家半导体公司 | LM7805 |
| 整流二极管 (片式) | 耐压≥700V 电流≥1A | 日本东芝公司 | 1N4007 |
| 贴片电阻 | 1% 温度系数：≤100 ppm | 日本TDK | 0805 |
| 贴片电容 | 采用镀银端头 ±5% 、耐压≥50V | 日本TDK | 0805 |
| 变压器 | 一次电压：≥ 410V AC 全密封 | 优质品牌 | EI-41 |
| 磁保持继电器 | AC 250V 60A，380V 100A | 上海贝斯特/上海万佳/中孚 |  |
| 外 壳 | ABS、PC阻燃工程塑料 | 优质品牌 |  |
| 端 钮 | 酚醛塑料 | 优质品牌 |  |

（2）线路板

线路板采用建滔或国际品牌的优质A级双面敷铜环氧板。

线路板数字处理部分与计量部分有明显的区分，并采用光电隔离。线路板表面应用超声波清洗干净，不得有明显的污渍和焊迹。