## 汇总表
江南大学国家功能食品工程技术研究中心净化实验室暖通工程
报价汇总一览 表
建设单位：江南大学
序号 | 分部分项工程 | 金额(人民币） |  |  | 备注
|  | 分项 | 分部
一 | 空调设备及安装部分 |  |  | 元
二 | 净化通风部分 |  |  | 元
三 | 措施项目 |  |  | 元
四 | 其他项目 |  |  | 元
五 | 规费、税金 |  |  | 元
六 | 工程总造价 |  |  | 元

## 工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：国家功能食品工程技术研究中心净化实验室暖通工程
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价
一 | 空调设备及安装部分
1 | 风冷热泵管道室外机组AHU-1 | 制冷量22KW，制热量21KW，冷暧型，供货、安装 | 台 | 1
2 | 风冷热泵管道室外机组AHU-2 | 制冷量30KW，制热量34KW，冷暧型，供货、安装 | 台 | 1
3 | 风冷热泵管道室外机组AHU-3~4 | 制冷量19KW，制热量21KW，冷暧型，供货、安装 | 台 | 2
4 | AHU-1组合式净化空调机(恒温恒湿型） | 净化组合式空调，自带温湿度控制，液晶面板， 送风量3500CMH，回风量2250CMH，制冷量22KW，制热量21KW，加湿量4Kg/h，电加热13KW，机外余压600Pa，风机功率3.75KW。初、中效分开设置，初效为板式过滤；中效为袋式过滤，供货、安装 | 台 | 1
5 | AHU-2组合式净化空调机(恒温型） | 净化组合式空调，自带温度控制，液晶面板，送风量3500CMH，回风量1000CMH，制冷量30KW，制热量34KW，机外余压600Pa，风机功率3.75KW。初、中效分开设置，初效为板式过滤；中效为袋式过滤，供货、安装 | 台 | 1
6 | AHU-3组合式净化空调机(恒温型） | 净化组合式空调，自带温度控制，液晶面板， 送风量5000CMH，回风量3200CMH，制冷量19KW，制热量21KW，机外余压600Pa，风机功率3.75KW。初、中效分开设置，初效为板式过滤；中效为袋式过滤，供货、安装 | 台 | 1
7 | AHU-4组合式净化空调机(恒温型） | 净化组合式空调，自带温度控制，液晶面板， 送风量4000CMH，回风量3200CMH，制冷量19KW，制热量21KW，机外余压600Pa，风机功率3.75KW。初、中效分开设置，初效为板式过滤；中效为袋式过滤，供货、安装 | 台 | 1
8 | VRV四面出风内机 | 吸顶机，制冷量2.2KW，冷暖型，供货、安装 | 台 | 3
9 | VRV四面出风内机 | 吸顶机，制冷量4.5KW，冷暖型，供货、安装 | 台 | 2
10 | VRV空调室外机 | 制冷量16KW，冷暖型，供货、安装 | 台 | 1
11 | 离心排风箱 | 聚胺脂彩钢板制作箱体 1200*1200*1200，排风量1100~865m3/h，全压155~250Pa，转速1450r/min，功率0.25KW-4P，供货、安装 | 台 | 5
12 | 空调配管 | 内外机设备就位、安装、调试等（含内外机之间空调配管、保温及辅材等），供货、安装 | 匹 | 57
13 | 冷媒 | R22 供货及安装 | kg | 90
14 | 冷凝水管 | UPVC-φ50，供货、安装、调试（管道粘结连接、套管制作安装、管道支吊架制作安装、δ=25mm难燃B1级聚乙烯保温板保温、外缠塑料布一道、系统吹扫、系统清洗、通球试验） | m | 30
15 | 冷凝水管 | UPVC-φ25，供货、安装、调试（管道粘结连接、套管制作安装、管道支吊架制作安装、δ=25mm难燃B1级聚乙烯保温板保温、外缠塑料布一道、系统吹扫、系统清洗、通球试验） | m | 60
16 | 室外管铝板保护层 | T=0.5mm 供货、保温、安装 | m2 | 30
17 | 型钢 | 10#（槽钢、角钢、丝杆），空调外机基础、内机支吊架等，除锈、油漆，供货、安装 | t | 4
小 计
二 | 净化通风部分
1 | 净化送回风风管制作安装 | 项目特征：镀锌钢板，δ=0.75mm，矩形，法兰咬口接口，周长3000以下2000以上，保温采用B1级25mm厚橡塑保温，工作内容：风管、管件、法兰、支吊架的制作安装，法兰、支吊架的除锈刷油，保温（包括风口、阀门的保温），供货、安装 | m2 | 10
2 | 净化送回风风管制作安装 | 项目特征：镀锌钢板，δ=0.6mm，矩形，法兰咬口接口，周长1100以下 ，保温采用B1级25mm厚橡塑保温，工作内容：风管、管件、法兰、支吊架的制作安装，法兰、支吊架的除锈刷油，保温（包括风口、阀门的保温），供货、安装 | m2 | 52.8
3 | 净化送回风风管制作安装 | 项目特征：镀锌钢板，δ=0.5mm，矩形，法兰咬口接口，周长1100以下 ，保温采用B1级25mm厚橡塑保温，工作内容：风管、管件、法兰、支吊架的制作安装，法兰、支吊架的除锈刷油，保温（包括风口、阀门的保温），供货、安装 | m2 | 148.5
4 | 净化排风风管制作安装 | 项目特征：镀锌钢板，δ=0.5mm，矩形，法兰咬口接口，周长1100以下， 工作内容：风管、管件、法兰、支、吊架的制作安装，法兰、支、吊架的除锈刷油，保温（包括风口、阀门的保温），供货、安装 | m2 | 92
5 | 净化排风风管制作安装 | 项目特征：不锈钢SUS304钢板，δ=0.5mm，矩形，法兰咬口接口，周长1100以下 ，保温采用B1级25mm厚橡塑保温，工作内容：风管、管件、法兰、支吊架的制作安装，法兰、支吊架的除锈刷油，保温（包括风口、阀门的保温），供货、安装 | m2 | 4.4
6 | 室外风管铝板保护层 | 项目特征：铝板，δ=0.5mm，矩形，供货、安装 | m2 | 54
7 | 高效送风口G1-500CMH | 无格板高效过滤器.额定风量:500m3/h ，送风静压箱的固定吊装、高效过滤器的安装、不锈钢散流网板的安装、外保温采用B1级25mm厚橡塑保温 。安装；框架支架制作、安装；除锈、刷油；花兰螺丝； | 个 | 15
8 | 高效送风口G2-1000CMH | 无格板高效过滤器.额定风量:1000m3/h ，送风静压箱的固定吊装、高效过滤器的安装、不锈钢散流网板的安装、外保温采用B1级25mm厚橡塑保温 。安装；框架支架制作、安装；除锈、刷油；花兰螺丝； | 个 | 14
9 | 铰链式双层百叶风口H1 | 350X250 铝合金，壁挂式，带中效滤纸，丝网，可调，表面喷塑，供货、安装 | 个 | 22
10 | 铰链式双层百叶风口H2 | 450X300 铝合金，壁挂式，带中效滤纸，丝网，可调，表面喷塑，供货、安装 | 个 | 7
11 | 防火软接 | 防火帆布，法兰制作及安装 | m2 | 11
12 | 防火阀 | 500*400，70℃熔断，带24V输出信号 供货、保温、安装 | 个 | 4
13 | 防火阀 | 400*320，70℃熔断，带24V输出信号 供货、保温、安装 | 个 | 4
14 | 防火阀 | 320*200，70℃熔断，带24V输出信号 供货、保温、安装 | 个 | 5
15 | 止回阀 | 320*200，低风速可开启 供货、安装 | 个 | 5
16 | 新风百叶窗 | 400x320 供货、安装 | 个 | 4
17 | 排风防雨防虫网 | 320x200 供货、安装 | 个 | 5
18 | 对开多叶调节阀 | 500*400 供货、保温、安装 | 个 | 4
19 | 对开多叶调节阀 | 400*320 供货、保温、安装 | 个 | 6
20 | 对开多叶调节阀 | 320x320 供货、保温、安装 | 个 | 2
21 | 对开多叶调节阀 | 320x250 供货、保温、安装 | 个 | 14
22 | 对开多叶调节阀 | 320x200 供货、保温、安装 | 个 | 26
23 | 对开多叶调节阀 | 200x200 供货、保温、安装 | 个 | 2
24 | 对开多叶调节阀 | 200x160 供货、保温、安装 | 个 | 22
25 | 消声弯头 | 500*400 供货、保温、安装 | 个 | 4
26 | 消声弯头 | 400*320 供货、保温、安装 | 个 | 4
27 | 风管墙壁开孔修复 | 新风550*450 | 个 | 4
28 | 风管墙壁开孔修复 | 排风450*350 | 个 | 5
小 计

## 材料品牌
主要材料品牌规格表
工程名称：国家功能食品工程技术研究中心净化实验室暖通工程
序号 | 材料名称 | 品牌要求 | 备注
1 | 铜管 | 上海飞轮/青岛宏泰
2 | 冷凝水管 | 公元/保利/联塑/中财
3 | 保温材料（B1级，25mm厚） | 华美/世霸龙
4 | 空调设备 | 净化空调：国祥、天加、麦克维尔 VRV空调：大金、格力、美的
5 | 型钢（槽钢、角钢、丝杆等） | 宝钢/武钢/唐钢 国标
6 | 镀锌钢板 | 宝钢/武钢/唐钢 国标
7 | 不锈钢板 | 宝钢/武钢/唐钢 国标
8 | 高效送风口及过滤器 | 英德尔/艾尔泰克 | 或同档次品牌产品
9 | 风量调节阀、止回阀 | 宝钢/武钢/唐钢
10 | 排风机 | 亿利达/力达/应达

## 措施项目清单
措 施 项 目 清 单
工程名称：国家功能食品工程技术研究中心净化实验室暖通工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 费用 | 金额
1 | 环境保护费 | 项
2 | 临时设施费 | 项
3 | 夜间施工增加费 | 项
4 | 二次搬运费 | 项
5 | 大型机械进出场、安拆费 | 项
6 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项
7 | 脚手架费 | 项
8 | 已完工程及设备保护 | 项
9 | 施工降水、排水 | 项
10 | 检验试验费 | 项
11 | 赶工措施费 | 项
12 | 工程按质论价 | 项
13 | 特殊条件下施工增加费 | 项
总计

## 其他项目清单
其 他 项 目 清 单
工程名称：国家功能食品工程技术研究中心净化实验室暖通工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 费用 | 金额
招标人部分
1 | 预留金 | 项
2 | 现场安全文明施工措施费现场考评费 | 项
3 | 现场安全文明施工措施费奖励费 | 项
4
5
6
投标人部分
1 | 总承包服务费 | 项
2 | 材料购置费 | 项
3 | 零星工作项目费 | 项
4 | 现场安全文明施工措施费基本费 | 项 | 1
5 | 总计

## 规费税金清单
规费、税金清单计价表
工程名称：国家功能食品工程技术研究中心净化实验室暖通工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额（元）
一 | 规费 |  | 100 | 0
1.1 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0 | 0
1.2 | 建筑安全监督管理费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0 | 0
1.3 | 社会保障费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 2.2 | 0
1.4 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.38 | 0
二 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 3.48 | 0
三
四
五 | 总计