招  标  文  件

招标项目名称：江南大学网络机房改造工程

招标项目编号：ZB2010027

江南大学招投标管理办公室

２０1 0年 7 月 20日

第一部分   招标公告

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

一、招标项目名称：江南大学网络机房改造工程

二、招标项目编号：ZB2010027

三、项目技术要求和有关说明

详见本招标文件“第三部分”

四、 投标人资质要求： 
    投标人条件：投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 
    1. 经国家工商行政管理机关注册的企业法人； 
    2. 注册资金不低于人民币 500万元； 
    3. 具有建筑智能化工程专业承包三级及以上资质（建设部或建设局颁发）； 
    4. 具有建筑智能化系统集成专项工程设计二级（乙级）及以上资质（建设部颁发）； 
    5. 具有机电设备安装工程（或系统集成）二级及以上资质（建设部或工信部颁发）； 
    6. 本项目不接受联合投标。

五、招标文件发布信息：           
    1、投标报名时间：投标人务必于2010年 7 月 28 日15 时30 分前将“报名投标确认函”（格式见附件1）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 
    2、其他有关事项：定于2010年 7 月 26 日9时30 分在江南大学网络中心（江南大学逸夫楼205室 ）集中对项目现场和周围环境进行踏勘并进行公开答疑，请有意报名参加投标的单位准时参加 (联系人：沈叶忠，联系电话：0510-85912031,13861858622) 。在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

六、投标截止时间：投标人应在2010年 8月 2 日 8 时45分前将投标书送达江南大学招投标管理办公室。

- 七、开标日期及时间：2010年 8 月 2 日 9 时

八、投标、开标地点：无锡蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119、124室。

九、招标文件价格：每份人民币 400 元（投标时交纳），售后不退。

十、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称买方。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的制造商、代理商等。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）招标要求及工程材料清单

（4）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在不迟于投标截止日前3天以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招标管理网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止日3天以前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招标管理网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写。

（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标书（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）机房工程分项报价表（格式见附件4）

（4）关于资格的声明函（格式见附件5）

（5）投标人资格证明文件（详见2.3）

（6）投标人其他证明文件（详见2.4）

（7）工程设计方案、设计图纸、施工方案、施工组织、安全措施等技术文件

（8）偏离说明（如有自拟，并自行添加至投标文件中）

（9）售后服务承诺书或技术协议书

（10）要求需方提供的配合（如有自拟并自行添加至投标文件中）

（11）投标人认为有必要提供的其他文件

2.3. 投标人资格证明文件

（1）有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖红章）

（2）税务登记证副本复印件（加盖红章）

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权委托书原件（格式见附件7，法定代表人亲自参与投标的除外）

（5）法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件

（6）建设部颁发的建筑智能化工程专业承包三级及以上资质证书复印件（加盖红章）

（7）建设部颁发的建筑智能化系统集成专项工程设计二级及以上资质证书复印件（加盖红章）

（8）机电设备安装工程（或系统集成）二级及以上资质证书复印件（加盖红章）

（9）企业安全生产许可证书复印件（加盖红章）

（10）二级及以上项目经理（建造师）资质证书复印件

投标人在投标时，应携带以上资格证明文件的原件以备招标人查验,中标单位 项目经理资质证书原件暂扣招标人处，待项目完工后退还。

如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.4. 投标人其他证明文件

（1）保证书（格式见附件8）

（2）近三年来两个以上合同金额在100万元（含）以上的同类机房改造成功案例的有效合同复印件

（3）彩钢板及消防设备等主要材料厂家的项目授权及质保承诺

（4）投标人经会计、财务负责人、法定代表人签字、加盖法人章的最近月份财务报表复印件加盖投标人公章；

（5）由会计师事务所出具的投标人上年度审计报告和所附已审财务报告复印件加盖投标人公章。

2.5. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.6. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标报价

（1）本招标项目最高限价：人民币玖拾万元（￥900,000.元）

（2）本项目以人民币报价，投标总报价应包括满足招标文件要求，完成本项目所需提供的产品、材料、包装、安装、运杂、人工、保险、税金、安全措施、售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

3.2. 项目工期

合同生效后 20 天内或在2010年8月30日前（以先到为准），完成安装调试，进入正常运行。

3.3. 项目地点

无锡市蠡湖大道1800号江南大学逸夫楼内江南大学信息化管理中心

3.4. 付款方式

合同生效一周内支付合同总价的30%的预付款，项目完工验收合格并通过审计后支付到合同总价的95%，保修期满无质量问题，付清余款。

3.5. 质保期

项目工程验收合格后免费保修 3 年。

四、投标、开标、评标

4.1. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，迟到的投标文件招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.2. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

4.3. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

4.4. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。

4.5. 本招标项目的评标办法为综合评分法，评标规则及评分标准见附件9。

4.6. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标。评标小组将从投标人的投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评审、评分，并确定中标方案和中标人。

4.7. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.8. 投标人的投标资格不合要求以及实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.9. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被拒绝：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全或不符合要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）施工工期期、质保期未满足要求的；

（7）有损害招标人和用户利益的规定的；

（8）其它未按招标文件要求投标的。

4.10. 开标后，评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.11. 招标人有权否决所有投标，也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.12. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

4.13. 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为90天。

五、中标通知书及合同的签订

5.1. 中标通知书将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人。

5.2. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

5.3. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

5.4. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

5.5. 本项目采用固定总价合同，合同价款不可调整。

5.6. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

六、其他

6.1. 本次招标不收投标保证金。

6.2. 本次招标不收中标服务费。

6.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标要求及工程材料清单

## 一、招标要求

## 1、项目概况

江南大学新机房位于逸夫 楼A205 层，机房规划面积约200平方米。从中间通过玻璃隔断分隔为两个区域，进行机房装修，设备区域设置服务器布线配线机柜一台、UPS输入配电柜一台,输出配电柜二台,楼层配电柜六台共计九台配电柜。机房的防雷和消防系统的设计施工。机房规划平面图如下：

该机房建设必须严格按照计算机机房国家标准及规范进行整体设计、施工，确保机房整个系统安全可靠运行，实现机房无人值守。同时，也应充分考虑今后的发展空间以及相关系统参数指标的余量设计，以适应未来进一步发展需要。

## 2、工程范围

本项目工程范围应包括：工程设计、施工图设计、施工安装、施工现场管理、调试、配合其他相关系统试运行、文档和竣工图制作、技术培训及售后服务工作；并按上述顺序在项目进行过程中移交相关文件资料；负责提供本工程所需设备、材料及其附件的供应、运输、接线、调试、开通。

机房工程项目包括以下4个子系统建设：

- 机房装修工程

- 机房供配电子系统

- 防雷接地子系统

- 气体消防子系统

## 3、机房建设总体要求及设计规范

### 3.1 机房总体要求

机房是办公自动化稳定运行的技术核心和物质基础。为了给办公自动化系统提供安全、稳定、可靠的工作环境，机房建设的设计、施工过程中应遵循以下原则：

●安全性●可靠性●灵活性●扩展性●国际标准性及开放性●美观适用、经济合理

### 3.2 机房工程建设标准和文件依据

- GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

- GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》

- SJ/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》

- GB9361-88《计算机站场地安全要求》

- YD/T754-95《通讯机房静电防护通则》

- GB9175-88《环境电磁卫生标准》

- GB8702-88《电磁辐射防护规定》

- GB50265-97《气体灭火系统施工及验收规范》

- GBJ116-98《火灾自动报警系统设计规范》

- GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范(2001年局部修订)》

- GB50052-95《供配电系统设计规范》

- GB50054-95《低压配电设计规范》

- SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》

- GB50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

- GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

- GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

- GBJ133-90《民用建筑照明设计标准》

- GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

- GB50057-94《建筑物防雷设计规范（2000年局部修订）》

- GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- 其它相关的国家、行业及地方法规、规范、规定。

## 4、项目技术具体要求

机房工程项目规划设计必须保证有较大的扩容能力，材料及设备应充分考虑性价比，采用国内外知名品牌。

使用材料和产品必须满足或高于本招标书要求的各项性能指标，所投主要设备（如彩钢板、SDE气体消防设备）必须有原厂商对本项目的授权证书及对本项目售后服务技术支持的书面承诺；主要装饰材料必须提供样块备案：抗静电地板（样品需提供整块）、吊顶材料、墙面彩钢板板等样品大小以携带方便并能直观显示产品质量为原则,每个配电柜必需出详细的配置图。

所有建设材料要求采用环保型材料，具有阻燃、无毒、无害、无放射性。所有线缆均采用符合国家标准的优质铜芯电缆、电线，采用免检优质产品，所有的电力电缆均采用金属线槽、线管。必须提供机房材料及产品的检测报告、测试证明、环保证明、产品合格证等相关资料。

### 4.1 机房装修

4.1.1	机房布局设计

机房分为设备间1、设备间2两个部分。每个设备间需要放置20台机柜、1台精密空调、3台配电柜、4台SDE气体灭火设备。两列机柜前面为冷风出口，中间为热风通道，系统节能高效，整体布局合理美观。

4.1.2	机房装修要求

机房为独立防火区域，防火等级B1级。机房所用装饰材料必须达到防火设计规范要求；应选用洁净、无尘、环保、节能的材料；材料选型应充分考虑隔音、降噪功能以及震动传递控制。

- 机房地面：

必须作防尘净化处理－涂刷抗静电防尘漆3遍，地板下走线，地板铺高40厘米；地板采用全钢地板600×600×35（毫米），高耐磨三聚氰氨贴面，耐磨3500转以上。性能要求：其正方度必须控制在±0.15mm之范围内，水平误差不得大于0.5mm；地板中央点在500kgs集中荷重时其挠度（Deflection）应在2.0mm以内；地板应采用高品质全钢无边地板，其电阻值应在1×106—1×1010欧姆以内。

按照规范要求，基座架高380mm以上时，必须增设防震衍梁。衍梁采用浮置法安装，并用56.4×25.4×14mm方形镀锌钢管做成，以确保装卸之方便和耐腐蚀之要求。衍梁中央挠度试验在跨距37cm时，其负载重应大于250kg以上。

基座与地板之间使用专用粘接剂，必要时须使用膨胀螺丝固定。每支基座均须备有接地铜线连接接口，以方便和接地母线连接，并确保良好的静电消除能力；墙边地板支架采用镀锌角钢40×4沿墙安装。

- 机房吊顶：

机房吊顶采用铝合金扣板吊顶，顶面应做好防尘处理，防尘处理抹平压光，并涂刷抗静电防尘漆三遍。

吊顶板主要功能：安装固定照明灯具及走线。安装固定自动火灾探测器。防止灰尘以及降低噪音。

其性能要求：吊顶板应有较好的抗静电能力，避免静电累积，吸附灰尘影响洁净度；不燃性，满足消防要求；吸音及隔音效果；安装容易、维修方便。

要求采用铝制方块微孔吊顶板（600×600)上覆防火吸音布，轻钢龙骨采用主流品牌的优质产品，安装高度距地板表面2.5米。

- 机房墙面：

机房墙面应具有一定的屏蔽、防静电、隔声、防火、隔潮、隔热和减少尘埃附着的能力。

机房墙面建议采用75型隔墙龙骨找平→玻璃纤维保温层→彩钢板面层。

竖向龙骨按照实际要求定制长度，墙面主体彩钢板为格满林标准板，门头及拐角采用非标板，龙骨及彩钢板墙面需要多点接地。

- 玻璃隔断：

两个设备间采用12mm厚防火玻璃隔断分隔，上下沿采用钢架焊接支撑，四周为304拉丝不锈钢包边框；所用玻璃密封胶应采用防火密封耐火胶。

- 机房门窗：

机房原有窗户采用防火防潮玻镁板进行封堵，门选用甲级钢质防火门，每扇门安装闭门器，使门能自动关闭；门窗防火烟条必须齐全。

### 4.2 供配电系统

按照国家有关标准的要求，计算机机房的供电电源等级应根据运行负荷的重要性程度确定。作为学校信息网络的中心节点，机房的供电系统应按照A级机房的标准配置。

按照《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）、《计算机机房场地技术要求》（GB2887-2000）两标准中的规定，机房供电系统必须满足以下指标的要求：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 电压变动（%） | -5～+5 |
| 频率变化Hz | -0.2～+0.2 |
| 波形失真率（%） | ≤±5 |

机房供配电系统包括机房的动力、照明、监控、通讯、维护等用电系统，按负荷性质分为计算机设备负荷和辅助设备负荷，计算机设备和动力设备应分开供电。供配电系统的组成包括配电柜、动力线缆、线槽及插座、接地防雷、照明箱及灯具、应急灯、照明线管。应独立设置计算机设备专用配电柜和辅助设备配电柜。

4.2.1 动力供电引入

经过对机房内部安装设备负荷的统计，并充分考虑系统将来发展的空间，机房的总负荷按照80KW配置。

机房供配电系统采用电压等级220V/380V，频率50HZ的TN－S系统。由大楼配电房敷设阻燃型全塑铠装三相五线电缆输送至1楼UPS配电柜。

动力电源引入总配电箱后，进行二次分配分别提供给不间断电源UPS、照明等负荷，所有分支出线电缆均采用全塑电缆。

机房内，空调机、新风机、墙面临时用电插座、照明均属于市电供电范围，采用电力电缆；小型机、服务器、路由器、交换机等网络设备、消防、门禁监控、应急照明等均属于UPS供电范围，采用阻燃型电缆。

4.2.2 配电系统设备选型

本次机房建设工程设计一楼总配电房UPS输入配电柜一套，UPS输出配电柜二套。二楼三楼每个机房配备配电柜三套，配电箱箱体采用优质冷轧板冲压、折弯、去脂、除锈、酸洗、钝化、喷涂制成。结构牢固，美观，耐腐蚀。

配电箱内电器开关均采用施耐德和ABB品牌断路器。内部接线采用汇流排接线方式；零排及地排分别标识；照明部分选用1模2极（L+N）DPN断路器保障用电安全，插座回路选用DPN+VIGI 漏电开关，对地漏电动作电流30MA,漏电保护断路器内滤波装置能防止瞬间电压和瞬间电流所引起的误动作，保障用电的连续性,投标书中并附配电柜详细的配置平面图。

4.2.3 配电系统线材选择

电线电缆除具有相应的载流量外，还要充分考虑阻燃特性要求。机房所有电线电缆全部采用国产优质阻燃电线电缆。导线截面积的选择应考虑负荷大小、电压损失、工作升温引起的机械强度变化等因素，载流量应留有30％的余量，考虑今后机房升格，还必须留足设备增设所需电缆。所有电线电缆严禁有接头、断头、焊点。为方便查线，每个电缆两端均加以标记。

市电照明输出回路电缆采用电缆规格为2.5mm2  4mm2 ；

80KVA UPS电流约为200A，建议采用4*70+1*35mm2

电源插座采用国产西门子品牌，所有电气产品均有CCC认证。

具体详见清单。

4.2.4 照明子系统

计算机机房主要依靠人工采光，计算机房照明质量的好坏不仅会影响计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康，而且会影响计算机的可靠运行。工作位置排列与工作人员的方位要求同灯具排列联系尽量避免直接反射光，避免灯光从作业面至眼睛的直接反射，损坏对比度，降低能见度，对此机房宜用带隔栅的荧光灯，可选用三管的或二管的，灯具的镜面为哑光。

照明系统分为正常照明与应急照明两种。正常照明通常采用市电供电，应急照明一般采用采用UPS供电。

按照相关规定的要求，电子计算机机房主机房的平均照度可按200、300、500lx取值；基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、200lx取值。第二、三类辅助房间应按现行照明设计标准的规定取值。

结合分学校机房的实际情况，我们建议照明灯具选用镜面不锈钢格栅灯，电感镇流器、灯管、启辉器均应采用国家优质产品，并加装电容器改善功率因数。

应急照明可以与正常照明作联动：当市电正常时，应急照明也采用市电供电，当市电断电时，应急照明自动切换到UPS电源上，保证机房内必要的照明。

机房内，所用灯具均设有接地线（PE线）应严格接地，保障用电安全。

4.2.5 桥架管道安装及线缆敷设

所有电缆均套管敷设, 照明电线管墙内暗敷，吊顶内明敷，所有电缆保护管采用镀锌钢管,一般穿线管采用镀锌薄壁电线管；地板下插座线沿全封闭镀锌电缆桥架敷设。所选用材料对电磁干扰用较好的屏蔽效果。

所有配电箱进线电缆均采用全塑电缆，主进线选用铠装全塑电缆，有较好的机械性能；电缆头用专用电缆分支手套制作电缆头，用堵油型铜线鼻压接，线耳与导线间需用耐压1000V的绝缘胶带包缠密封。其他导线采用一般塑料铜芯电线，导线端接用适合口径的压线帽压接。进入配电箱的导线应标识清楚，线序准确，排列整齐。

线缆敷设严格按照设计图纸分回路敷设，每个回路分别标识，并且此标识是唯一的，相线L/中性线N/地线PE必须标识; 线缆敷设完成后对线缆进行测试并采取成品保护措施。

电缆绝缘测试，线间、相间、与保护管间绝缘电阻应大于100兆欧；塑料铜芯线绝缘测试，线间、与保护管间绝缘电阻应大于0.5兆欧。

不同回路的导线严禁在同一根管敷设内；严禁管内只穿一根相线或零线，杜绝涡流现象；接地线如需穿管，必须采用塑料管以避免涡流发热。

机房内各设备电源线缆应采用金属桥架敷设，强弱电分开，避免长距离平行走线，交叉时，应尽量以接近于垂直的角度交叉。

适当设置维修照明及维修插座。

### 4.3防雷接地系统

为了避免计算机设备受到闪电等异常高压电流影响而造成重大的损失，同时避免计算机设备受外界电力的干扰，正确设计并规范实施的机房防静电接地系统是机房建设工程中至关重要的环节。

供电系统防雷过压保护措施一般进行三级防护，即机房配电柜电源输入总线、机房配电柜UPS和空调输入总线、以及信息系统设备的直接供电部分。具体设备及措施如下：

4.3.1 总电源第一级防护

措施：在机房总配电开关柜的电源总输入总线的空气开关后，并联安装一套避雷装置作为第一级防护。

为了有效抑制由高压侧产生的强大过电压侵入到室内的低压配电系统，低压侧也应有相应的防雷装置，以初步释放高能量的雷电波。国标中明确要求在变压器的高、低压侧均应对地加装过压保护器。

4.3.2 机房电源第二级防护

措施：在机房总配电箱的空调和UPS电源输入总线的空气开关后，分别并联安装一套电源防雷器，作为第二级防护。

第二级保护的目的是为了进一步降低残压，并有效分流供电线路在传输过程中的感应或耦合过电压。

4.3.3 机房电源第三级防护

措施：在信息中心UPS的电源输出总线上，分别并联安装一套三相或单相电源防雷器，作为第三级防护。

第三级保护的目的是针对信息中心精密电子设备的保护，并再次降低残压。

在本次机房建设中，设计采用第三级防护。

4.3.4 信号系统防护

由于空气中闪电形成的感应电磁波会在信号传输线、天馈线、电话线路等产生感应过电压，感应过电压通过传输线路传入设备，从而导致设备受损，为此必须选用防雷器来消除或降低感应过电压。

信号系统防雷过压保护措施一般采取两级保护，即粗保护和细保护。粗保护要求对所有进入室内的信号外线加以保护；细保护要求对重要网线和专线在进入Modem前进行两级保护，对跨层传输的局域网线、服务器（或主机）、重要工作站的信号线进行保护。

为了保证操作人员和计算机系统的可靠性和安全，计算机机房的接地电阻应小于1Ω。在本工程中，建议采用大厦联合接地。机房内部应有专用的均压环接地网，接地网采用40mm×4mm铜排连接。接地网与大楼地之间必须进行多点连接。

等电位接地：

1、机房接地系统：采用TN—S系统，三相五线制；电源进线PE线需在配电室重复接地。

2、机房接地主母线由大楼弱电井总等电位联结箱引入，辅助接地利用机房内混凝土柱柱内钢筋，采用40×4铜排沿地面明敷，形成环网。

3、机房内接地系统分为抗静电接地和设备接地两个部分；抗静电等电位接地采用镀锌扁钢焊接，隔墙龙骨、吊顶龙骨、吊顶板、钢架、设备基础、抗静电地板等与之连接。

设备接地：

1、机房设备接地采用40×4mm紫铜带，接至机房局部等电位联结箱LEB；所有设备接地接入紫铜带。

2、紫铜带地板下明敷，下方垫绝缘橡胶板；接头处镀锡压接或焊接。

3、设备接地线采用黄绿双色多股胶质软线（BVR6MM2)与紫铜带连接。

4、当不同材质的接地材料相互连接是必须采用过渡接头或钎焊。

### 4.4气体灭火系统

机房气体灭火区域为设备布放的两个区域，采用智能火灾报警控制系统，消防气体为SDE惰性气体，8年免维护。

传感器线路敷设、及控制器安装必须符合机房气体消防标准。灭火系统包含“自动控制”、“手动控制”和“应急操作”等三种控制方式。控制器安装在机房操作人员办公区，安装声光报警器，便于监控机房的消防状态；在机房操作室安装远端控制（直接启动按钮），易于控制和操作。

SDE惰性灭火气体，具有灭火迅速、性能可靠、无残留物、无污染、成本低、常压储存、工作压力低、绝缘性能好、储运方便、其气体产品中不含氯氟烃、一氧化碳、氮氧化合物等有毒（害）物质的特点。按照不低于0.187的浓度计算配置。

每个区域都配备带防火阀的排风系统，排风量不低于每小时换风6次。

| 二、机房工程材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1.机房装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗子封堵处理 | 盛港、华鲁、香飘 | 玻镁防火板 | 项 | 16 |  |
| 2 | 门封堵 |  | 瓷砖，砖头等 | 项 | 3 |  |
| 3 | 甲级防火门（子母） | 步阳、金陵 | 钢质甲级2100*1080 | 镗 | 2 |  |
| 4 | 墙面彩钢板 | 格满林、兴铁 | 1200*2510*6.0mm | ㎡ | 280 |  |
| 5 | 彩钢板包门套 | 格满林、兴铁 | 定制 | 项 | 2 |  |
| 6 | 墙面竖向龙骨 | 龙牌、可耐福 | 75#0.8mm（加厚） | 米 | 850 |  |
| 7 | 墙面天地龙骨 | 龙牌、可耐福 | 75#0.6mm | 米 | 120 |  |
| 8 | 墙面穿心龙骨 | 龙牌、可耐福 | 38#0.8mm | 米 | 180 |  |
| 9 | 保温岩棉 | 国产 | 30mm国标 | ㎡ | 280 |  |
| 10 | 防尘漆 | 国产 | 国标 | ㎡ | 400 |  |
| 11 | 铝扣板吊顶 | 西飞、佳美、拉法基 | 600*600*0.8 | ㎡ | 200 |  |
| 12 | 吊杆 | 龙牌、可耐福 | 8#国标 | 米 | 200 |  |
| 13 | 吊顶主龙骨 | 龙牌、可耐福 | 50#国标 | 米 | 300 |  |
| 14 | 吊顶付接 | 龙牌、可耐福 | 50#国标 | 只 | 800 |  |
| 15 | 吊顶三角龙 | 龙牌、可耐福 | 国标 | 米 | 350 |  |
| 16 | 吊顶边线条 | 华丽龙、西飞 | 国标 | 米 | 120 |  |
| 17 | 安装辅材（膨胀组合等） | 龙牌、可耐福 | 大吊辅吊等 | 批 | 1 |  |
| 18 | 微孔通风地板 | 红日、经纬 | 600*600*35无边框 | ㎡ | 10 |  |
| 19 | 钢支架 | 红日、经纬 | 400mm高 | ㎡ | 210 |  |
| 20 | 地面防水 | 蓝天 | JS | ㎡ | 200 |  |
| 21 | 橡塑板 | 华美 | 20MM | ㎡ | 200 |  |
| 22 | 单层铝箔 | 华美 | 玻纤铝箔 | ㎡ | 200 |  |
| 23 | 不锈钢踢脚线 |  | 1mm*100mm | m | 100 |  |
| 24 | 钢化玻璃隔断 | 于氏、金刚 | 12MM | ㎡ | 60 |  |
| 25 | 玻璃隔断上下钢架 | 定制 | 8号槽钢 | 项 | 1 |  |
| 26 | 玻璃隔断包边 | 定制 | 不锈钢1MM | 米 | 96 |  |
| 27 | 玻璃门及五金件 | 定制 | 12MM厚 | 套 | 1 |  |
| 2.供配电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS输入配电柜 | 机柜定制(空开施耐德NS系列或ABB同档次产品） | 600*600*2000的柜，柜内包含独立母排，配一级防雷器，配三相电流表、电压表一套，运行指示灯、停用指示灯，400A 灭弧空开3个 | 套 | 1 |  |
| 2 | UPS输入配电柜进线电缆 | 远东、三星、沪安 | ZRVV4*70+1*35 | 米 | 200 |  |
| 3 | UPS输出配电柜 | 机柜定制（空开施耐德NS系列或ABB同档次产品） | 600*600*2000的柜，柜内包含独立母排，配二级防雷器，配三相电流表、电压表一套，运行指示灯、停用指示灯， 160A 3P空开4个、250A3P空开1个 |  | 2 |  |
| 4 | UPS输出配电柜进线电缆 | 远东、三星、沪安 | ZRVV4*50+1*16 | 米 | 120 |  |
| 5 | 机房配电柜 | 机柜定制（空开施耐德NS系列或ABB同档次产品） | 600*600*2000的柜，柜内包含独立母排，配三级防雷器，配三相电流表、电压表一套，单相电压表三套，运行指示灯、停用指示灯，125A 3P 空开1个、63A 3P空开8个、25A 2P 空开24个 | 个 | 6 |  |
| 6 | 机房配电柜进线电缆 | 远东、三星、沪安 | ZRVV4*35+1*10 | 米 | 400 |  |
| 7 | 楼层配电间到房间市电柜 | 远东、三星、沪安 | ZRVV4*25+1*10 | 米 | 200 |  |
| 8 | 插座照明电线 | 远东、三星、沪安 | ZRBV2.5 | 米 | 1000 |  |
| 9 | 桥架 | 洪成 | 200*100*1.2 | 米 | 210 |  |
| 10 | KBG管 | 国产 | Φ25 | 米 | 200 |  |
| 11 | 金属软管 | 国产 | Φ25 | 米 | 200 |  |
| 12 | 嵌入式亚光格栅灯 | 飞利浦、雷士 | 600*600*3（90W） | 盏 | 18 |  |
| 13 | 安全出口指示灯 | 飞利浦、雷士 |  | 只 | 2 |  |
| 14 | 插座 | 西门子、TCL、朗能 | 五孔插座 | 只 | 8 |  |
| 15 | 照明开关 | 西门子、TCL、朗能 | 单双开 | 只 | 4 |  |
| 16 | 辅材（锁母底盒等） | 国产 | PVC、金属软管等 | 批 | 1 |  |
| 3.防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第一级防雷保护器 | OBO、FURSE、中达电通 | MP1-40/3+NPE | 只 | 3 |  |
| 2 | 第二级防雷保护器 | OBO、FURSE、中达电通 | MP2-20/3+NPE | 只 | 2 |  |
| 3 | 第三级防雷保护器 | OBO、FURSE、中达电通 | MP3-10/3+NPE | 只 | 14 |  |
| 4 | 精细防雷 | OBO、FURSE、中达电通 | ER2-1B | 只 | 4 |  |
| 5 | 铜排 | 国产 | 40×4mm | m | 120 |  |
| 6 | 接地线 | 远东、三星、沪安 | BVR6.0+铜鼻子 | m | 100 |  |
| 7 | 绝缘椽子 | 国产 |  | 批 | 1 |  |
| 6.气体消防报警 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无管网气体灭火装置 | 宁华.金枪鱼 | QRR20-SDEL | 台 | 6 |  |
| 2 | 智能气体灭火控制器 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | JB-QBZL-GK652 | 台 | 1 |  |
| 3 | 点型光电感烟探测器 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | GY601 | 只 | 8 |  |
| 4 | 点型感温探测器 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | GW601 | 只 | 6 |  |
| 5 | 声光报警器 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | GM632M | 个 | 4 |  |
| 6 | 放气勿入指示灯 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | GT1512 | 个 | 4 |  |
| 7 | 紧急启停按钮 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | GM622 | 个 | 4 |  |
| 8 | 排烟机 | 沐风 | PY | 台 | 2 |  |
| 9 | 布线等辅材 | 国产 | RVS1.0、BV2.5*6 | 批 | 1 |  |

注：本工程材料清单内容如有遗漏，投标人可根据项目招标要求和工程范围自行添加并计入投标总报价。

第四部分  附件目录及格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标书

附件3：开标一览表

附件4：机房工程分项报价表

附件5：关于资格的声明函

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：保证书

附件9: 评标规则及评分标准

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我单位符合                                     项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称：

印 章：

经办人：

联系电话：

传真电话：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    书

江南大学招投标管理办公室：

对贵方发布的                                     采购项目招标文件,招标项目编号                        ，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供货物、施工和服务，投标总价为：（小写）            ，（大写）                                      。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

8、所有与本次招投标有关的函件请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人全称：                                   （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 | 投标总报价 (人民币小写) |
| --- | --- |
| 工程 |  |
| 投标总报价：人民币大写： 元。 |  |
| 质保期： 年。 工期：合同生效后 天内或在2010年 月 日前（以先到为准），完成安装调试，进入正常运行。 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

| 附件4 机房工程分项报价表 招标项目名称： 招标项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| 1.机房装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗子封堵处理 | 盛港、华鲁、香飘 | 玻镁防火板 | 项 | 16 |  | 0.00 |  |
| 2 | 门封堵 |  | 瓷砖，砖头等 | 项 | 3 |  | 0.00 |  |
| 3 | 甲级防火门（子母） | 步阳、金陵 | 钢质甲级2100*1080 | 镗 | 2 |  | 0.00 |  |
| 4 | 墙面彩钢板 | 格满林、兴铁 | 1200*2510*6.0mm | ㎡ | 280 |  | 0.00 |  |
| 5 | 彩钢板包门套 | 格满林、兴铁 | 定制 | 项 | 2 |  | 0.00 |  |
| 6 | 墙面竖向龙骨 | 龙牌、可耐福 | 75#0.8mm（加厚） | 米 | 850 |  | 0.00 |  |
| 7 | 墙面天地龙骨 | 龙牌、可耐福 | 75#0.6mm | 米 | 120 |  | 0.00 |  |
| 8 | 墙面穿心龙骨 | 龙牌、可耐福 | 38#0.8mm | 米 | 180 |  | 0.00 |  |
| 9 | 保温岩棉 | 国产 | 30mm国标 | ㎡ | 280 |  | 0.00 |  |
| 10 | 防尘漆 | 国产 | 国标 | ㎡ | 400 |  | 0.00 |  |
| 11 | 铝扣板吊顶 | 西飞、佳美、拉法基 | 600*600*0.8 | ㎡ | 200 |  | 0.00 |  |
| 12 | 吊杆 | 龙牌、可耐福 | 8#国标 | 米 | 200 |  | 0.00 |  |
| 13 | 吊顶主龙骨 | 龙牌、可耐福 | 50#国标 | 米 | 300 |  | 0.00 |  |
| 14 | 吊顶付接 | 龙牌、可耐福 | 50#国标 | 只 | 800 |  | 0.00 |  |
| 15 | 吊顶三角龙 | 龙牌、可耐福 | 国标 | 米 | 350 |  | 0.00 |  |
| 16 | 吊顶边线条 | 华丽龙、西飞 | 国标 | 米 | 120 |  | 0.00 |  |
| 17 | 安装辅材（膨胀组合等） | 龙牌、可耐福 | 大吊辅吊等 | 批 | 1 |  | 0.00 |  |
| 18 | 微孔通风地板 | 红日、经纬 | 600*600*35无边框 | ㎡ | 10 |  | 0.00 |  |
| 19 | 钢支架 | 红日、经纬 | 400mm高 | ㎡ | 210 |  | 0.00 |  |
| 20 | 地面防水 | 蓝天 | JS | ㎡ | 200 |  | 0.00 |  |
| 21 | 橡塑板 | 华美 | 20MM | ㎡ | 200 |  | 0.00 |  |
| 22 | 单层铝箔 | 华美 | 玻纤铝箔 | ㎡ | 200 |  | 0.00 |  |
| 23 | 不锈钢踢脚线 |  | 1mm*100mm | m | 100 |  | 0.00 |  |
| 24 | 钢化玻璃隔断 | 于氏、金刚 | 12MM | ㎡ | 60 |  | 0.00 |  |
| 25 | 玻璃隔断上下钢架 | 定制 | 8号槽钢 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 26 | 玻璃隔断包边 | 定制 | 不锈钢1MM | 米 | 96 |  | 0.00 |  |
| 27 | 玻璃门及五金件 | 定制 | 12MM厚 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 2.供配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS输入配电柜 | 机柜定制（施耐德NS系列或ABB同档次产品） | 600*600*2000的柜，柜内包含独立母排，配一级防雷器，配三相电流表、电压表一套，运行指示灯、停用指示灯，400A 灭弧空开3个 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 2 | UPS输入配电柜进线电缆 | 远东、三星、沪安 | ZRVV4*70+1*35 | 米 | 200 |  | 0.00 |  |
| 3 | UPS输出配电柜 | 机柜定制（施耐德NS系列或ABB同档次产品） | 600*600*2000的柜，柜内包含独立母排，配二级防雷器，配三相电流表、电压表一套，运行指示灯、停用指示灯， 160A 3P空开4个、250A3P空开1个 |  | 2 |  | 0.00 |  |
| 4 | UPS输出配电柜进线电缆 | 远东、三星、沪安 | ZRVV4*50+1*16 | 米 | 120 |  | 0.00 |  |
| 5 | 机房配电柜 | 机柜定制（施耐德NS系列或ABB同档次产品） | 600*600*2000的柜，柜内包含独立母排，配三级防雷器，配三相电流表、电压表一套，单相电压表三套，运行指示灯、停用指示灯，125A 3P 空开1个、63A 3P空开8个、25A 2P 空开24个 | 个 | 6 |  | 0.00 |  |
| 6 | 机房配电柜进线电缆 | 远东、三星、沪安 | ZRVV4*35+1*10 | 米 | 400 |  | 0.00 |  |
| 7 | 楼层配电间到房间市电柜 | 远东、三星、沪安 | ZRVV4*25+1*10 | 米 | 200 |  | 0.00 |  |
| 8 | 插座照明电线 | 远东、三星、沪安 | ZRBV2.5 | 米 | 1000 |  | 0.00 |  |
| 9 | 桥架 | 洪成 | 200*100*1.2 | 米 | 210 |  | 0.00 |  |
| 10 | KBG管 | 国产 | Φ25 | 米 | 200 |  | 0.00 |  |
| 11 | 金属软管 | 国产 | Φ20 | 米 | 200 |  | 0.00 |  |
| 12 | 嵌入式亚光格栅灯 | 飞利浦、雷士 | 600*600*3（90W） | 盏 | 18 |  | 0.00 |  |
| 13 | 安全出口指示灯 | 飞利浦、雷士 |  | 只 | 2 |  | 0.00 |  |
| 14 | 插座 | 西门子、TCL、朗能 | 五孔插座 | 只 | 8 |  | 0.00 |  |
| 15 | 照明开关 | 西门子、TCL、朗能 | 单双开 | 只 | 4 |  | 0.00 |  |
| 16 | 辅材（锁母底盒等） | 国产 | PVC、金属软管等 | 批 | 1 |  | 0.00 |  |
| 3.防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第一级防雷保护器 | OBO、FURSE、中达电通 | MP1-40/3+NPE | 只 | 3 |  | 0.00 |  |
| 2 | 第二级防雷保护器 | OBO、FURSE、中达电通 | MP2-20/3+NPE | 只 | 2 |  | 0.00 |  |
| 3 | 第三级防雷保护器 | OBO、FURSE、中达电通 | MP3-10/3+NPE | 只 | 14 |  | 0.00 |  |
| 4 | 精细防雷 | OBO、FURSE、中达电通 | ER2-1B | 只 | 4 |  | 0.00 |  |
| 5 | 铜排 | 国产 | 40×4mm | m | 120 |  | 0.00 |  |
| 6 | 接地线 | 远东、三星、沪安 | BVR6.0+铜鼻子 | m | 100 |  | 0.00 |  |
| 7 | 绝缘椽子 | 国产 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 6.气体消防报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无管网气体灭火装置 | 宁华.金枪鱼 | QRR20-SDEL | 台 | 6 |  | 0.00 |  |
| 2 | 智能气体灭火控制器 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | JB-QBZL-GK652 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 3 | 点型光电感烟探测器 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | GY601 | 只 | 8 |  | 0.00 |  |
| 4 | 点型感温探测器 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | GW601 | 只 | 6 |  | 0.00 |  |
| 5 | 声光报警器 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | GM632M | 个 | 4 |  | 0.00 |  |
| 6 | 放气勿入指示灯 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | GT1512 | 个 | 4 |  | 0.00 |  |
| 7 | 紧急启停按钮 | 国泰怡安、海湾、金枪鱼 | GM622 | 个 | 4 |  | 0.00 |  |
| 8 | 排烟机 | 沐风 | PY | 台 | 2 |  | 0.00 |  |
| 9 | 布线等辅材 | 国产 | RVS1.0、BV2.5*6 | 批 | 1 |  | 0.00 |  |
| 一 | 材料合计(A) |  |  |  | ￥0.00 |  |  |  |
| 二 | 安装调试费用(B=A* %) |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金(C=(A+B)* %) |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 合计（T=A+B+C） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本分项报价表内容如有遗漏，投标人可根据项目招标要求和工程范围自行添加并计入投标总报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件5

- 关于资格的声明函（格式）

江南大学招投标管理办公室：

我公司（单位）愿针对本次                                    招标项目（ 项目编号：                        ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件6

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （投标人名称）  的法定代表人，参加江南大学                   （项目名称）采购招标（项目编号：               ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （印章）

被授权人身份证复印件粘贴处

附件8

保 证 书

（投标人名称）在此保证：

本公司对本招标项目                   （ 项目编号：         ）所提供的产品均为原厂合格产品。保证本次投标涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由投标方承担。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

附件9

评标规则、评分标准

- 评标规则

1、本次招标的评标办法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求

前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。如总得分最高的投标人弃标，则由总得分次高的投标人的中标，以此类推。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分45分，方案及其它55分。

3、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

- 评分标准

- 一、报价（45分）

1、投标总报价超过工程最高限价的，为无效投标报价。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，且该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

3、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%；（计算到小数点后二位）

- 二、产品的选型及技术方案（25分）

1．机房装修、配电子系统、消防子系统、防雷接地系统所选择的产品性能技术参数与招标文件的适合性，满足标书性能得；                                6分

2、机房装修、配电子系统、消防子系统、防雷接地子系统方案设计；     9分

3、图纸设计(含系统图、施工图、效果图)；

设计符合相关规范，点位设置合理，管线走线清晰，系统完整无缺漏，平面图与系统图设计相一致，标注准确为优；                                        8分

4、投标文件的规范性、完整性 。                                  2分

- 三、施工组织（5分）

1、完整的项目人员组织管理、投入本工程人员的资历和技术水平；     2分

2、施工进度计划和工期保证措施、施工方案及质量保证措施 ；        2分

3、安全文明施工及环境保护措施。                                 1分

- 四、售后服务（15分）

1、免费质保期3分；系统质保期每超过招标要求（标书要求的质保期为3年）每半年的加1分，最高2分；                                             2分

2、服务响应、技术支持，系统维护内容及完成时间；                  1分

3、免费质保期满后的售后服务项目和收费情况；                      1分

4、对采购方人员的培训方案；                                      1分

5、具备完善可靠的售后服务体系，配备足够的软硬件设备维修人员和必须的专业

维修工具，服务体系完善，设备抢修能力，故障解决时间等；               1分

6、系统主要设备能得到生产厂家在售后服务方面支持的程度以及消防、配电等生产厂家针对本项目的授权及质保和售后服务承诺书；                     8分

7、其他优惠措施（是否提供招标文件要求范围以外，招标人认可的具体的、实在的优惠措施）。                                                       1分

- 五、公司评价（10分）

1、类似项目业绩2分：具有类似项目的成功案例。有一例2分，最高6分。（提供合同或中标通知书复印件，原件备查）；                                6分

2、重合同守信用企业 ；                                            1分

3、ISO14000环境管理体系认证证书、IS09000质量管理体系认证证书(有一项得1分)	；                                                                 2分

4、高新技术企业证 。                                              1分