招  标  文  件

招标项目名称：江南大学计算机网络系统运行维护保养

招标项目编号：JDQT2016029

江南大学招投标管理办公室

2016年5月27日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （3）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标项目内容及要求-----------------------------（10）

四、主要商务条款------------------------------------（14）

五、附件目录及格式----------------------------------（16）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下服务项目的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

一、招标项目名称：江南大学计算机网络系统运行维护保养

二、招标项目编号：JDQT2016029

三、招标项目内容及要求：

详见本招标文件第三部分“招标项目内容及要求”

四、合格的投标人

投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人。

2.具有为h3c或huawei认证服务商证书。

五、招标文件获取：投标人自行下载。

六、招标文件售价：每份人民币200元。投标时现场交纳，售后不退。

七、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年6月3日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、投标开始时间：2016年6月7日8时20分

九、投标截止时间及开标时间：2016年6月7日9时00分

十、投标与开标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮政编码：214122

联系电话：0510-85917992   传真：0510-85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称买方。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的网络系统运行维护服务提供商。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标项目内容及要求

（4）主要商务条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招标管理网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招标管理网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）项目维护保养方案，质量保障方案，系统升级扩容方案，应急措施，运维文档资料管理方案等

（4）用户培训方案，合理化建议，优惠服务承诺

（5）备品备件（含价格）服务方案

（6）服务条款响应/偏离表（格式见附件4）

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人最近的企业财务报表

（9）提供2013年以来投标人的相似项目业绩案例合同复印件

（10）本项目评分细则中要求提供内容的佐证资料

（11）投标人认为需要陈述的其他内容

以上投标文件内容应制作含页码索引的目录。

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）企业资质证书复印件

（4）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）

（5）法定代表人授权书（格式见附件6）

（6）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章。投标人在投标时，应携带以上资格证明文件原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标报价

投标报价应是完成项目全部服务内容及要求的总报价，包含维修保养人工费、保险费、检测调试费、设备更换施工费、设备工具使用费、交通运输费、税金等。该费用不含中标方更换设备、配件、材料的费用。如需更换200元以内的设备零配件，在征得招标方同意后，直接更换；如需更换200元及以上的设备零配件等，中标人须依据投标文件中提供的报价清单向招标方提出书面预算，并征得招标方书面同意后方可购买，以上费用均由招标方承担或由招标方自行购买。

3.2. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间送达江南大学招投标管理办公室，迟到的投标文件招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

3.7.本项目不接受联合投标，中标人不得将本项目转包或转让与其他商家。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标。评标小组有权决定中标人或否决所有投标，也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被拒绝：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全或不符合要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；

（4）项目服务方案、服务期未满足要求的；

（5）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（6）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.6. 评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明。

- 4.7. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

（3）评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

- （4）评分细则如下表：

4.8. 评分细则

（1）评标针对有效投标人进行价格、技术、服务等方面综合评分，评分总值为100分。

（2）价格评标（满分30分）

如有效投标人5个及以下，以所有有效投标人报价的算术平均值为基准价。如有效投标人达到6个及以上，则去掉最高价和最低价后的所有投标报价的算术平均值作为基准价。基准价以满分30分计，当投标人的投标报价比基准价每高1%扣1分，比基准价每低1%扣0.5分，直至扣完为止。

（3）技术、商务评标（满分70分）：

| - 序号 | - 评分项目 | - 分值 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 服务方案 | - 26 | - 应急措施（4分）。根据投标人对故障的处理响应时间和应急预案打分。优4分，良2-3分，一般0-1分。 |
|  |  |  | - 系统运行维护方案（11分）。根据投标人的系统运行维护的工作内容，实施计划，质量保障方案，系统升级扩容，运维文档资料管理等方面的工作方案，进行横向比较。优9-11分， 良好6-8分， 一般0-5分。 |
|  |  |  | - 备品备件服务方案（4分）。优4分，良好2-3分，一般0-1分。 |
|  |  |  | - 用户培训方案（4分）。优4分，良好2-3分，一般0-1分。 |
|  |  |  | - 合理化建议及优惠条件（3分）。投标人提供的合理化建议，能提升网络系统管理工作质量和水平的；有实质性优惠服务措施的。优秀的得3分，良好的得2分，一般的得0-1分。 |
| - 2 | - 拟派驻场维保人员及现场答辩 | - 18 | - 驻场人员实力（4分）。拟派驻场人员是华为/华三认证网络排错专家（2分）或华为/华三认证无线产品技术工程师（2分）。同一人可以兼得。须提供社保部门确认的、本单位为其缴纳社保的资料复印件和该人员的资格证书复印件。 |
|  |  |  | - 根据项目技术人员对本项目的熟悉程度打分（6分）。经答辩，评委认为非常熟悉得4-6分，一般得0-3分。 |
|  |  |  | - 总体工作思路（4分）。经答辩，评委认为工作思路清晰，符合学校要求的得3分，思路一般的得0-2分。 |
|  |  |  | - 工作经验（4分）。经答辩，评委认为工作经验丰富的，得3分，一般的得0-2分。 |
| - 3 | - 投标人评价 | - 26 | - 投标文件规范性和表述清晰程度（2分）。优2分，良1分，差0分。 |
|  |  |  | - 投标人综合实力（10分）。投标人具备ISO9001质量体系认证得2分（须提供认证证书复印件）。具有华为或华三认证网络排错专家（2分/人），最多4分。具有华为或华三认证无线产品技术工程师（2分/人），最多4分。同一人不可兼得。须提供社保部门确认的、本单位为其缴纳社保的资料复印件和该人员的资格证书复印件。 |
|  |  |  | - 投标人案例经验（10分）。投标人在近三年从事过网络维护项目（金额大于20万/项目）业绩的，每个项目得5分，最多得10分。以单维护项目合同复印件为准。 |
|  |  |  | - 投标人在无锡注册或者在无锡有常设服务机构得2分。提供相关证明。 |
|  |  |  | - 财务状况（2分）。提供经会计、财务负责人、法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章的最近一个月份财务报表复印件（1分）；提供由会计师事务所出具的上年度审计报告和所附已审财务报告复印件（1分）。 |

4.9.上述评分细则要求的证书、证明和合同等只需提供复印件，但需携带原件备查。

4.10. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、中标通知书及合同的签订

5.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

5.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

5.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

5.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

六、其他

6.1. 本次招标不收投标保证金。

6.2  本次招标不收中标服务费。

6.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  项目要求及有关说明

为了进一步提高信息化建设与管理中心的服务和管理水平，更好地、更快的、更全面的为师生员工提供校园网络维护服务，体现更高的信息化管理水平，信息化建设与管理中心决定对逸夫楼的网络、服务器、空调、UPS等系统以及教学区和宿舍区的网络系统的维护保养进行招标。

- 项目概况

为确保我校教学区和宿舍区的网络系统正常运行，保障全校师生员工的正常上网，保障其他部门接入校园网的相关网络设备的网络部件正常工作，现对全校除核心外的网络系统及相关设备的维保进行招标。

校园网络系统的现有非核心设备如下：接入交换机（Huawei/H3C  E系列交换机约1230台），汇聚交换机（H3C 5500-EI系列交换机32台），专网汇聚（H3C S5800系列交换机32台）、AP（H3C WA2620i及WA4620i约2000台），POE交换机（H3C S5120-SI系列POE交换机约100台）。

对网络系统进行日常的硬件巡检保养和出现问题后的紧急维护修理，保证系统的正常工作和运行，对于师生员工的网络报修，及时响应修理。

- 项目主要内容

- 驻场服务

必须派驻项目小组工作人员提供驻场服务，明确项目负责人，负责日常运行巡检并接受招标方的工作安排。项目小组至少委派两名专业技术人员（含项目负责人）驻场，确保全天候应急响应和平时维护保养，工作日8:00~18:00需两人上岗，工作日其他时间及节假日需一人值班。驻场人员需接受校方考勤，驻场人员需具备网络维护的相关技术资质。投标人提供两名驻场人员的已缴纳一年及以上养老保险的证明。评标过程需由拟负责本项目的项目负责人及驻场人员参与现场答辩环节，一旦中标，投标人需将参与投标答辩项目负责人和驻场人员负责此项目，且在合同期内未经校方同意不得擅自更换项目负责人和驻场人员，如遇不可抗原因导致更换，必须先和招标方沟通，新驻场人员必须满足上述招标时要求（参与答辩及满足相关要求），相关证明必需在上岗前提供。

- 日常维修

2.1日常维修是中标方驻场人员对师生员工的网络报修进行及时修理，并解决问题。

2.2报修响应：中标方驻场人员在接到招标方电话、短信或书面的报修通知后，必须在2小时内到达故障现场，处理并解决问题。每学期的开学前一周至开学后第三周为故障报修高发期，为保证报修响应，中标方需安排足够的人手，保证上述报修响应。

2.3故障修复：一般用户报修故障必需在到达现场后2小时内修复（线路本身的问题除外）、重大故障24小时内修复。遇三天及以上节假日或重大活动，中标方应提前对设备进行巡检（见维护保养部分），以确保设备能正常工作。

2.4设备更换：系统中损坏的设备经招标方和中标方双方认定后，费用由招标方支付，损坏的设备招标方可以委托中标方代为采购，中标方应予配合，费用按实际发生的金额计算收取。

2.5线路维修及变更：系统中线路的损坏或接到用户的变更需求，经招标方和中标方双方认定后，由招标方提供方案，中标方负责维修或变更，费用由招标方支付。

日常维修前后均需拍照留档，修复后必须填写相关报表，描述现场及原因，并让相关用户和组团物业签字确认后交江南大学相关人员留档，以作为支付维保费和硬件更换费用的依据。

- 维护保养

3.1维护保养是中标方驻场人员对招标方的网络设备及和可能影响网络质量的其他设备进行巡检，提前发现隐患，避免网络大面积突发故障的产生。

3.2网络系统硬件巡检

（1）汇聚设备的巡检：每月15日巡查学校所有汇聚设备及所接模块的工作环境及工作情况，如发现异常，比如灰尘过多，cpu占用率过高，风扇异常，模块异常等，经招标方和中标方双方认定后，进行清理、配置调整或修理或更换。遇一般节假日顺延，三天及以上节假日或重大活动提前。

（2）接入设备的巡检：中标方至少每月1次对有线无线接入设备及所接模块的工作环境或工作情况进行随机抽查（每次覆盖率台数至少达到25%，抽查重复率低于2%，确保每学期全覆盖一次）。若发现异常，比如灰尘过多，cpu占用率过高，风扇异常，模块异常等，经招标方和中标方双方认定后，进行清理、配置调整或修理或更换。

（3）巡检过程中发现的线路异常应及时向招标方反馈，经双方认定后，及时修理或替换。

3.3弱电间及其他核心区设备的巡检

（1）弱电间巡检：配合设备的巡检，必须在服务期内对各楼宇的所有弱电间的接入情况进行整理，建立完善的资料库，并配合招标方的要求，对弱电间进行规范化整理。

（2）UPS巡检：工作日每天下班前巡检信息化建设与管理中心逸夫楼一楼UPS间的UPS工作情况，如发现异常，及时和招标方确认，及时进行修理或更换。

（3）服务器巡检：工作日每天上班后及时巡检信息化建设与管理中心逸夫楼一楼至三楼的所有服务器电源及报警情况，对于电源松动及时处理，其他的如硬盘报警，电源报警，控制卡报警等，及时和招标方确认，由招标方联系相关部门维修或更换。

（4）空调系统巡检：工作日每天一次对信息化建设与管理中心逸夫楼一楼至三楼核心机房的空调系统工作情况进行巡检，如遇故障，及时和招标方确认，由招标方联系维修。

每日提供一张包含以上巡检内容的且经相关楼宇物业或负责人签字确认的全校网络系统巡检报表，该报表是维保考核的主要依据。

- 系统调整和升级

如遇系统调整和升级等工作，中标方必须配合招标方和第三方进行工作。

- 其他文档

建立维护工作流程。建立维护其他的相关的规章制度。建立完整的网络连接情况资料库。建立完善的故障处理资料库。针对维护记录，每学期发放1-3次常见故障技术指南PPT。

- 用户的培训

对招标方提出的培训要求，中标方将根据招标方的实际需求，积极配合招标方的工作，每月一次组织相关培训。

- 提供备件库。

三、其它说明

3.1.本项目单列人民币壹万元整作为前期维保基础数据规整费。单列维保基础数据规整费属于招标人对于本项目维保基础数据规整的费用，招标方确认数据规整后付予中标方。

3.2.投标文件须提供网络设备及相关零部件的报价清单和数量，并遵照执行。

3.3投标文件必须提供驻场人员的排班表，并按照排班表执行。

3.4.中标单位自行提供维护保养工具设备，往来学校的交通费自理。维修需要更换的零配件的费用，由招标方承担，每学期末凭发票结算。

- 3.5.中标人必须对驻场人员购买人身意外伤害保险。除招标文件中规定招标人负责的工作外，在维修保养过程中，中标单位对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由中标人自行解决，如需招标人进行协调，则协调所发生的费用由中标人承担。

- 3.6.中标方必须与招标方签订相关的保密协议。

- 3.7.投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件所有条款及要求，并受其约束。

3.8.投标人如中标，在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，投标人应在其投标文件中做出承诺。

技术咨询: 蔡老师，电话：0510-85809033

第四部分  分项目主要商务条款

一、服务期限

本项目服务期为壹年，具体起止日期以合同为准。

二、结算及付款方式

按半年度结算(每年支付2次)，支付时间为合同签订之日起半年度后的首月的25日之前。每笔款项均以人民币支票（现金或转帐）方式支付，中标人凭以下资料与招标人进行结算：

(1)中标人开具的合法正规发票；

(2)半年工作质量考核统计（平时巡检与维修报表与合同款结算直接挂钩）。

三、考核

中标人必须按计划对维保范围内的网络设备完成全部维护保养工作，招标人从维护保养完成情况、故障维修及时性、服务态度、服务质量、维保记录规范性、配合招标方和第三方进行设备升级、设备更换等工作等方面，每半年对中标人的维护保养服务进行考核评分(满分为100分)。

对评分达到90分及以上的全额支付半年度维保费，考核评分每比90分低5分则相应扣减该半年度5%的维保费，依次按比例递减。若半年度考核评分低于50分，则全额扣减半年度维保费，扣除的维保费将继续用于以后的维护和保养。

- 日常维修中的考核

日常维修过后通过用户调查或者用户报修系统反馈，如果发现响应和修复不及时，用户投诉或者差评，经招标方核实，确实因为中标方的原因引起的，考核一次扣减3分，扣完为止；在考核周期内对用户的满意度进行考评，如果满意度大于98%，该次考核得分加2分，满分为止。

- 维护保养的考核

招标方将对考核周期内产生的巡检表进行不定期抽查，发现巡检不全或者是巡检不实的，经核实确实是中标方工作失误导致的，发现一次扣减3分，扣完为止。

- 其他方面的考核

在考核周期内，如果出现重大的网络事故，经招标方核实，确实是因为中标方工作失误导致的，直接扣除40分。

四、违约责任

中标人如未按合同条款履行维保义务，导致设备缺乏维护保养而发生安全事故，对由此而产生的损失由中标人承担全部责任，招标人有权保留追究中标人其它法律责任的权利。

第五部分  附件目录及格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：服务要求条款响应/偏离表

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                项目（项目编号       ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供服务，投标报价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

- 开 标 一 览 表

招标项目名称：            招标项目编号：

投标报价： （大写）： （小写）¥

服务期承诺： 付款方式承诺：

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4

服务要求条款响应/偏离表

投标人名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的服务要求条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件5

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标单位名称）  的法定代表人，参加江南大学                   （项目名称）采购招标（项目编号：               ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件6

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人签字：  ____________

投标单位名称：                        （印章）

被授权人身份证复印件粘贴处