江南大学蠡湖家园

安防工程施工招标文件

项目编号：ZB2010031

江南大学招投标管理办公室

2010年8 月 13 日

## 目    录

- 投标须知及投标须知前附表

- 合同条款

第三章　合同文件格式

第四章    工程建设标准及要求

- 投标文件投标函及商务部分格式

- 评标办法

## 第一章 投标须知及投标须知前附表

### 目   录

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标

（七）合同的授予

### 一、投标须知前附表

| 项 号 | 条款 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 江南大学蠡湖校区蠡湖家园安防工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 蠡湖大道1800号蠡湖校区内 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 按图纸范围 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 一次性验收合格，若竣工验收综合评定工程质量达不到一次验收合格，则投标单位应承担违约责任，扣中标人中标价的3.0%作为违约金。 |
| 6 | 2.1 | 招标范围 | 蠡湖家园监控中心内部设备、前端摄像机设备、室外立柱、布线、显示屏（拆装）等安装、调试。 |
| 7 | 2.2 | 工期要求 | 2010年 8 月 30 日计划开工，至2010年9月30日计划竣工。如中标人不能在承诺工期内分期分批完成承包范围内的工程，则每拖延一天按中标价的万分之二支付违约金给招标人，最高扣至中标价的1.5%。 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 4.1 | 投标人资质 等级要求 | - 投标人施工资质等级要求：建筑智能化专业承包三级及以上 投标人派驻施工现场的项目经理资格要求：三级及以上 |
| 10 | 4.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 13.1 | 工程计价方式 | 综合单价 |
| 12 | 15.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 16.1 | 投标担保金额 | / 万元； |
| 14 | 5.1 | 踏勘现场 | 集合时间： 2010年8月18日上午10：00 集合地点: 江南大学校医院北幢三楼316室 |
| 15 | 17.1 | 投标人的替代方案 | 无 |
| 16 | 18.1 | 投标文件份数 | 一份正本，三份副本 |
| 17 | 21.1 | 投标文件提交地点 及截止时间 | 地点:江南大学行政大楼A119室 时间: 2010年8月23日上午8：50 |
| 18 | 25.1 | 开标 | 地点：江南大学行政大楼A124室 时间：2010年8月23日上午9：00 |
| 19 | 33.4 | 评标方法及标准 | 经评审的最低投标价 |
| 20 | 38.3 | 履约担保金额 | 投标人提供履约担保金额为2万元。 |
| 21 |  | 疑问截止时间 | 2010年8月19日下午4：00，过后一般不予解答。疑问一律以书面形式告知，答疑同样以书面答复。 |
| 22 |  | 联系方式 | 招标单位：江南大学 电话：0510-85917992 传真：0510-85917992 电子邮箱：ZTBB@JIANGNAN.EDU.CN |

### 二、投标须知

#### （一）总   则

##### 1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

##### 2、招标范围及工期

2.1本工程共划分1个标段。

2.2招标范围包括：江南大学蠡湖校区校园安防。

2.3本工程建设期详见投标须知前附表

##### 3、资金来源

由江南大学自筹

##### 4、合格的投标人

4. 1、投标人施工资质等级要求：建筑智能化专业承包三级及以上资质等级

4.2、投标人派驻施工现场的项目经理资格要求：三级及以上

##### 5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第14项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

#### （二） 招标文件

##### 7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同条款

第三章  合同文件格式

第四章  工程建设标准

第五章  投标文件投标函及商务部分格式

第六章  评标办法

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间  3  天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.4当投标人退回图纸时，图纸押金（投标单位必须在公示结束后五天内退还所有图纸，否则押金不予退还；若图纸缺少必须自费到设计单位补晒齐后方可退还押金）将同时退还给投标人（不计利息）。

##### 8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前    日以书面形式向招标人提出澄清要求，送至 江南大学招投标管理办公室 。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间     日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于     日内，以书面形式给予确认，如无书面确认则视作认可，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间     日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后_ __日内以书面形式给予确认，如无书面确认则视作认可。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### （三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用   中文    。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分共二部分。

11.2投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1法定代表人身份证明书；

11.2.2投标文件签署授权委托书；

11.2.3投标承诺书（工期、质量、报价）；

11.2.4投标担保；

11.2.5企业营业执照；

11.2.6施工资质证书及企业近三年(2008年1月1日至今)有关工程项目获得优质工程奖证书；

11.2.7担任本工程项目经理人员的项目经理证书及项目经理近三年(2008年1月1日至今)主要业绩履历、个人主持有关工程项目得奖证书；

11.2.8能证明企业在管理水平及资信情况方面的有效证书；

11.2.9辅助资料表：中标单位项目经理证书扣招标人处，项目结束后退还。

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1工程量清单报价表一                    表1

11.3.2投标总价                              表2

11.3.3工程量清单报价表二                    表3

11.3.4工程项目总价表                        表4

11.3.5单项工程费汇总表                      表5

11.3.6单位工程费汇总表                      表6

11.3.7分部分项工程量清单计价表              表7

11.3.8措施项目清单计价表                    表8

11.3.9其他项目清单计价表                    表9

11.3.10零星工作项目计价表                  表10

11.3.11分部分项工程量清单综合单价分析表    表11

11.3.12措施项目费分析表                    表12

11.3.13主要材料价格表一（乙供材料表）      表13

11.3.14主要材料价格表二（甲供材料表）      表14

##### 12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

##### 13、投标报价

13.1、本工程招标文件未提供工程量清单，由各投标单位根据图纸确定范围和现场实际测量后自行编制工程量清单。凡施工中必须发生的工作内容所需的费用都应包括在投标报价的综合单价内，否则认为合并在其它内容中。

13.2工程量清单计价，应包括满足招标文件要求，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。工程量清单计价采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。投标人的单价和总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.3、本工程规费和税金按规定计取。

13.4、投标报价应按招标文件确定的招标范围、自行编制工程量清单说明、工程量清单，并逐项报价。并列出各种材料的清单（包括材料的品牌、规格、产地、数量、质量等级等）。

13.5、工程量清单中的每一个细目都必须填入综合单价和合价。投标时没有填入综合单价和合价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其他报价中，中标单位应按图纸完成未填入综合单价和合价的工程内容。

13.6、所有的施工方案的费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。如工程量清单分析中未列施工方案细目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标单位认为合适的细目报价中。

13.7、各投标单位请认真踏勘现场，并根据施工现场的实际情况和各自的施工经验、施工方法确定合理的施工组织方案。投标报价应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用，施工方案的费用应在措施项目计价表中具体反映。

13.8、投标人不得将下列不可竞争费用降低标准计取：如现场安全生产文明施工措施费基本费率；现场安全生产文明施工措施费现场考评费；现场安全生产文明施工措施费奖励费；工程定额测定费；安全生产监督费；劳动保险费；税金（见下表）；预留金；其他按照法律法规规定不可竞争的费用等。以上费用若有错误按苏建法（2004）229号文第二十二、二十三条规定，经投标人同意后进行补正，不作为重大偏差。

招标文件中不可竞争费用按下表计取：

| 工程类别 | 现场安全生产文明施工措施费基本费率 | 现场安全生产文明施工措施费现场考评费 | 现场安全生产文明施工措施费奖励费 | 定额测定费 | 安全生产监督费 | 劳动保险费 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装工程 | 0.7% | 0.4% |  | 0.1% | 0.06% | 1.3% | 3.44% |

13.9、各种材料的价格当招标人未提供暂定价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应合理考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时将不作调整。

13.10、措施项目清单计价表应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用。

13.11、在评标过程中，招标人或评委发现投标人的投标单价有明显计算错误的，可以要求投标人作必要的澄清、说明或补正，并须得到投标人法定代表人或其授权人的书面同意。对于招标人或评委发现投标人个别子目单价明显高于或低于其它投标单位单价的，也可要求投标人作必要的说明，若投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，或者评委有充分理由认定不能支持投标单价的，将作重点评审。

13.12、措施费用包括现场因素、施工技术措施及赶工措施费用、现场安全文明施工措施费、工程按质论价所需增加的施工成本费。报价时一起并入报价汇总中。

13.13施工用水、电费用投标时应进入报价，施工时甲方协调，乙方自行与有关单位协商解决。

13.14、招标人指定品牌的竞价设备、材料，指定多个品牌的，可任选一个，并均采用优等（一等）品和合格产品；招标人未指定品牌和无暂定价的材料，均采用优质品牌的优等（一等）品和合格产品，报价时注明品牌、规格、产地、等级等相关数据，且在使用时报监理和发包人现场代表核验，若核验时发现非优质品牌的优等（一等）品和合格产品，必须无条件更换，承包人不得以投标时按某种材料报价为由拒绝更换。如未经核验，按不合格材料论处，负责全部返工的费用。

13.15所列暂定价部分材料，在工程量清单报价时，材料按招标文件中所列暂定价计入总价。暂定价部分材料为甲供材料或甲方签证乙方采购的材料。结算时按实调整差价，其余材料的价格当招标人未提供市场价格或限定价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应合理考虑在工程建设周期内市场价格的波动及政策性调整等风险，一经报价确认，结算时将一律不得调整。

13.16预留金按5万元列入其他项目清单报价中（并计入报价总价）；预留金属于招标人预留工程变更及附属工程的费用，与投标人无关。竣工结算时，应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归招标人所有。

##### 14、投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为  人民币   。

##### 15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

##### 16、投标担保

16.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按要求提交投标担保，并采用下列任何一种形式：

16.2.1投标保函应为在中国境内注册并经招标人认可的银行出具的银行保函。银行保函的格式，应按照担保银行提供的格式提供。银行保函的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效；

16.2.2投标保证金

(1) 银行汇票；

(2) 支票；

16.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4未中标的投标人的投标担保将按照本须知第15条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后 10 日内予以退还（不计利息）。

16.5中标人的投标担保，在中标人按本须知第36条规定签订合同并按本须知第37条规定提交履约担保后 30 日内予以退还（不计利息）。

16.6如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收：

16.6.1投标人拒绝按本须知第32条规定修正标价；

16.6.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

##### 17、投标人的替代方案

无。

##### 18、投标文件的份数和签署

18.1 投标人应按本须知前附表第 16项规定的份数提交投标文件。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

#### （四）投标文件的提交

##### 19、投标文件的装订、密封和标记

19.1、全套投标文件须提供四份。

19.2、 “投标函” 、“商务函” 可由投标人自行分册编制装订，亦可整册装订，均应用 A4纸打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写或复印，建索引目录、编页码，封面加盖投标人公章，法定代表人或法定代表人委托人签字或加盖印鉴。

19.3全套投标文件应无涂改和行间插字，有修改时，应由投标人在修改处加盖公章或法定代表人印鉴，否则视为修改无效或整套投标文件无效。

19.4投标人应在密封袋上清楚地注明所投工程名称、招标人全称、投标人全称。

##### 20、投标文件的提交

20.1 投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

##### 21、投标文件提交的截止时间

21.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

21.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

##### 22、迟交的投标文件

22.1 招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

##### 23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

#### （五）开    标

##### 25、开标

25.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

25.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

25.3 开标程序：

25.3.1 开标由招标人主持；

25.3.2 由招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

25.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

25.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

25.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 26、投标文件的有效性

26.1在开标时(投标文件拆封前)招标人将对投标文件进行的审查，如不符合招标文件的规定，投标人的投标文件将不被招标人接受；

26.2招标人应在招标文件明确有下列情形之一的，视为没有通过符合性审查，招标人将不予受理投标人的投标文件：

26.2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

26.2.2投标文件未按招标文件要求密封的；

26.2.3投标人代表未准时出席开标会议或者未按招标文件要求提交项目经理证书原件的；

26.3以上要求递交的证明随投标文件一起递交招标人。

26.4招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

26.5凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.5.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

26.5.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.5.3未按招标文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.5.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

26.5.5投标人名称或组织机构与资格审核时不一致的；

26.5.6除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格审核时不一致的；

26.5.7投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.5.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

26.5.9明显不符合技术规范、技术标准的要求；

26.5.10不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.5.11改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

26.5.12投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

26.5.13投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

26.5.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.5.15经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

26.5.16组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

#### （六）评   标

##### 27、评标委员会与评标

27.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

27.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

##### 28、评标过程的保密

28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 29、投标文件的澄清

29.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第32条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

##### 30、投标文件的初步评审

30.1 开标后，经招标人审查符合本须知第26条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

30.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

30.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

##### 31、投标文件计算错误的修正

31.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

31.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

31.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

##### 32、投标文件的评审、比较和否决

32.1评标委员会将按照本须知第31条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

32.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

32.3 评标委员会依据本须知前附表第19项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

32.4 评标方法和标准

32.4 .1 详见评标办法；

32.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

#### （七）合同的授予

##### 33、合同授予标准

33.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第32.3款所确定的中标人。

##### 34、招标人拒绝投标的权力

34.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

##### 35、中标通知书

35.1 中标人确定后，招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

##### 36、合同协议书的签订

36.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2 招标人如不按本投标须知第37.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以罚款。

36.3 中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

36.5 合同中要注明银行开户行、银行帐号、联系电话。

##### 37、履约担保

37.1 合同协议书签署后  30  天内，中标人应按本须知前附表第20项规定的金额向招标人提交履约担保，履约担保须使用本招标文件第三章中提供的格式或各银行所用格式。

37.2 若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

## 第二章  合 同 条 款

使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的

《建设工程施工合同（示范文本）》

（建建[1999]313号）

### 专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

##### 2、 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、补充协议、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单。

##### 3、 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用_______/______语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《合同法》、《建筑法》、《招投标法》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：按招标文件第四章规定执行。_

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行购买解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：__/__

##### 4、 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：_中标通知发出后七天内提供施工图肆套。

4.2发包人对图纸的保密要求： _承包人不得擅自移至其它地点、其它项目使用或套用。

4.3使用国外图纸的要求及费用承担： __/__

#### 二、双方一般权利和义务

##### 5、   工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：___ _______            职务：___总监__________

发包人委托的职权：_质量、进度、投资的全过程监理控制。_

需要取得发包人批准才能行使的职权：关于资金、工程量计量及变更方面需增加投资的，以及停工通知、复工通知均需得到发包人批准。
    5.3 发包人派驻的工程师
   姓名：                         职务：__项目负责人__

职权：行使发包人一切职能_

##### 7、项目经理

姓名：________________________    职务： _________项目经理________________

##### 8、  发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
    (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：暂定   月   日（以开工令为准，若承包人递交开工申请报告不及时的，以图纸交底后一周作为开工日计算工期）。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：①电讯线路由施工单位自行解决，列入投标报价；②施工用电、施工用水由发包人协调，从建筑总包单位处装表计量，费用由施工单位自行解决。招标人仅承担定额内水电差价，超出定额用量的水电费用全部由承包人负担，施工用水费按4.0元/吨，电按1.00元/度考虑。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已基本开通

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：进场施工后由发包人现场交接。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前完备有关手续。 
 (6) 水准点与座标控制点交验要求：_进场施工后由发包人组织交桩，由承包人复测后报复测报告提交监理和发包人。 
 (7) 图纸会审和设计交底时间：进场施工前3天。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位，对地下管线及其它需保护物进行现场交底，并承担有关费用。交底后由施工单位对地下管线及其它需保护物进行保护（决算时按独立费计入）。_
  (9) 双方约定发包人应做的其他工作：协调施工期间与当地政府等部门的关系。
  8.2 发包人委托承包人办理的工作：需要时双方协商

##### 9、承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
      __无 __
  (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

每月25日提供下月计划及当月完成工作量报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。
  (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
施工过程中应严格按施工方案执行，如违反，造成的一切后果由投标人自行负责，并切实做好施工范围的安全保卫工作，文明施工及非夜间施工的照明工作。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：_/

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人办理有关手续，发包人协办。发包人承担文明施工的费用。工程车辆滴、洒、漏影响环境卫生导致被罚款和施工噪音的被罚款，由承包人自理。
  (6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 
按本合同“通用条款”9.1.6款办理，发包人要求承包人采取措施的，发包人承担费用；由于承包人原因造成破坏的，承包人自费予以修复。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
根据发包方的交底做好保护。属交底范围内的地下管线（或其它需保护物）挖坏，属于承包人责任，修理费用由承包人负责。若承包人对地下管线（或其他需保护物）有不负责任行为，除修复并承担修复费用外，视情节大小，给予承包人5000-10000元罚款。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：

符合无锡市有关工程施工现场的文明卫生要求，并执行通用条款9.1.8款。发包人将每月组织检查评定一次，各施工单位的文明、安全一次不合格扣三分之一的文明安全施工措施费。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：

承包人应服从发包人和监理调度，并为分包单位提供施工便利，其他工作如有需要，则双方协商确定。

#### 三、施工组织设计和工期

##### 10、 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

_设计交底后壹周内。

工程师确认的时间：承包人提供后一周内。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：

##### 13、 工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：按“通用条款”中允许顺延天数顺延，并可根据工程的实际情况，经发包人同意后顺延。

#### 四、质量与验收

#### 15、工程质量

##### 17、 隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：__所有隐蔽工程均需报监理验收，重点部位会同甲方现场管理人员共同验收，涉及工程造价变动的和审计工程师一起验收。材料复试：由施工单位、监理、甲方现场管理人员共同取样送检（有关试验费用施工单位承担，甲供材料试验费由发包人承担）。_

#### 五、安全施工

由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任，具体事项另行签定协议。

#### 六、合同价款与支付

##### 23、 合同价款及调整

23.2 本合同价款采用     固定价格合同  方式确定。

(2) 采用固定价格合同，合同价款调整方法： _1、变更增减的工程（数量由监理工程师与发包方工地代表和审计工程师现场签证作为付款的依据），报价中有单价的按报价中的单价执行；无单价的按报价中的工、料、机组成单价；只有发包方指令和发包方同意的设计变更才能产生造价变更，对造价作调整的项目均按投标承诺的计价方法计算。3、合同范围以外的工程如甲方委托乙方施工，也必须按第(2)条结算方式执行。4、除招标文件及答疑中确定的可调部分，其余一律不调整。

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：_一周内非承包人原因停电、停水 造成停工累计超过8小时。_

23.4 工程师审核时间：当发生23.3情况时，必须在得到监理工程师、发包人代表及审计工程师签证确认后才予认可。

##### 24、 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：_合同签订进场后，一周内支付合同价款10%(扣除预留金)作为工程预付款。

扣回工程款的时间、比例：_在工程量满40%后一次性抵扣。_

##### 25、 工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： _承包人每月25日提交工程量计量报告，由监理工程师、发包人代表及审计工程师进行审核。

25.2 工程师审核时间： 工程师一般应在7天内通知承包人进行工程量核对，予以认可，但不管工程量核对时间长短，承包人的工程量计量报表必须在得到监理工程师、发包人代表签证、审计工程师确认后才予认可。

##### 26、 工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

_承包人提交工程量报告，按监理工程师、发包人代表、审计工程师签证的完成工作量的60%支付进度款（扣除甲供材料，变更价款同期计算，变更造价由承包人提出预算，报监理、审计及发包人现场代表确认后，方可付款。），拨款时间为次月中旬。竣工验收合格审计结束后壹月内付至审定价款95%，留5%作为工程保修金，保修期满两年后无质量问题退还保修金（不计利息）。

#### 七、材料设备供应

##### 27、 发包人供应材料设备

##### 28、 承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：发包人指定品牌的材料，在施工前必须得到监理、跟踪审计人员和发包人现场代表的认可。

#### 八、工程变更

##### 29、 工程设计变更

29.1  若发包人有设计变更，提前书面通知承包人，承包人必须按变更的内容进行施工。

29.3 若承包人提出合理化建议得到采纳，并节约发包人投资的，以获得节约投资额收益的30%奖励给承包人。

##### 31、 确定变更价款

31.3 变更单价及变更价款工程师审核时间：监理工程师、发包人代表及审计工程师一般应在14天内予以确认，但不管确认时间长短，承包人的变更单价及变更价款必须在得到监理工程师、发包人代表、审计工程师签证确认后才予认可。

#### 九、竣工验收与结算

##### 32、 竣工验收

32.1 承包人提供完整竣工资料的约定：工程完工后30天内提交贰份。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：________

#### 十、违约、索赔和争议

##### 35、  违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

双方协商解决。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

执行“通用条款”第26.4款。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

执行“通用条款”第33.3款，审计结束后支付。

本合同通用条款第33.4约定发包人违约应承担的违约责任：

执行“专用条款”第26 条。但承包人不得将本工程折价拍卖。

双方约定的发包人其他违约责任：

按实际发生情况双方协商。

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：
如中标人不能在承诺工期内完成承包范围内的工程，则每拖延一天按中标价的万分之二支付违约金给招标人，最高扣至中标价的1.5%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：
若竣工验收综合评定工程质量达不到一次验收合格，则投标单位应承担违约责任，扣中标人中标价的3.0%作为违约金。

双方约定的承包人其他违约责任： 
按实际发生情况双方协商。

##### 37、  争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
    (1) 请 _无锡建设行政主管部门_  调解；
    (2) 采取第  _一 种方式解决，并约定向 无锡 仲裁委员会提请仲裁。

#### 十一、其他

##### 38、  工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 
未经发包人同意，不得分包。

分包施工单位为： _________________________________________________________

##### 39、  不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定： _当发生有经验的承包人不可预测的特殊情况，以及通用条款中指定的不可抗力时，需经我市有关部门认定。

##### 40、  保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：_ 发包人为施工场地内自有人员生命财产办理保险。

发包人委托承包人办理的保险事项： _无_

(2) 承包人投保内容： _承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。_

##### 41、  担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

- 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：_无_担保合同作为本合同附件。

- 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：_保证金5万元，担保期限为合同所订竣工时间。担保合同作为本合同附件。 双方约定的其他担保事项：在合同中明确。

##### 46、  合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：副本陆份

##### 47、 补充条款

1、本工程不得转包，如有转包，一经查实业主将扣除中标单位中标价的1％作为违约金，同时将取消该单位今后3年在江南大学的投标资格。

2、中标后项目经理、技术负责人不得调换，且保证常驻工地现场，施工期间离开现场需经甲方同意，若招标人抽查项目经理不在现场，将给予中标人每次2000元的经济制裁。项目班子成员的变更必须事先取得发包方的同意，未经发包方同意而变更班子成员将按承包方违约处罚，擅自变更项目经理及技术负责人处罚10万元，擅自变更其它成员处罚3万元，在合同实施中，发包人对不称职的项目班子成员有权要求承包方充实调整。

3、如果经审计后的审计核减率在10%以上（含10%），则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用；如果经审计后的审计核减率在8%-10%（含8%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的80%；如果经审计后的审计核减率在5%-8%（含5%）之间，由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减率在5%以下，则审计费用不再由编制决算的施工单位承担。

## 第三章  合同文件格式

### 目    录

一、　合同协议书

二、　工程质量保修书

### 一、合同协议书

发包人：         江南大学

承包人：                              （全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：江南大学蠡湖校区莱姆顿学生宿舍、食堂监控安装

工程地点：    蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区内

工程内容： 安装

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：锡计社（2002）第65号

资金来源：	自筹

2、工程承包范围

承包范围：	（按中标内容填写）

承包内容：	（按中标内容填写）

3、合同工期

开工日期：详见投标须知前附表（以开工令为准）

竣工日期：详见投标须知前附表

合同工期总天数    按承诺工期        日历天。

4、质量标准

工程质量标准：	按承诺质量等级

5、合同价款

金额（大写）：    按中标价             元（人民币）

￥：       按中标价               元

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)招标文件及工程量清单（如有时）

(9)工程报价单或预算书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间：        年        月         日

10.2合同订立地点：

10.3本合同双方约定                              后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）

地        址：{招标人办公地址}	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：{招标人电话}	电        话：

传        真：{招标人传真}	传        真：

开户银行：	开户银行：

帐        号：	帐        号：

邮政编码：    {招标人邮编}	邮政编码：

二、工程质量保修书

（示范文本）

发包人（全称）：江南大学

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对              （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期间，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体质量保修内容双方约定如下：

承包人按承担施工的全部范围内容进行保修

二、质量保修期

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

(1)电气管线、设备安装工程为   贰    年；

(2)其他项目保修期限约定如下：     按国家有关规定            。

质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后五天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人员修理，其修理费用在承包人质保金中支付。

2、发生须紧急抢修时，承包人在接到通知后，应当在24小时内(省内企业)或48小时内(省外企业)到达现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采用安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：   无

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署、作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发包人（公章）：            　　　 承包人（公章）：

法定代表人（签字）：         　　　法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

年    月    日                                   　　　   年    月    日

## 第四章  工程建设标准及要求

### 工程建设标准

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。工程施工的规范和标准包括以下内容但不限于此：

一、本工程采用的技术规范及验收规范：

本工程的安装应符合但不仅限于下列法定根据及其他规则：

- 1、IEEE  802.3  10BASE-T/100BASE-T

- 2、100BASE-VG   1000BASE-T

- 3、EIA/TIA 568B.2  EIA/TIA-TSB 36/40

- 4、ISO/IEC11801 2nd edition

- 5、《中国建筑电气设计规范》

- 6、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

- 7、《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79-85）

- 8、《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000

- 9、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000

- 10、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收技术规范》GB/T 50312-2000

- 11、《高层民用建筑设计防火规范》

- 12、江苏省地方标准《建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998

- 13、江苏省地方标准《建筑智能化系统工程评估标准》DB32/367-1999

- 14、江苏省地方标准《建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB32/366-1999

- 15、江苏省地方标准《建筑智能化系统工程检测规则》DB32/365-1999

- 16、计算机场地技术条件（GB2887-89）

- 17、计算机场地安全要求（GB9361-88）

- 18、广播电视工程建筑设计防火标准（GYJ33-88）

- 19、《综合布线系统传输性能测试标准》EAI/TIA  TSB67

- 20 《本工程技术要求》

- 以上如有遗漏，承包人应征得监理工程师同意，补充规范以满足合同要求。施工所用的规范及标准应用最新版本，除非所使用规范、监理工程师或合同中另有规定。

二、工程范围

周转房视频监控系施工与建设：（其中包括：前端摄像机的安装、线缆的铺设、硬盘录像机安装、调试）

三、系统主要设备技术指标

3.1：前端摄像机

3.1.1：新增摄像机布点原则

- 周转房是教师生活的地方，安全尤为重要，来往人员要24小时实时监控。所以进、出口要安装摄像机。

- 停车场设立监控点，根据面积选址安装固定半球摄像机，保证夜晚监控效果，进行实时及录像监控，保障停车场自行车、电瓶车安全，防止盗窃事件发生。

- 机房是监控资料存放的地方，要对进入人员进行记录，防止有非法删除和毁坏录像资料。

3.1.2：视频监控系统摄像机点位详见摄像机点位表

## 3.1.3：摄像机主要技术指标

前端设备摄像机及相关附件，如：防护罩、支架等，具体参数如下：

#### 3.1.3.1：室内和进出口日夜型低照度彩色摄像机环境拍摄

此款主要用在宿舍走廊、出入口、停车场、车库，楼顶。参数如下：

枪机

- 分辨率高，图像清晰、细腻

- 低照度，0Lux With IR

- 支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控

- 支持背光补偿功能

- 支持自动白平衡功能，色彩还原度高，图像逼真

- 支持自动电子快门功能，适应不同监控环境

- 支持自动电子增益功能，亮度自适应

- 采用先进的双环玻璃设计,图像更清晰

- 图像传感器：1/3 CCD；

- 配3.0-6-8-12mm镜头(可选)；

- 信号系统：PAL；

- 有效像素：PAL:752（水平）×582（垂直）；

- 同步方式：内同步/电源同步；

- 水平解析度：彩色 540 TVL，

- 宽动态范围：52dB；

- 视频输出：1Vp-p Composite Output（75欧姆/BNC）；

- 信噪比：大于50dB；

- 最小照度：彩色0.1Lux @ F1.2 黑白0.002Lux @ F1.2；

- 电源： DC12V±10%；

- 操作温度：-10℃~60℃；

- 防护等级：IP66；

- 支架：多种安装方式可根据应用环境进行选择；

- 推荐品牌：海康、现代、三星

3.2：硬盘录像机技术指标

3.2.1：数字硬盘录像机

- 视频压缩标准：H.264

- 实时监视图像分辨率：PAL：704*576 ，NTSC：704*480

- 回放分辨率：每路4CIF

- 视频输入路数：16路

- 视频输入接口：BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制

- 视频输出：1路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）

- 视频环通输出：16路

- 视频帧率：PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒。

- 码流类型：视频流。

- 压缩输出码率：32K--2M可调，也可自定义。（上限8M，单位：bps）。

- 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS485口。

- 硬盘接口：4/8个SATA硬盘，每个硬盘容量支持高达2000GB。

- 键盘接口：1个

- USB接口：1个，支持U盘，USB硬盘，USB刻录机，USB鼠标。

- VGA接口：1个，分辨率：800×600/60Hz，1024×768/60Hz，1280×1024/60Hz。

- 键盘接口：1个（支持级联，其中4路设备有2个）。

- 报警输入：16路

- 报警输出：4路

- 机箱：19英寸标准机箱

推荐品牌：海康、现代、松下

#### 3.3：液晶监视器

液晶监视器应包括软件平台所使用的监视器及设备调试时所使用的监视器，技术指标如下：

- 屏幕尺寸：19寸

- 视频标准： PAL；

- 屏幕比例：4:3；

- 输入信号： VGA接口；

- 响应时间：8ms；

- 输入阻抗： 75Ω；

- 亮度：≥250cd/平方米；

- 对比度：≥500：1；

- 视角  水平140度/垂直130度；

- 分辨率：≥1280×1024； ；

- 电源： 220VAC，50Hz；

- 接口类型：D-sub；

- 控制功能： 亮度、对比度、色饱和度、同步调整；

- CCC认证；

推荐品牌：三星、DELL、SONY

## 3.4：电线电缆技术指标

从摄像机敷设到机房的视频电缆长度小于等于200米的采用SYV75-5(视频线)，投标人应对最终用户提供的线缆进行确认，并在中标后的深化设计中详细计算所需线缆的长度，最终用户提供的线缆具体性能指标如下：

3.4.1：规格型号：SYV75-5

- 导体：实心裸铜；

- 屏蔽：单独屏蔽；

- 绝缘：聚乙烯；

- 编织屏蔽：不小于96编；

- 温度：-40 To +80 oC；；

- 标称阻抗：75Ω；

- 额定电压：300V RMS；

品牌：1、天诚；2、帝一

3.4.2：规格型号：RVVP 1.0*2

- 导体：镀锡铜；

- 屏蔽：单独屏蔽；

- 绝缘：聚乙烯；

- 标称阻抗：50Ω；

- 额定电压：300V RMS；

品牌：1、天诚；2、帝一

3.4.3：规格型号：RVV 1.0*2

- 导体：镀锡铜；

- 绝缘：聚乙烯；

- 标称阻抗：50Ω；

- 额定电压：300V RMS；

品牌：1、天诚；2、帝一

3.4.4：规格型号：超五类屏蔽对绞线

- 导体：1/0.5mm

- 对数：4

- 传输频率：250Hz

- 标称阻抗：110Ω；

品牌：TCL、一舟、南京普杰

3.5：弱电施工工艺要求

在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量，在工程完工后，对施工质量进行评定，并备好质量保证资料，保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。

3.5.1：电气线路敷设要求

1．线路走线按最短途径集中敷设，横平竖直、整齐美观、不宜交叉。

2．线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域；必要时采取相应保护或屏蔽措施。

3.当线路周围温度超过65℃时，采取隔热措施；位处有可能引起火灾的火源场所时，加防火措施。 
4．线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 
5．线路与绝热的工艺设备，管道绝热层表面之间的距离应大于200mm，与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。 
6．线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处，应留有适当的余度。 
7．线路不应有中间接头，当无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 
8．敷设路时，不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 
9．线路敷设完毕，应进行校线及编号，并按第一条的规定，测量绝缘电阻。对有室外挖开的路面，必需填平路面，保证路面平整，恢复原貌。 
10．测量线路绝缘时，必须将已连接上的设备及元件断开。

3.5.2：电源设备的安装

A) 供电系统的安装 
1.弱电工程的供电设备应在安装前检查设备的外观和技术性能并符合下列规定： 
2．继电器、接触器和开关应动作灵活，接触紧密、无锈蚀、损坏。 
3．紧固件、接线端子应完好无损，且无污物和锈蚀。 
4．设备的附件齐全，性能符合安装使用说明书的规定。

B) 电源设备的安装 
1．设备的安装应牢固、整齐、美观，端子编号、用途标牌及其他标志，应完整无缺，书写正确清楚。 
2．固定设备时，应使设备受力均匀。 
3．仪表箱内安装的供电设备其裸露带电体相互间或其他裸露导电体之间的距离应不小于4mm。当无法满足时，相互间必须可靠绝缘。 
4．供电箱安装在混凝土墙上、柱或基础上时，宜采有膨胀螺栓固定。

5．UPS设备安装完毕，应检查其自动切换装置的可靠性，切换时间及切换电压值应符合设计规定。 
6．稳压器在使用前应检查其稳压特性，电压波动值应符合安装使用说明书的规定。 
7．整流器在使用前应检查其输出电压，电压值应符合安装前使用说明书的规定。 
8．供电设备的带电部分与金属壳间的绝缘电阻，500V兆欧表测量时，应不小于5MΩ。当安装使用说明书中有特殊规定时，应符合规定。 
9．供电系统送电前，系统内所有电源设备的开关均应处于“继”的位置，并应检查熔继器容量。

3.5.3：弱电系统的接地

一般规定： 
弱电系统的接地，按用途分有保护性接地和功能性接地。保护性接地分为：防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地；功能性接地分为：工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。不同的接地有不同的要求，应按设计决定的接地施工。

电器设备的接地

为防止外界电压危害人身安全和对设备的损害，抑制电气干扰，保证通信设备正常工作，电器设备的以下部分均应接地： 
1.直流电源、电信设备的机架、机壳；人站通信电缆的金属护套和屏蔽层。 
2.交流配电屏、整流器屏等供电设备的外露导电部分 。 
3.直流配电屏的外露部分。 
4.交直流两用电信设备的机架、机框内与机架、机框不绝缘的供电整流盘的外露导电部分。 
5.电缆、架空线路及有关需要接地的部分，如放电器、避雷器、保护间隙等。 
电子设备的接地

1．电子设备的信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地和保护接地等。 
2．对抗干扰能力差的电子设备，其接地应和防雷接地分开。

3.5.4：布线系统

A) 施工前的器材检验 
器材检验一般要求： 
（1）施工前，施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查，无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。 
（2）经检验的器材应做好记录，对不合格证的器件应单独存放，以备核查与处理。 
型材、管材与铁件的检验要求：

- 各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定，表面应光滑、平整、不得变形、断裂。

- 管材采用钢管、硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时，其管身就光滑无伤痕、管孔无变形，孔径、壁厚应符合设计要求。

- 管道采用水泥管块时，应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》（YDJ39-90）中相关规定。

- 各种铁件的材质、规格均应符合质量标准，不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

- 铁件的表面处理和镀层均应完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。

线缆的检验要求：

- 工程使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求。

- 电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

- 电缆外护套须完整无损，电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求， 应 附有本批量电缆的电气性能检验报告。

接插件的检验要求：

- 接线排和信息插座及其他接插件的塑料材质应具有阻燃性。

- 保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符合邮电部有关规定。

B) 设备安装

- 机架安装完毕后，水平、垂直度应符合厂家规定。

- 机架上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落应予以补漆，各种标志完整清晰。

- 机架的安装应牢固，应按施工图的要求进行加固。

C) 缆线的敷设和支撑保护方式

- 缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

- 缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

- 缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。

- 电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

### 3.6：施工准备阶段要求

材料、线缆、设备进场流程

所有工程涉及到的材料、线缆、设备必须按产品品牌和型号定货，材料、线缆、设备按时间进场验收，验收时必须有正规的验收流程。

项目沟通渠道建立

为了便于施工顺利完成，需要双方建立起沟通机制，双方分别指定负责人，所有往来以书面文件传真或邮件进行，达到协调沟通，解决问题途径。

施工要求

根据图纸，现场环境由江南大学指定现场负责人安排施工。

### 3.7：施工进度要求

工程施工乙方必须提供工程进度时间表，工程进度安排按双方确定的“工程进度计划表”进行。在工程实行过程中必须在指定的时间段提供工程进度给甲方。甲方可以随时了解工程进展情况。

### 3.8：施工验收要求

竣工技术文件按下列要求进行编制

1.工程竣工后，施工单位应在工程验收以前，将工程竣工技术资料交给建设单位。

2.综合布线系统工程的竣工技术资料应包括以下内容：

- 安装工程量；

- 工程说明；

- 设备、器材明细表；

- 竣工图纸为施工中更改后的施工设计图；

- 测试记录（宜采用中文表示）；

- 工程变更、检查记录及施工过程中，需更改设计或采取相关措施，由建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录；

- 随工验收记录；

- 隐蔽工程签证；

- 工程决算。

3. 竣工技术文件要保证质量，做到外观整洁，内容齐全，数据准确。

4.在验收中发现不合格的项目，应由验收机构查明原因，分清责任，提出解决办法。

## 第五章  投标文件投标函部分格式

江南大学蠡湖校区校园安防工程

投标文件

项目名称：江南大学蠡湖校区蠡湖家园安防工程

投标文件内容：    	 	投标文件投标函部分

投标人：                  		              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	          （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 三、投 标 承 诺 书

致：江南大学：

1、考察了 你校江南大学蠡湖校区莱姆顿学生宿舍、食堂监控安装现场和研究了上述工程建设的招标有关文件条款、设计图纸、技术规范和工程量清单，以及第    号至第    号补充通知后，我方愿意以人民币                  (RMB      )的总价，按上述工程建设的投标有关文件条款、设计图纸、技术规范和工程量清单的要求，承担上述全部工程的施工、建设、整修缺陷工作。

2、我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，如果贵方接受我方投标，我方在签订合同后将在规定时间内组织开工，在承诺期限内完成并交付合同的全部工程，工期为      天，确保二○一○年      月      日完工，若达不到承担违约责任如下（不得低于合同专用条款的要求）：                      。

3、如果我方中标，我方将按照招标文件中有关条款的要求履行合同义务。

4、我方将采取一切有效技术、管理措施，确保该工程质量达到　　 等级，若达不到承担违约责任如下（不得低于合同专用条款的要求）：                                      。

5、我方同意变更内容的单价按报价中的单价执行；报价中无单价的按报价中的工、料、机组成单价。并在中标后及时提供投标文件详细组价电子文件。

6、若中标单位违约，被甲方清理出场，我方      （同意或不同意）在接到甲方通知后，立即组织进场，并按我方投标报价签订剩余工程量的合同。

7、我方理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

8、我方保证中标后工程不转包和项目经理常驻工地，如贵方查实我方有转包行为和二次抽查项目经理不在场，我方     （同意或不同意）中相应条款处罚。

二○一○年      月      日

(签字)              (以)                    (资格)

经授权并代表(投标单位全称、地址)            签署标书

## 第六章  评标办法

江南大学蠡湖校区校园安防工程

施工公开招标评标办法

一、评标采用单因素评定的办法，遵循公平、公正、择优原则，由评标小组人员按照投标书的内容评定。

二、在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人（但投标价格低于其企业成本或明显不合理的除外）为第一名，并由第一名为预中标人。